ГОСТ 3619-89 – Котлы паровые, стационарные. Типы. Основные параметры.

Типы:
• Е – с естественной циркуляцией
• Еп – с естественной циркуляцией и промперегревом
• П – прямоточный
• Пп – прямоточный, с промперегревом
• Пр – с принудительной циркуляцией
• Прп — с принудительной циркуляцией и промперегревом

| Тип | Паропроизводительность | Абсолютное давление pne, МПа (кгс) | Состояние или температура tпе, °C | Температура промперегрева tвт, °C | Температура питательной воды tпв, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 10, 16, (20), 25, 35, 50, 75, 100, 160 | 3.9 (40) | (380), (420), 440 | — | (104), (130), 145, (165) |
| Е | (50), (80), (100), (120), (140), 160, 220, (260) | 9.8 (100) | (505), (520), 540 | — | (210), 215, (230), (250) |
| Е | (100), (140), 160, 210, (220), (260), 320, 420, 500, (670), (800), 820 | 13.8 (140) | (525), (540), 560, (565) | — | (210), 230, (250) |
| Еп | (380), (420), (500), 670, (800), (970), (1600), (1900) | 13.8 (140) | (525), (540), 545, 555, 565 | (525), (540), 545, 555, 565 | (210), (230), 240, (250) |
| Пп | 670 (NЭ = 200 МВт) | 13.8 (140) | (540), 545, 555, 565 | (540), 545, 555, 565 | (230), 240 |
| Пп | 1000 (300 МВт), 1650 (500 МВт), 2650 (800 МВт), 3950 (1200 МВт) | 25 (255) | (540), 545, 555, 565 | (540), 542, 555, 565 | (240), 270 |

Сокращения:
• Топливо
     — К – каменный уголь
     — А – антрацит
     — Б – бурый уголь
     — С – сланцы
     — М – мазут
     — Г – газ
     — О – отходы
     — Д – другие виды
• Топки
     — Т – каменная топка с твердым шлакоудалением (ТШУ)
     — Ж – каменная топка с жидким шлакоудалением (ЖШУ)
     — Р – слоевая топка (решетка)
     — В – вихревая топка
     — Ц – циклонная топка
     — Ф – топка с кипящим слоем
     — И – иные виды топок

После обозначения по ГОСТ можно в ( ) указывать заводское обозначение.

Пример:
• E — 210 — 13.8 — 560КТ
— Котел с естественной циркуляцией
— D = 210 т/ч
— pne = 13.8 МПа
— tne = 560 °C
— К – сжигает каменный уголь
— Т – топка с твердым шлакоудалением
• Пп — 2650 — 25 — 545/542БТ (П-67)
— Изготавливается на ЗИО
— Установлен на Березовской ГРЭС
• Еп — 670 — 13.8 — 545 АЖ (Тп-100)
— Котел ТКЗ
— В основном в Хохляндии
• Е — 420 — 13.8 — 560 ГМН
— Н – наддув топки
— По старому ГОСТу 3619-82 – давление pne в кгс/см2
— Е — 420 — 140 — 560ГМН