ТРАНСФОРМАТОРЛАРМЕН ЖӘНЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРЛАРМЕН БІРГЕ АЭЖ ЭЛЕКТРЛІК ЕСЕПТЕУ

Есеп. Төмендеткіш қосалқы станцияда n үш орамды трансформатор (автотрансформатор) орналасқан, тұтынушылар электрэнергияны әуе беріліс желісімен (ӘБЖ) тұтынылады оның ұзындығы L.  БЭЖ фазалық сымдар арысындағы  орта геометриялық арақашықтық Д. ОК және ТК шиналардағы қосалқы станцияның тұтынушылардың қуаты  сәйкесінше α және β  трансформаторлардың орнатылған қуатына сәйкес (S уст. = n∙S ном тр.) және олардың Т макс және  cosφ бірдей болады. БЭЖ саны қосалқы станциядағы трансформаторлар санына тең болады.

Берілгені: Uпит = 236 кВ

ТДТН – 40000/220/35/10

1АС-240/19 маркалы сым

Д- 7,5 м

α= 0,45

β = 0,35

L= 130 км

Cosφ = 0.89

Фазалық сымдардың көлденең орналасқан

Шешімі

3.1   Трансформатордың және БЭЖ орын сұлбасы

3.2 6.10 кесте ( Рокотян) бойынша трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтаймыз:

Uном= 230 кВ	∆Р= 0,055 МВт

Uном= 38,5 кВ                                         ∆Р= 0,22 МВт

Uном= 6,6 кВ	                                   u,вн-сн =12,5 %

u,вн-нн =22 %

I= 1,1 %	                                               u,сн-нн =9,5 %

Трансформатордың активті кедергілері

R= == 7,3 Ом                            (3.1)

R= R= R=0,5R=3,6 Ом

Трансформатордың реактивті кедергілері

X= == 165 Ом

u= (u+ u - u) = (12,5+22-9,5) = 12,5 %

X= =

u= (u+ u - u) = (12,5+9,5-22) =  0

X= = Ом

u= (u+ u - u)=  = 9,5 %

3.3 ӘЖ орын басу сұлбасының параметрелері 1 АС-240/19 маркалы сым (r=0,121 Ом/км,  x=0,435 Ом/км)

R= r∙ L= 0,121∙ 130 = 15,7 Ом

X= x L= 0,435 ∙ 130 = 56,5 Ом                                        (3.2)

Q= q∙ L= 0,14∙130 = 18,2 Мвар

3.4 Тұтынушылардың толық қуатын анықтаймыз

S= n∙S∙α= 2∙40∙0,45=36 МВА                                     (3.3)

S= n∙S∙β= 2∙40∙0,35=28 МВА

Тұтынушылардың активті қуатын анықтаймыз

P= S∙ Cosφ=36∙0,89=32 МВт

P= S∙ Cosφ=28∙0,89=25 МВт

Тұтынушылардың активті қуатын анықтаймыз

Q= = 16,5 Мвар

Q== = 12,6 Мвар

3.5 Трансформатордың ОК орамының бастапқы орамының қуатын анықтаймыз.

S= (P+ ∙ ) + j(Q+∙ ) =

= (32+  32+j16,5                        (3.4)

ТК орамының бастапқы орамының қуатын анықтаймыз

S= (P+ ∙ ) + j(Q+∙ ) =

= (25+25+j13,5

ЖК  орамының соңғы орамының қуатын анықтаймыз ( бейтарап нүктеге келетін қуат)

S= ( P+ P2) + j(Q1 + Q2) = (32+25) +j(16,5+13,5) = 57+j30

ЖК  орамының бастапқы  орамының қуатын анықтаймыз.

S4= (P3+ ∙ ) + j(Q3 +∙ ) =

= (57+= 57,1+j36,5

Трансформаторлардың келтірілген қуатын анықтаймыз

S5 = (P4 + 2∆Pхх) + j(Q4 + 2∆Qхх) = (57,1+0,11) + j(36,5+0,44) = 57,2+j37

ӘЖ соңғы орамының қуаты

S6 = P5 + j(Q5 - Q) = 57,2 + j(37-18,2) = 57,2 + j18,8

ӘЖ бастапқы орамының қуаты

S7 = (P6+ ∙ ) + j(Q6 +∙ ) =

= (57,2+∙) + j(18,8 +∙ )= 57,7+j20,7

3.6 Қуат көзі шиналарынан ағатын қуат.

S8 = P7 + j(Q7 - Q) = 57,7+j(20,7-18,2) = 57,7 +j2,5

Қосалөы станцияның ЖК шиналарының кернеуі

Uвн = Uип -  - j () = 227-    = 222,4-j6,5             (3.5)

Модуль Uвн= = кВ                            (3.6)

3.7 Трансформатордың орын басу сұлбасының бейтарап нүктесіндегі қуат

U0 = Uвн -  - j () =

= 222,3 –

модуль U0 = = кВ

Трансформатордың ЖК шиналарына келтірілген ОК кернеу шиналарының кернеуі

Uсн = U0 – (= 209,4 – (

Модуль U= == 209,1 кВ

Трансформатордың ЖК шиналарына келтірілген ТК кернеу шиналарының кернеуі

Uнн = U0 – (=

209,4-(= 209,4 – 4,2 –j7,2 =

=205,2 – j7,2

модуль Uнн= = =205 кВ