Регулирование процессов горения и парообразования

Количество сжигаемого топлива, а точнее, тепловыделение в топке в установившемся режиме должно соответствовать количеству вырабатываемого пара Сп Косвенным показателем тепловыделения Q'T, служит тепловая нагрузка Gq. Она характеризует количество теплоты, воспринятое поверхностями нагрева в единицу времени и затраченное на нагрев котловой воды в экранных трубах и на парообразование. Количество пара, вырабатываемого котлом должно соответствовать расходу пара на турбину Gnп Косвенным показателем этого соответствия служит давление пара перед турбиной. Оно должно поддерживаться вблизи заданного значения с высокой точностью по условиям экономичности и безопасности работы теплоэнергетической установки в целом.

Косвенным показателем устойчивости факела в топочной камере служит постоянство разрежения в ее верхней части ST. Регулирование процессов горения и парообразования в целом сводят к поддержанию вблизи заданных значений следующих величин:

- давления перегретого пара роп и тепловой нагрузки Gg;

- избытка воздуха в топке α (содержания 02, %) за пароперегревателем, влияющего на экономичность процесса горения;

- разрежения в верхней части топки ST.

Регулирование давления свежего пара и тепловой нагрузки.

Парогенератор может быть представлен в виде последовательного соединения простых участков, разграниченных конструктивно (см. рис. 12.1): топочной камеры; парообразующей части, состоящей из поверхностей нагрева, расположенных в топочной камере; барабана и пароперегревателя.

Рассмотрим динамику испарительного участка. Изменение тепловыделения Q'T, приводит к изменению паропроизводительности Gб и давления пара в барабане рб. Если прирост расхода топлива и тепловыделения идет целиком на нагрев пароводяной смеси и металла поверхностей нагрева, то из уравнения теплового баланса следует:

(1)

где А — размерный коэффициент, характеризующий тепловую аккумулирующую способность пароводяной смеси, металла испа­рительной части и барабана; dpб/dt — скорость изменения давле­ния пара в барабане; Q'T — теплота, затраченная на нагрев паро­водяной смеси; hн — энтальпия насыщенного пара на выходе из барабана; hПВ — энтальпия питательной воды; Gб(hи— hпв) — теп­лота, ушедшая с паром.

Разделив правую и левую части уравнения (1) на hи— hпв, получим другую форму записи уравнения теплового баланса:

(2)

Или

где СП=А /hи— hпв — постоянная, характеризующая массовую аккумулирующую способность пароводяной смеси и металла испарительной части котла, кг/(кгс/см ); Gq = (Q'Т/ hи— hпв — тепловая нагрузка котла, характеризующая тепловосприятие испарительных поверхностей в единицу времени, кг/с. Преобразуя , получаем

Структурная схема регулирования тепловой нагрузки, известная под названием теплота — топливо, изображена на рис. 1а, а функциональная — на рис. 1б. Расход пара измеряют по пере­паду на сужающем устройстве, а сигнал dpб/dt — с помощью дифференциаторов 4 и 5. Регулятор давления пара I, образующий внешний контур I, выполняет функции автоматического задатчика (корректора) по отношению к регуляторам топлива 2 и 3, об­разующим внутренний контур II. Долю участия каждого агрегата в общей паровой нагрузке, как и в предыдущих схемах, устанав­ливают с помощью ручных задатчиков ЗРУ или УВК верхнего уровня управления. Колебания паровой нагрузки со стороны потребителя возмещают соответствующим изменением задания регулято­рам топлива за счет действия корректирующего регулятора. Все топочные возмущения, приводящие к изменению тепловыделения в топке, устраняют действием стабилизирующих регуляторов.

Рис. 1. Регулирование подачи топлива по схеме "задание —теплота"

а, б — структурная и функциональная схемы; /, // — внешний и внутренний контуры; 1 — регулятор давления пара; 2,3 — регуляторы топлива; 4,5 — дифференциаторы.