Потребители электроэнергии. Основные понятие систем электроснабжения. Графики электрических нагрузок

Система электроснабжения — совокупность источников и систем преобразования, передачи и распределения электрической энергии.

Система электроснабжения не включает в себя потребителей (или приёмников электроэнергии).

Система электроснабжения включает в себя такие элементы как:

- источники электроэнергии, которые представлены тепловыми станциями, ГЭС или же просто ветрогенератором.

- Система передачи энергии, в качестве которой обычно используется воздушная или кабельная ЛЭП.

- Преобразователи электроэнергии – трансформаторы, преобразователи частоты, конвекторы, выпрямители и автотрансформаторы.

- Приборы для распределения электроэнергии – ОРУ и ЗРУ.

- Цепь релейной защиты, которая может быть представлена такими элементами как реле напряжения, тока, сопротивления, а также дуговая защита, грозозащита, защита от коротких замыканий.

- Элементы управления системой электроснабжения, в частности автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.

- Элементы эксплуатации.

-  Элементы собственных нужд – вентиляция, система отопления, осветительные приборы.

Классификация потребителей электрической энергии

Потребители электрической энергии классифицируются:

– по суммарной установленной мощности электроприемников;

– по принадлежности к отрасли промышленности;

– по тарифной группе;

– по категории энергетической службы.

1. По суммарной установленной мощности (Руст) электроприемников

различают следующие потребители электроэнергии:

– малые, Руст < 5 МВт;

– средние, 5 МВт ≤ Руст ≥ 75 МВт;

– крупные, Руст > 75 МВт.

2. По принадлежности к отрасли промышленности потребители электроэнерги бывают металлургические, химические, нефтехимические, легкой промышленности, машиностроения, горнорудные.

3. По тарифной группе различают 2 группы потребителей электроэнергии, отличающиеся условиями выбора компенсирующих устройств, а также

условиями расчетов за электроэнергию:

– I тарифная группа – потребители, установленная (присоединенная) мощность трансформаторов которых Sтр ≥ 750 кВ·А. Выбор компенсирующих устройств осуществляется при проектировании (реконструкции) одновременно с выбором всех элементов системы электроснабжения. При этом  потребители данной группы рассчитываются электроэнергию по двухставочному либо многоставочному тарифам;

– II тарифная группа – присоединенная мощность трансформаторов которых Sтр ≤ 750 кВ·А. Мощность компенсирующих устройств таких потребителей устанавливается энергоснабжающей организацией. Оплата за электроэнергию, как правило, осуществляется по одноставочному тарифу.

4. О масштабах и сложностях энергетического хозяйства потребителей

можно судить по суммарной годовой трудоемкости ремонтов и обслуживания электрооборудования. Чем выше эта трудоемкость (чел · ч), тем сложнее энергетическое хозяйство.

Графики электрических нагрузок позволяют правильно подойти к выбору основного оборудования подстанций — трансформаторов, компенсирующих устройств, кабелей и наметить наиболее экономичный режим их работы.

При проектировании систем электроснабжения выполняется ряд расчетов, результаты которых позволяют выбрать оборудование подстанций, сечение и материал проводников, наиболее экономичные способы передачи электроэнергии, конфигурацию сети и т.п. Определение расчетных электрических нагрузок и учет изменения их во времени в этом случае является исходным материалом для всего последующего проектирования. При проектировании и эксплуатации электрических сетей промышленных предприятий приходится иметь дело с различными видами их нагрузок: по активной мощности P, по реактивной мощности Q и по току.

Кривая изменения активной, реактивной и токовой нагрузки во времени, называется графиком нагрузки по активной, реактивной мощностям и току  соответственно.

Графики нагрузок дают возможность определить некоторые показатели, необходимые при расчетах нагрузок, и более рационально выполнить систему электроснабжения.

Назначение и классификация графиков нагрузок

Электрическая нагрузка характеризует потребление электрической энергии отдельными приемниками, группой приемников в цехе, цехом и заводом в целом. При проектировании и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий основными являются три вида нагрузок:

а) активная мощность P;

б) реактивная мощность Q;

в) ток I.

В расчетах систем электроснабжения промышленных предприятий используются следующие значения электрических нагрузок:

а) средняя нагрузка за наиболее загруженную смену – для определения расчетной нагрузки и расхода электроэнергии;

б) расчетный получасовой максимум активной и реактивной мощности – для выбора элементов систем электроснабжения по нагреву, отклонению напряжения и экономическим соображениям;

в) пиковый ток – для определения колебаний напряжения, выбора устройств защиты и их уставок.

СРО -  классификация систем электроснабжения