Зоны санитарной охраны (ЗСО)

1 Общие мероприятия

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Размеры ЗСО и санитарные мероприятия, соблюдение которых требуется на территории ЗСО, приняты согласно /1/ раздела 13 и  /6/ пунктов 63-102.

а) для поверхностного  водозабора – ЗСО состоит из

- первого пояса (строгого режима);

- второго и третьего поясов (ограничений);

б) для площадки водопроводных сооружений – ЗСО состоит из первого пояса;

в) для водоводов предусмотрена санитарно-защитная полоса.

4.7.2   Размеры  ЗСО

а) Поверхностный водозабор

п. 72. /6/ Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается в следующих пределах:

1) для водотоков (реки, каналы) вверх по течению на расстоянии не менее 200 метров от водозабора, вниз по течению не менее 100 метров от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени.;

73. /6/ Граница второго пояса ЗСО на водотоке в целях микробного самоочищения удаляется:

1) вверх по течению, исходя из скорости течения воды, усредненной по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95 % обеспеченности не менее 5 суток для I А, Б, В, Г и II А климатических районов и не менее 3 суток для остальных климатических районов;

2) ниже по течению не менее 250 метров от водозабора с учетом исключения влияния ветровых обратных течений.

б) Площадка водопроводных сооружений.

Граница первого пояса ЗСО совпадает с ограждением площадки и предусматривается согласно /6/  п.77 на расстоянии не менее:

77. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

1) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 метров;

2) от водонапорных башен - не менее 10 метров;

3) от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и другие) - не менее 15 метров;

в) Водовод

78. Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:

1) при диаметре водопровода до 200 миллиметров (далее -мм.), расстояние не менее 6 метров;

2) при диаметре водопровода 200-400 мм., расстояние не менее 8 метров;

3) при диаметре водопровода 400-1000 мм., расстояние не менее 10 метров;

4) при диаметре водопровода 1000 мм.и более, расстояние не менее 20 метров;

5) при наличии грунтовых вод, независимо от диаметра водопровода - 50 метров.

4.7.3  Санитарные мероприятия на территории ЗСО

Территория первого пояса зоны площадок водозаборных и водопроводных сооружений спланирована, огорожена и озеленена.

а) Скважинный водозабор

Ограждение площадки водозабора предусмотрено глухое из профлиста на высоту 2,5м в соответствии с требованиями /6/ п.82 (см. чертежи марки ГП).

В ЗСО  отсутствуют  источники загрязнения почвы и грунтовых вод, перечисленные  в  требованиях /6/ п.89.

Существующая поисково-разведочная скважина №75 оставлена в качестве наблюдательной скважины и  загерметизирована глухим фланцем.

Существующие поисково-разведочные скважины №59,76,77 затампонированы для предупреждения загрязнения через них подземных вод.

В ЗСО не допускается:

-закачка отработанных вод в подземные горизонты, складирование твердых бытовых отходов и разработка недр земли;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих хозяйствующих субъектов, убойных пунктов, убойных площадок и других объектов, обусловливающих опасность микробного, химического загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, шламохранилищ и других объектов.

б) Площадка водопроводных сооружений

Ограждение территории площадки водопроводных сооружений – глухое из профлиста на высоту 2,5м (см.чертежи марки ГП).

На площадке предусмотрены технические средства охраны:

- охранное освещение по периметру ограждения;

- постовая телефонная связь.

За пределами ограждения зоны санитарной охраны площадки водопроводных сооружений расположен сан.блок с водонепроницаемым выгребом.

Для отбора проб воды с целью проведения анализа ее качества, в камерах на водозаборных скважинах и в насосной станции 2-го подъема предусмотрены краны водоразборные.

в) Водовод

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается (/1/ п.13.3.11):

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих хозяйствующих субъектов и других объектов, обусловливающих опасность микробного, химического загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, шламохранилищ и других объектов.

- загрязнение почв и грунтовых вод (устраивать уборные, выгребные ямы, навозохранилища, приемники мусора и другие).

  - Используемая литература.

/1/ СНиП РК 4.01-02-2009(по состоянию на 13.06.2017) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

/2/ Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»       Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан

от 23 июня 2017 года № 439

/3/ СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей                                водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

/4/ СН РК4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий

и сооружений»

/5/ СНиП РК3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»

/6/ Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому  водоснабжению и  местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Постановление правительства РК от 16 марта 2015г. №209).

/7/ Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных домов

/8/ Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. ( ВНИИ «ВОДГЕО», Москва 1983г).