- ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О КАНАЛИЗАЦИИ

2.1 Сточные воды и их классификация

Канализация, или система отведения и очистки сточных вод, — это комплекс инженерных сооружений и устройств, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных пунктов и промышленных предприятий, а также для их очистки и обеззараживания. Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на три категории:

- бытовые — поступающие из унитазов, раковин,  ванн и
прочих приборов; они образуются в жилых, общественных, коммунальных и некоторых промышленных зданиях;

- производственные — образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах производства;

- дождевые   (атмосферные) — появляющиеся   на   поверхности проездов, площадей, крыш и т. д. при выпадении атмосферных осадков и таянии снега.

Сточные воды всех указанных категорий содержат некоторое количество загрязнений органического и минерального происхождения, которые могут находиться в растворенном, коллоидном и нерастворенном состоянии; наиболее опасными в санитарном отношении являются сточные воды, содержащие большое количество гниющих органических веществ, в том числе фекалии, мочу и различного рода бактерии. Среди последних, могут находиться и бактерии патогенной группы (болезнетворные).

Производственные сточные воды подразделяют на загрязненные и условно чистые (от охлаждения агрегатов). Вещества, загрязняющие производственные сточные воды, разнообразны и зависят от технологии и вида производства. При высокой степени загрязненности производственных сточных вод, а также при содержании вредных веществ они должны быть подвергнуты локальной очистке перед сбросом их в городскую канализацию. Состав сточных вод характеризуется концентрацией загрязнений, т. е. количеством зарязнений в единице объема, которая выражается в мг/л или г/м3.

Нерастворенные вещества в сточных водах в зависимости от плотности и размеров частиц, а также скорости потока жидкости могут находиться во взвешенном состоянии, волочиться по дну в виде осадков (крупный песок и др.) или всплывать на поверхность потока (жиры, кусочки древесины и др.).

Общее количество взвешенных веществ в бытовых сточных водах составляет 65 г в 1 сут. на 1 человека, а концентрация загрязнений—в среднем 180...500 мг/л (СНиП 2.04.03—85).

Степень загрязненности сточных вод и воды водоемов органическими веществами можно установить по количеству кислорода, расходуемого на биохимическое окисление (в присутствии аэробных микроорганизмов) этих веществ за определенный интервал времени. Биохимическую потребность в кислороде (БПК) обычно определяют за 5 или 20 сут. (БПК5 и БПК20), для бытовых сточных вод БПК5~0,87·БПК20. Полное значение БПК должно определяться за 50...100 сут., однако по величине оно незначительно (на 1...2%) превышает БПК20, поэтому на практике можно принимать БПКполн = БПК20. От одного человека за сутки поступает с бытовыми сточными водами органических загрязнений по БПКполн 75 г. В осветленной воде (после отстаивания) БПКпопн = 40 г/сут. на 1 человека, пользующегося канализацией. Концентрация органических загрязнений в неосветленных бытовых сточных водах по БПК20 в зависимости от нормы водоотведения в среднем составляет 200...600 мг/л.

Часть органических загрязнений не поддается окислению биохимическим методом и для определения полного количества кислорода, необходимого для окисления всех органических загрязнений сточных вод, применяют химические методы окисления и получают химическую потребность в кислороде (ХПК).

В дождевых сточных водах концентрация загрязнений по взвешенным веществам и БПКполн может колебаться в широких диапазонах в зависимости от санитарного состояния и степени благоустройства территории, интенсивности движения транспорта, загрязненности воздушного бассейна и других факторов. Ориентировочно можно принимать загрязненность дождевых вод в 5...10 раз меньше по БПКполн и в 2...3 раза больше по взвешенным веществам, чем в бытовых сточных водах.

2.2  Системы канализации

Водоотводящая система состоит из следующих основных элементов:

- внутренних водоотводящих систем в зданиях и внутриквартальных водоотводящих сетей;

- внешней водоотводящей сети;

- регулирующих резервуаров;

- насосных станций и напорных трубопроводов;

- очистных сооружений;

- выпусков очищенных сточных вод в водоём и аварийных выпусков воды в водоём.

Внутренняя водоотводящая система здания состоит из приёмников сточных вод внутренней водоотводящей сети, которая включает отводные линии, стояки и выпуски из зданий. Внутриквартальная сеть представляет собой систему подземных трубопроводов, трассировка которых производится около зданий между выпусками из зданий в направлении совпадающем с уклоном поверхности земли.

Внешняя водоотводящая сеть представляет собой систему подземных трубопроводов, уложенных с уклоном в направлении движения воды. Внешняя водоотводящая сеть может быть подразделена на уличную сеть, коллекторы бассейнов водоотведения и главные коллекторы. Уличная сеть - это трубопроводы, проложенные по части периметра квартала или по всему его периметру. Коллекторы бассейна водоотведения это трубопроводы, предназначенные для приёма и отвода воды от части или целого бассейна канализования. Главный коллектор - трубопроводы, предназначенные для приёма и отвода воды от части или всего обслуживаемого объекта.

Регулирующие резервуары представляют собой искусственные или оборудованные естественные ёмкости, обеспечивающие аккумуляцию сточных вод в период максимального притока их.

Насосные станции служат для подъёма и перекачки сточных вод.

Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений предназначенных для последовательной очистки сточной воды.

Выпуски    воды    в  водоём специальные    сооружения, предназначенные для быстрого и интенсивного смешения очищенных сточных вод с водой водоёма.

Все элементы системы водоотведения взаимосвязаны в работе.

Удаление сточных вод за пределы населенных мест и промышленных предприятий осуществляется по трубам и каналам, как правило, самотеком. Насосные станции для перекачки сточных вод устраивают перед очистными сооружениями или на отдельных участках сети с целью уменьшения глубины заложения самотечных трубопроводов.

В современных городах для удаления сточных вод за пределы их территорий устраивают различные системы централизованной канализации. В зависимости от того, какие категории сточных вод отводит канализационная сеть, различают следующие системы канализации.

Общесплавная система канализации — это система, при которой по одной подземной сети труб и каналов отводятся сточные воды всех категорий (бытовые, производственные и атмосферные) за пределы населенных мест (рис.1, а). Коллекторы общесплавной канализации имеют большие сечения, в результате чего их строительство требует больших единовременных капиталовложений.

С целью уменьшения диаметров труб сети, объемов очистных сооружений и мощностей насосных станций на главных коллекторах предусматривают камеры с ливнеспусками и ливнеотводами, через которые часть дождевых вод в смеси с другими сточными водами сбрасывается без очистки в водоемы во время сильных (интенсивных) дождей. При устройстве общесплавной системы канализации все сточные воды в сухую погоду и часть их в период дождей поступают на очистные сооружения и после требуемой очистки выпускаются в водоем.

Общесплавные системы канализации по санитарным показателям в настоящее время для населенных мест не проектируются. Их можно применять в тех случаях, когда будет предусмотрена очистка и обеззараживание смеси сточных вод, отводимых на сброс в водоемы через ливнеспуски.

Раздельная система канализации может быть полной и неполной. При полной раздельной системе (рис.1, б) прокладывают две самостоятельные подземные сети труб и каналов, из которых одна служит для отведения бытовых и загрязненных производственных сточных вод, а вторая — для отведения дождевых и условно чистых производственных вод. Первая сеть называется производственно-бытовой или бытовой, а вторая — дождевой. По бытовой сети сточные воды поступают на очистные сооружения, расположенные большей частью за пределами населенных мест. Дождевые же воды по другой сети отводятся по наикратчайшему расстоянию в ближайшие водные потоки. В дождевую сеть могут отводиться условно чистые производственные сточные воды.

При раздельной системе бытовая сеть, которую строят в первую очередь, имеет диаметр труб и каналов значительно меньше, чем дождевая. Обычно расчетные расходы дождевых вод превышают расходы бытовых вод в несколько раз. В том случае, когда при раздельной канализации устраивают только бытовую сеть, а дождевые воды отходят по открытым лоткам и канавам, систему называют неполной раздельной.

Полураздельная система канализации (рис.1,в) предусматривает строительство двух раздельных сетей (производственно-бытовой и дождевой) и перехватывающего общесплавного коллектора, по которому отводятся на очистку все бытовые, производственные и наиболее загрязненная часть дождевых вод. В местах пересечения дождевой сети с перехватывающим обще-сплавным коллектором устраивают разделительные камеры, в которых регулируется отведение дождевых вод на сброс в водоемы и на очистку. По конструкции разделительные камеры могут быть аналогичны ливнеспускам общесплавной системы канализации.

Для повышения санитарных показателей полной раздельной системы канализации может предусматриваться локальная очистка дождевых вод на выпусках в водоемы или реконструкция этой системы в полураздельную.

Комбинированная система канализации допускает устройство в отдельных районах города различных систем канализации. Наиболее совершенна в санитарном отношении полураздельная система, так как в этом случае загрязненные сточные воды всех категорий удаляются за пределы населенного места и подвергаются очистке. Однако капиталовложения на одновременное строительство двух сетей и специальных камер велики, поэтому полураздельные системы канализации пока еще не получили широкого распространения.

Наиболее распространена раздельная система канализации. Эта система удовлетворительна в санитарном отношении. Ее экономические преимущества состоят в том, что в первую очередь можно строить бытовую сеть, трубы и каналы которой имеют небольшие диаметры, и следовательно, первоначальные затраты в период строительства будут снижены. Только по мере благоустройства территории объекта прокладывается подземная дождевая сеть. До этого момента дождевые воды отводятся так же, как и при неполной раздельной канализации, т. е. поверхностным стоком по лоткам и кюветам.

Рисунок1   Системы канализации

а — общесплавная;   б — полная   раздельная;   в — полураздельная;  1 — производственно-бытовая сеть;  2 — дождевая сеть; 3 — общесплавная сеть; ОС — очистные сооружения; НС — насосные станции;  Л — ливнеспуски;   РК — разделительные камеры

Системы канализации внутри зданий, во дворах или на территории кварталов решаются исходя из принятой системы наружной канализации. В зависимости от состава сточных вод внутреннюю канализацию подразделяют на следующие виды:

- бытовую, служащую для отведения из здания бытовых сточных вод; в нее иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а качество позволяет спускать в эту сеть;

- производственную, предназначенную для отведения из цехов производственных сточных вод;

- дождевую (внутренние водостоки), служащую для отведения дождевых вод с плоских крыш жилых, общественных и производственных зданий.

Схема внутренней бытовой канализации состоит из приемников сточных вод (унитазов, раковин, ванн и пр.); отводных линий к стоякам; стояков с ревизиями; магистральных отводных линий, к которым присоединяются стояки, и выпусков. Стояки оканчиваются вытяжной (вентиляционной) трубой.

Наружные канализационные сети состоят из дворовых (или внутриквартальных) и уличных сетей. Они служат для приема сточных вод от систем внутренней канализации и их отведения. Схема канализации населенного пункта (принципиальное решение выбранной системы канализации по трассировке сетей, расположению очистных сооружений и др.) определяется главным образом рельефом и планом застройки территории, гидрогеологическими, гидрологическими, санитарными и другими условиями. Схема может быть централизованной, когда все сточные воды города отводятся на одни и те же очистные сооружения и децентрализованной (обычно для крупных городов) при устройстве двух и более очистных станций.

На рис. 2.3 представлена схема канализации населенного места, территорию которого разделяет на две части водный проток. Схема канализации предусматривает два бассейна канализования — правобережный I и левобережный П.

Рисунок  2. Схема канализационной сети города

/ — самотечные трубопроводы; 2 — дюкер;  3 — насосная станция; 4 — напорные   трубопроводы;   5 — очистные  сооружения

Сточные воды от отдельных кварталов собираются коллекторами, т. е. участками канализационной сети, которые принимают сточные воды от нескольких уличных линий или от заводских сетей. Отдельные коллекторы объединяются в главные коллекторы или каналы, по которым сточные воды отводятся на очистные сооружения, тип и конструкция которых зависят от степени загрязнения сточных вод и условий их выпуска в водоемы. На канализационной сети устраивают различные сооружения (дюкеры, переходы, камеры и пр.).