ЛЕКЦИЯ 5-6

  - Основы гидравлического расчета

Как уже отмечалось, во всех системах канализации сточные воды перемещаются по трубам самотеком. Только трубопроводы от насосных станций и некоторые сетевые сооружения работают полным сечением под напором.

Гидравлический расчет сети всех систем канализации, как правило, проводят по формулам для равномерного движения жидкости:

Q = ω·υ;

І= γ/4·R·υ2/2g

где Q — расход сточных вод, м3/с; ω — площадь живого сечения, м2; v — средняя скорость движения сточных вод, м/с; І — гидравлический уклон (потери напора на единицу длины); R — гидравлический радиус, м; γ — коэффициент трения по длине водовода; g — ускорение силы тяжести, м/с2.

При расчетных расходах жидкость протекает по трубам в турбулентном режиме.

На практике целесообразно пользоваться расчетными таблицами Н. Ф. Федорова и Л. Е. Волкова, составленными по выше приведённым формулам.

Безнапорные (самотечные) канализационные сети проектируют так, чтобы они работали при частичном наполнении труб. Это необходимо по эксплуатационным соображениям (для вентиляции и очистки сети), а также как резерв на случай изменения режима поступления сточных вод в сеть (или изменения их количества).

Расчетное наполнение трубопроводов при отведении бытовых сточных вод, согласно СНиП 2.04.03—85*, зависит от диаметра труб D.

Трубы дождевой (ливневой) и общесплавной канализации принимаются при расчетах работающими, полным сечением.

Расчетные скорости должны быть такими, чтобы при движении сточной жидкости по трубам из нее не выпадал осадок. Такие скорости называются минимальными или критическими. Они принимаются в соответствии со СНиП 2.04.03—85. При больших скоростях происходит быстрый износ стенок труб, истирающихся твердыми частицами, которые содержатся в сточных водах. Вследствие этого СНиП вводит понятия о максимально допустимых скоростях. Наибольшая (максимально допустимая) расчетная скорость движения сточных вод принимается равной 8 м/с для металлических и 4 м/с для неметаллических труб, а для дождевой канализации соответственно 10 и 7 м/с.

Уклоны труб. Скорость движения жидкости в трубах зависит от уклона последних. Минимальный уклон труб различного диаметра может быть вычислен по формуле приведённой выше при подстановке в нее минимальной скорости. При подстановке максимальных скоростей могут быть определены максимально допустимые уклоны.

Строительные нормы и правила рекомендуют принимать следующие значения наименьших уклонов трубопроводов бытовых канализационных сетей: 0,008 при D =150 мм; 0,007 при D - 200 мм. При неблагоприятном рельефе местности допустимо прокладывать отдельные коллекторы и участки уличной сети с трубами диаметром 200 мм и наименьшим уклоном, равным 0,005, а 150 мм —0,007.

Для ориентировочных (прикидочных) расчетов при наполнениях, близких к максимально допустимым  значения Imin можно принимать равными Imin =l/D,  где D — диаметр трубы, мм.

Исходя из условий эксплуатации (удобства прочистки сети, ликвидации засоров) минимальные размеры диаметров трубопроводов наружной производственно-бытовой канализации принимают 150 мм для внутриквартальных и 200 мм для уличных сетей, а для дождевой и общесплавной канализации — соответственно 200 и 250 мм.

Важнейший этап проектирования водоотводящей сети - гидравлический расчёт трубопроводов, в итоге которого строится продольный профиль трубопроводов. Продольный профиль - это вертикальный разрез-развёртка верхнего слоя земли с запроектированным трубопроводом в направлении движения воды. Гидравлический расчёт начинают с диктующих точек - начальных, низко расположенных и наиболее удалённых точек на схеме сети. В соответствии с технологическими требованиями регламентируются скорости движения воды в трубопроводе и его наполнение. Уклон трубопровода тесно связан со скоростью движения воды в нем. При проектировании минимального уклона трубопровода обеспечивается минимальная скорость движения воды. В последующем проверяют соблюдение требований норм по скорости. Необходимые уклоны назначают по уклону местности. При плоском рельефе назначают минимальные уклоны по эмпирической формуле imin = 1 / d.

Соединение труб в колодце по высоте принимают в соответствии с отметками уровня в них воды не допуская, подпора в лежащих выше участка сети. Существуют два способа соединения труб по высоте:

- по уровням воды

- по шелыгам труб (шелыга в шелыгу).

Шелыга (верхняя  образующая  свода) трубы  меньшего диаметра должна совпадать с шелыгой трубы лежащей ниже участка.   Трубопроводы разных диаметров соединяются в колодцах по шелыгам труб. Во всех случаях дно лотка присоединяемых труб должно быть   ниже лотка отводящей  трубы.  Соединением  труб  различных  диаметров  по уровням воды следует рекомендовать в тех случаях, когда соединение по шелыгам вызывает излишние заглубление сети.

Глубина заложения трубопроводов определяется расчётом при построении продольного профиля. При этом следует иметь в виду, что глубина их должна быть не меньше и не больше определённых значений, установленных исходя из различных условий. Минимальную глубину заложения трубопроводов необходимо назначать исходя из следующих условий:

а)	исключение промерзания грунта;

б)	исключения разрушения труб под действием внешних нагрузок;

в)	обеспечение присоединения к трубопроводам внутриквартальных
сетей и боковых веток.

Температура сточных вод не ниже 10-14°С, поэтому оказывается возможным прокладывать трубопроводы на глубине, меньшей глубины промерзания грунта. Наименьшая глубина заложения лотка труб различных диаметров определяется по формуле:

Н = hnpом - (0,3÷0,5) > (0,7+d)

где hnpом - нормальная глубина промерзания  грунта,  которая принимается по схематической карте, рекомендуемой СНиП.

0,3- для труб диаметром до 500мм;

0,5- для труб диаметром более 500мм;

0,7 м - наименьшая глубина заложения.

Начальная глубина заложения уличной сети      определяется в зависимости      от      глубины      заложения      дворовой      или внутриквартальной сети по формуле:

Н = h + i(L+l) + Zh - Zk + ∆d

где: h - наименьшая глубина заложения сети в наиболее удалённом или невыгодно расположенном колодце, м;

I - уклон дворовой или внутриквартальной линии;

L+1 - длина дворовой или внутриквартальной канализационной линии от смотрового колодца уличной сети до наиболее отдалённого дворового колодца, м;

Zh и Zk -отметки поверхности земли в начале и конце внутриквартальной сети;

∆d - разница в диаметрах труб внешней и внутриквартальной сетей.

Канализационная сеть и коллекторы разбиваются на расчётные участки. Расчётным называют участок сети между двумя точками, в котором расчётный расход является неизменным. Расчётный расход сточных вод для каждого расчётного участка сети определяют как сумму расходов:

- попутного, поступающего в расчётный участок от жилой застройки, расположенной по его длине ( по пути);

- транзитного, поступающего от расположенных выше кварталов;

- бокового, поступающего в расчётный участок от отдельных крупных водопотребителей.

Попутный расход получают умножением площади квартала на удельный расход q = F• q0. Расчетный расход сточных вод на отдельным участке сети определяется q • Kgеn max. Определение расчётных расходов начинают с диктующих точек.

Основные   правила   конструирования   сети      заключаются   в следующем:

- канализационные трубопроводы между смотровыми колодцами следует проектировать прямолинейными. В местах изменения направления трубопровода в плане или в профиле, в местах изменения диаметра труб и присоединения одной или нескольких труб, а также на прямых участках сети через определенные расстояния устраивают смотровые колодцы;

- трубы и коллекторы в колодцах соединяют в виде открытых лотков, выполненных по плавным кривым. Лотки в колодцах на прямых линиях должны быть строго прямолинейными, а на поворотах - выполненными по кривым с плавным закруглением не менее диаметра трубы;

- расчётная скорость в коллекторах должна быть возрастающей по течению. Уменьшение скорости, но не менее критической, допускается только после перепадных колодцев.

- Расчётная скорость в боковом присоединении не должна быть больше, чем в основном коллекторе. В местах сопряжения потоков не следует допускать встречных течений, ударов струй и подпоров. Наполнение в присоединяемых участках должны быть выровнены по уровню воды или быть выше, чем в основной трубе. Трубы очень малых диаметров, присоединяются к коллекторам больших диаметров, так чтобы лоток малого диаметра трубы находился на одном уровне с поверхностью воды при расчётном заполнении в трубе большого диаметра.

- угол между присоединяемой и отводящей трубой должен быть не менее 90°, чтобы не создавать добавочных сопротивлений и не вызвать подпора в сети

- повороты трасы коллекторов диаметром 1,2 м и более допускается предусматривать по кривым с радиусом не менее пяти диаметров. Смотровые колодцы в этом случае следует устанавливать в начале и в конце кривой.

- с увеличением уклона трубопровода при трубах диаметров 250мм и более допускается уменьшение диаметра. При этом разница в размерах труб диаметром до 300 мм для бытовой канализации и до 500 мм для дождевых и общесплавных сетей не должна превышать одного размеров по сортаменту, а для труб диаметром от 300 мм для бытовой канализации и от 500 мм и выше для дождевых и общесплавных сетей не должна превышать двух размеров по сортаменту.

- при резком увеличении уклонов трубопроводов допускаются устройство быстротоков, после которых, устраивают перепадные колодцы с водобоем для гашения скорости течения жидкости.

- ееобходимо учитывать местные потери напора в колодцах не допускать подтопления сети.