Пример выполнения задания 1

Исходные данные:

1. Месторасположение города, область

2. Плотность населения, чел/га- 195

3. Степень благоустройства  - ЦГВ

4. Наименование предприятий - Рыбоконс.

5. Количество смен - 3

6. Объем выпускаемой продукции в сутки/ мак. смену 130/80

7. Общее кол-во работающих на предприятий	В холодных цехах по сменам: 	I – с 6 до 16 час. - 250

II – с 16 до 24 час - 150

III – с 0 до 8 час. - 100

В горяч. цехах по сменам:

I – с 8 до 16 час. - 200

II – с 16 до 24 час.- 70

III – с 0 до 8 час.-50

8. Количество рабочих пользующихся душем, % 30

9. Площадь застройки (га) – 186,75 (определили по генплану)

2.1 Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Среднесуточный расход воды определяется по формуле:

м3/сут

n — удельное водопотребление  (принимается по таблице 1 в СНиП 4.01.02 – 2001) зависит от степени благоустройства.

N — расчетное число жителей в городе

чел

F — площадь жилой зоны

P — плотность населения

Учитывая неравномерность водопотребления в течение года и по часам суток, определяются расчетные расходы воды наибольшего и наименьшего водопотребления:

м3/сут

м3/сут

Кмах сут, Кмin сут — соответственно коэффициенты суточной неравномерности водопотребления  Кмах. сут = 1,1÷1,3; Кмin. сут. = 0,7÷0,9

Часовые максимальные и минимальные расходы вычисляются по формулам:

м3/час

м3/час

Кмах. час, Кмin. час — соответственно коэффициенты часовой неравномерности максимума и минимума, определяемые по формулам:

мах = 1,2÷1,4; мin = 0,4÷0,6

мах, мin — учитывают степень благоустройства зданий, режим работы предприятий

мах, мin — учитывают число жителей в населенном пункте (принимается по таб. 2 СниП РК 4.01.02 – 2001)

Секундные максимальные и минимальные расходы:

2.2 Определение расходов воды на неучтенные нужды

2.3 Определение расходов  воды на полив

Расход воды на полив при отсутствии данных о поливаемых площадях определяется по формуле:

N — число жителей в городе

qп — удельный среднесуточный расход воды на полив в расчете на одного жителя; принимается 40 ÷ 70 л/сут.

2.4 Определение расходов воды на пожаротушение

в населённом пункте

Определение расходов воды на пожаротушение

Таблица 1. Значения nн и qн  (Технический регламент)

2.5 Определение расходов воды  для промышленного предприятия

Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды за смену в холодных и горячих цехах определяется:

Расчетный душевой расход воды в смену:

450, 220, 150 – количество рабочих первой и второй смены

Расход воды на производственные нужды:

n — количество воды приходящееся на единицу вырабатываемой продукции; принимается по укрупненным нормам для промышленного предприятия. (18)

М — объем выпускаемой продукции по сменам (в задании).

М1=80

М2=130-80= 50/2=25

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Учебная

- СНиП РК 4.01-02 -2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Астана 2010. Агенство Р.К. по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности». (Утвержден постановлением Правительства Р.К. от

16янв 2009 года №14).

- СНиП РК 4.01-41-2006 Внутренний водопровод и канализация зданий. – Алматы.: Комитет по делам строительства МэиТ РК, 2006.- 50с.

- Белан А.Е., Хорунжий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. – Киев, Будивельник, 1981. – 192с.

5.  Абрамов Н.Н., Поспелова М.М., Варапаев В.Н. и др. Расчет

водопроводных сетей. – М.: Стройиздат, 1976