Лекция 1

- Общие положения

Окружающая среда (природная, производственная, бытовая) таит
в себе потенциальные опасности. Среди них - поражение
электрическим током. С более широким применением на
производстве и в быту достижений научно-технического прогресса
факторы этого риска возрастают. Поэтому проблема защиты от
поражения электрическим током и знание правил оказания первой
помощи при электротравме особенно актуальны.

При эксплуатации и ремонте электрического оборудования и сетей
человек может оказаться в зоне действия электрического поля или
непосредственном соприкосновении с находящимися под
напряжением проводами электрического тока. В результате
прохождения тока через человека может произойти нарушение его
жизнедеятельных функций.

Опасность поражения электрическим током усугубляется тем, что
электрический ток представляет собой скрытый тип опасности.
Специфическая особенность электроустановок – угроза поражения не
сопровождается внешними признаками, на которые могут
реагировать органы чувств человека. Реакция человека на
электрический ток возникает лишь при протекании последнего через
тело человека.

Действие электрического тока на человека

Электрический ток, проходя через тело человека, может оказывать
биологическое, тепловое, механическое и химическое действия.
Биологическое действие заключается в способности электрического
тока раздражать и возбуждать живые ткани организма, тепловое – в
способности вызывать ожоги тела, механическое – приводить к
разрыву тканей, химическое – к электролизу крови.

Воздействие электрического тока на организм человека может
явиться причиной электротравмы. Условно электротравмы делят на
местные и общие. При местных электротравмах возникает местное
повреждение организма, выражающиеся в появлении электрических
ожогов, в металлизации кожи, механических повреждениях,
электроофтальмии. Общие электротравмы, или электрические
удары, приводят к поражению всего организма, выражающемуся в
нарушении или полном прекращении деятельности наиболее
жизненно важных органов и систем – легких (дыхания), сердца
(кровообращения).
Характер воздействия электрического тока на человека и тяжесть
поражения пострадавшего зависит от многих факторов: величины
тока, величины напряжения, времени действия, рода и частоты тока,
пути замыкания, схемы включения человека в цепь (однофазное или
двухфазное), сопротивления человека, параметров окружающей
среды и др.

ГОСТ 12.1.038—82* устанавливает предельно допустимые
напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека
(рука—рука, рука—нога) при нормальном (неаварийном) режиме
работы электроустановок производственного и бытового назначения
постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц, а также при
аварийных режимах работы данных электроустановок.
Допустимым считается ток, при котором человек может
самостоятельно освободиться от электрической цепи. Его величина
зависит от скорости прохождения тока через тело человека: для
переменного тока промышленной частоты (f=50 Гц) при
длительности действия свыше 1с – 6мА; для постоянного – 15 мА при
той же длительности воздействия.

Принято различать три ступени воздействия тока на организм
человека и соответствующие им три пороговых значения: ощутимое,
отпускающее и фибрилляционное.

Для переменного тока промышленной частоты значение
ощутимого тока 0,6-1,5 мА, для постоянного тока это пороговое
значение составляет 6-7 мА.

Ток, при котором пострадавший не может самостоятельно
оторваться от токоведущих частей, называется не отпускающим (сила
переменного тока при этом 10-15мА; постоянного 50-70 мА).

При воздействии переменного тока промышленной частоты
величина порогового фибрилляционного тока составляет 100 мА (при
продолжительности воздействия более 0,5 с), а для постоянного тока
– 300 мА при той же продолжительности.

Переменный ток с частотой 20-100 Гц наиболее опасен для
человека. При напряжениях, превышающих 500 В, наиболее опасен
постоянный ток, а при меньших напряжениях - переменный.
Из возможных путей протекания тока через тело человека (голова
— рука, голова — ноги, рука — рука, нога — рука, нога —: нога и
т.д.) наиболее опасен тот, при котором поражается головной мозг
(голова—руки, голова — ноги), сердце и легкие (руки—ноги).
Неблагоприятный микроклимат (повышенная температура,
влажность) увеличивает опасность поражения током.
Электробезопасность - система организационных и технических
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги,
электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ
12.1.009 – 76 ССБТ. «Электробезопасность. Термины и
определения»).
Общие требования электробезопасности и номенклатура видов
защиты приводятся в ГОСТ 12.1.019 – 79 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».
В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)
все производственные помещения по опасности поражения
электрическим током разделяются на три категории.
1. Помещения без повышенной опасности, характеризующиеся
отсутствием признаков повышенной и особой опасности (жилые
комнаты, лаборатории и т.д.).

2.Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся
наличием одного из следующих факторов (признаков): сырости, когда
относительная влажность превышает 75%; высокой температуры
воздуха, превышающей 350С; токопроводящей пыли;
токопроводящих полов; возможности одновременного прикосновения
к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий,
технологическим аппаратом, механизмам и т. п., с одной стороны, и к
металлическим корпусам электрооборудования – с другой
(лестничные клетки различных зданий с проводящими полами;
различные цеховые помещения, склады деталей и материалов и др.).
3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием
одного из трех условий: особой сырости, когда относительная
влажность воздуха ближе к 100 %; химически активной среды, когда
содержащиеся пары или образующиеся отложения действуют
разрушающе на изоляцию и токоведущие части оборудования; двух и
более признаков одновременно, свойственных помещениям с
повышенной опасностью. К ним относят большинство
производственных помещений, в том числе все цеха
машиностроительных и металлургических заводов и т.д.

С учетом состояния воздушной среды и класса помещения по
опасности поражения током производится выбор
электрооборудования и конструкции электроустановок, которые
должны обеспечить высокую степень безопасности при
обслуживании.
Повышение электробезопасности в установках достигается
применением систем защитного заземления, зануления, защитного
отключения и других средств и методов защиты, в том числе знаков
безопасности, предупредительных плакатов и надписей,
изолирующих, ограждающих, предохранительных и
сигнализирующих средств защиты. В системах местного освещения, в
ручном электрифицированном инструменте и в некоторых других
случаях применяют пониженное напряжение: 42, 36 и 12 В.
От прикосновения к металлическим нетоковедущим частям
электроустановок и электрооборудования, которое может оказаться
под напряжением в результате повреждения электроизоляции
применяются также:

выравнивание потенциалов;
 изоляция токоведущих частей и рабочих мест;
 электрическое разделение сети;
 контроль изоляции;
 средства индивидуальной защиты и др.

Для защиты от электрических полей промышленной частоты,
возникающих вдоль линий высоковольтных электропередач (ЛЭП),
необходимо увеличивать высоту подвеса проводов линий, уменьшать
расстояние между ними, создавать санитарно-защитные зоны вдоль
трассы ЛЭП на населенной территории, размеры которых должны
соответствовать СН 2971-84. В этих зонах ограничивается
длительность работ, а также заземляются машины и оборудование.
8
При выборе приведенных мер защиты человека необходимо
учитывать, что ни одна из них не является универсальной. Поэтому в
каждом конкретном случае выбираются те меры защиты, которые
являются более эффективными и надежными в данном конкретном
случае.
Требования электробезопасности должны быть учтены также при
оценке травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по
условиям труда (МУ ОТ РМ 02-99).

В соответствии с правилами электробезопасности должен
осуществляться постоянный контроль состояния электропроводки,
предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых включаются в электросеть компьютеры, осветительные приборы и др.
Исключительно важное значение для предотвращения
электротравматизма имеет правильная организация обслуживания
действующих электроустановок, проведения ремонтных, монтажных
и профилактических работ.

К работе в электроустановках допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие инструктаж, обучение и стажировку безопасным методам
труда, проверку знаний, правил ТБ, ТЭ, ПБ, а также должностных
инструкций и инструкций по охране труда - в соответствии с
занимаемой должностью и присвоением соответствующей группы по
электробезопасности и прошедших медосмотр.

Контроль за средствами обеспечения электробезопасности, и в
частности за соответствием их требованиям безопасности, возложен
на службу главного энергетика и электриков подразделений.