4 МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ. НОРМАТИВНАЯ БАЗА. БАЛАНСОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

.

Запишем тепловой баланс для случая, когда в кипящем слое размещены и испарительные и пароперегревательные поверхности.

Баланс обжиговой печи

где   низшая теплота сгорания колчедана, кДж/кг; B – расход колчедана, кг/с; Iг  энтальпия продуктов сгорания на выходе из обжиговой печи (на входе в котел утилизатор, кДж/кг;   теплота, переданная в кипящем слое испарителю, кДж/кг;   теплота, переданная в кипящем слое пароперегревателю, кДж/кг.

Насыщенный пар в количестве D1 вырабатывается в испарителе, размещенном в кипящем слое, в самом котле вырабатывается пар с расходом D2. В пароперегреватель пар поступает с расходом D=D1+D2.

Тепловой баланс пароперегревателя, размещенного в кипящем слое:

Тепловой баланс испарителя, размещенного в кипящем слое:

Тепловой баланс котла утилизатора:

где iпп – энтальпия перегретого пара, кДж/кг; i  энтальпия насыщенного пара, кДж/кг; i  энтальпия кипящей воды, кДж/кг; iпв – энтальпия питательной воды, кДж/кг; kпп и kикс – коэффициент теплопередачи к поверхностям пароперегревателя и испарителя, расположенных в кипящем слое (может быть принят в диапазоне 230-300 Вт/(м2К); k2 – коэффициент теплопередачи к испарительным поверхностям котла-утилизатора, Вт/(м2К); Fпп, Fикс и F2 – площади поверхности теплообмена пароперегревателя и испарителя, размещенных в кипящем слое, и площадь поверхности теплообмена испарителя котла-утилизатора, м2; Gг – расход газов, поступающий в котел-утилизатор, м3/с; сг – объемная теплоемкость газов, кДж/(м3К); tг и tух.- температура газов на входе и на выходе их котла.

Температурные напоры для поверхностей теплообмена, размещенных в кипящем слое, рассчитываются как

где tк.с – температура кипящего слоя; tпп – температура перегретого пара; ts – температура насыщения при давлении в барабане, С.

Энерготехнологические агрегаты в химической технологии используются в различных схемах сернокислотного производства. Технологической схемой получения серной кислоты из сероводорода предусматривается полное сжигание сероводорода до SО2 с последующей его переработкой в серную кислоту методом мокрого катализа. С этой целью SО2 окисляют с помощью катализатора в SО3, а затем SО3 поглощается водным раствором кислоты.

Для улучшения показателей установки и получения пара повышенных параметров разработан ЭТА печь – паровой котел ПКС-10/40 (рис. 13), предназначенный для сжигания сероводорода и охлаждения продуктов сгорания. Он рассчитан на работу под наддувом. Котел двухбарабанный, с естественной циркуляцией и поворотом продуктов сгорания в горизонтальной плоскости.

Рисунок 13 -  Котел ПКС-Ц-10/40:

1 – топка; 2 – испарительная радиационная камера; 3 – верхний барабан;

4 – нижний барабан; 5 – кипятильный пучок; 6  пароперегреватель

Сепарационное устройство размещено в верхнем барабане. Топочная камера экранирована трубами 38х3 мм, установленными на задней и на боковых стенах. На фронтовой неэкранированной стене размещены две газовые горелки для сжигания сероводорода. Топочная камера отделена от конвективного газохода газонепроницаемой перегородкой, выполненной из ошипованных труб, покрытых хромомагнезитовой массой ПХМ-6. В перегородке имеется окно для прохода продуктов сгорания в кипятильный пучок и пароперегреватель. Отходящие продукты сгорания с содержанием до 10 % SO2 и температурой 500 С используются для дальнейшей переработки в серную кислоту.

Защита поверхности нагрева котла от низко- и высокотемпературной коррозии обеспечивается поддержанием температур металлических поверхностей в интервале 250-500 С Поддержание температуры стенки кипятильных труб на уровне 250 С осуществляется благодаря работе котла при давлении 3,92 МПа.

Питательная вода подается в барабан, где подогревается до температуры кипения. Экономайзер в данном котле отсутствует. Для обеспечения газоплотности котел имеет двухслойную металлическую обшивку. Основные технические данные: D = 9,6 т/ч, P = 3,92 МПа, Рпродукт = 0,11 МПа, tпп = 659 С, tтопки = 1600 С, tух.г = 500 С.

Серный энерготехнологический агрегат САТА-Ц-100-1 (рис. 14) применяется в технологическом процессе получения серной кислоты из элементарной серы или сероводорода. Агрегат рассчитан для работы под наддувом 0,1081 МПа в закрытом помещении. Котел однобарабанный водотрубный с естественной циркуляцией. Корпус цельносварной цилиндрический, вертикальный, с горизонтальным циклонным предтопком. Сера сжигается в циклонной топке, откуда газы поступают в радиационную камеру (трубы  38 мм). Пилообразные испарительные змеевики образуют окно, закрытое байпасной пробкой. Байпасирование осуществляется за счет перемещения пробки вверх. Пароперегреватель двухступенчатый, расположен в верхней части котла. Регулирование температуры перегретого пара осуществляется поверхностным пароохладителем, установленным в рассечку. 	Сепарационное устройство размещено в барабане. Между обшивками котла и циклона подается воздух, поступающий на горение. Производительность по сере 100 т/сут. Dп.п = 10 т/ч, tп.п = 365/400 С, Pп.п = 4 МПа, tух.г  500 С.

Рисунок 14 -  Котел СЭТА-Ц-100-1М:

1 – циклон; 2 – блок испарительный; 3 – переход газовый; 4 – пароохладитель;

5 – пароперегреватель; 6 – барабан; 7 –  байпасная пробка

Установки сухого тушения кокса (УСТК)

В тепловом балансе коксовой батареи количество теплоты, уносимой раскаленным коксом, достигает 45-50 % от количества теплоты, поступающей на обогрев печи. Для быстрого охлаждения кокса на предотвращения его угара ранее широко применялось мокрое тушение. При этом физическая теплота кокса теряется полностью, ухудшается качество кокса, так как возрастает выход мелких фракций из-за растрескивания. Применение вместо охлаждения кокса водой сухого тушения кокса инертными газами с использованием их для получения пара позволяет повысить экономические показатели коксового производства и достичь значительной экономки топлива.

Метод сухого тушения кокса известен давно. Первая установка сухого тушения кокса (УСТК) в нашей стране работала до 1941 г. на Керченском коксохимическом заводе. В 1960 г. на Череповецком металлургическом заводе была введена в эксплуатацию разработанная по проектам Гипрококса и Укрэнергочермета опытно-промышленная установка сухого тушения кокса бункерного типа.

Установка (рис. 15) состоит [6, 7] из тушильного бункера 1 вместимостью 270 м3, котла многократной принудительной циркуляции 3 КСТ-80 производительностью 25 т/ч пара на параметры Р = 4 МПа, tп.п = 400 ºC и дымососа 4. Раскаленный кокс с температурой 1000 – 1100 С выдается из печи в коксоприемный вагон, транспортируется к скиповому подъемнику 2 и выгружается в скип. Подъемником кокс подается к загрузочному устройству тушильного бункера и через него в верхнюю часть бункера, которая выполняет роль аккумулятора горячего кокса. Емкость форкамеры обычно 3-5 печей, время пребывания в ней 40-60 мин. Она служит для выравнивания расхода кокса во времени, чтобы в зону собственно охлаждения поступал кокс с примерно постоянным расходом. Это позволяет отводить в котел газ-теплоноситель с постоянной температурой и получать пар постоянных параметров, что является одним из главных достоинств УСТК системы Гипрококса. Кокс разгружают через специальное разгрузочное устройство порциями по 20-30 кг. Через загруженный в бункер раскаленный кокс снизу вверх продуваются инертные газы, которые при этом нагреваются до 800 ºС и поступают в котел, где охлаждаются до температуры 160 ºС. После охлаждения газы при помощи дымососа нагнетаются в нижнюю часть бункера.

Для первоначального приготовления инертных газов достаточно заполнить тушильный бункер раскаленным коксом и включить в работу дымосос. Находящийся в газовом тракте установки воздух вызовет выгорание некоторой части кокса, и образовавшиеся при этом продукты сгорания будут выполнять в дальнейшем роль инертного теплоносителя. Для предотвращения выгорания кокса в процессе эксплуатации установки, образования взрывоопасной смеси при подсосе воздуха, а также просачивания в окружающую среду продуктов сгорания предусмотрены необходимые меры по ее герметизации, а также непосредственное  соединение блоков: тушильный бункер–котел–дымосос. Установки сухого тушения кокса системы Гипрококса имеют производительность до 70-90 т/ч кокса и дают до 40 т пара в час с температурой 450 оС и давлением до 2,5-3,0 МПа.

Сухое тушение кокса имеет преимущества перед мокрым тушением, а именно:

- обеспечивается более высокая твердость кокса и увеличивается на 10-15 %  выход крупных фракций;

- повышается теплота сгорания за счет снижения содержания влаги до 1-2 % по сравнению с 5-10 % при мокром тушении;

- экономится около 40 кг условного топлива на 1 т кокса за счет получения 400 кг пара энергетических параметров;

- себестоимость 1 т пара, полученного на установке сухого тушения кокса, в 2,5  3 раза меньше себестоимости пара, вырабатываемого обычными котельными коксохимических заводов, а установка окупается примерно за 2,5 года.

Рисунок 15 -  Установка сухого тушения кокса:

1 – тушильный бункер; 2 – скиповый подъемник; 3 – котел КСТ-80; 4 – дымосос

Сухое тушение кокса при всех его неоспоримых достоинствах имеет существенный недостаток, выражающийся в том, что при использовании этого метода охлаждения выход кокса снижается. Это явление получило название «угара» кокса, который может составлять от 0,5 до 1,6 % на плохо работающих установках [6]. Угар кокса происходит по следующим причинам. В камере тушения может происходить реакция СО2+С=2СО-Q. Кроме того, часть кокса выгорает при соприкосновении с кислородом воздуха, который может увлекаться в камеру тушения при загрузках, поступать в систему через неплотности. При реакции кокса с водяными парами, которые могут попадать в систему с воздухом и при неплотностях труб котла-утилизатора, образуется оксид углерода и водород: Н2О+С=СО+Н2.

При полной герметичности газового тракта УСТК и подпитке ее воздухом или техническим азотом содержание СО в циркуляционном газе определяется условиями химического равновесия системы С-СО-СО2. В составе газа обычно содержится О2 в пределах до 1 %, но при длительных простоях может возрасти до 5 %. Это, естественно, увеличивает «угар» кокса. В циркулирующем газе постепенно накапливаются горючие компоненты, что может привести к «хлопкам» (взрывам) в газовом тракте. При нормальной работе УСТК содержание горючих компонентов должно быть в пределах следующих величин: 8-12 % СО; 3-5 % Н2; 0,51,0 % СН4. Предельно допустимое количество водорода – 8 %. При превышении этого уровня агрегат должен быть остановлен для выяснения причин. Для уменьшения количества горючих компонентов УСТК оборудованы устройствами для подачи воздуха в тракт после камеры тушения, в результате чего горючие компоненты выгорают или в цикл циркуляции добавляется азот. Излишек циркулирующего охлаждающего газа сбрасывается в атмосферу.

Тепловой баланс

Тепловой баланс камеры тушения кокса имеет следующий вид:

Теплота, отданная охлаждаемым коксом:

где Gк – расход охлаждаемого кокса, кг/с; с1 и с2 – теплоемкость кокса при температуре загрузки и выдачи, кДж/(кгК); t1 и t2 – температура кокса при загрузке и выдаче,C.

Камера тушения кокса в нижней части находится под избыточным давлением, создаваемым дымососом рециркуляции газов, а в верхней части  под разряжением. За счет этого часть газов рециркуляции покидает камеру тушения и взамен их из атмосферы к газам подмешивается воздух, который окисляет раскаленный кокс. Это приводит к дополнительному тепловыделению в камере тушения кокса. Выделившуюся при окислении кокса теплоту называют теплотой угара кокса и рассчитывают по выражению:

где к – доля кокса окисленного при тушении, по практическим данным принимается 0,5-1,6 %; – теплота сгорания кокса, кДж/кг.

Теплоотвод с утечкой газов, циркулирующих в системе:

где — средняя теплоемкость циркулирующих газов, теряемых в атмосферу, кДж/(м3К); г – средняя по высоте камеры тушения газов температура циркулирующих газов, С; св – теплоемкость воздуха, поступающего в камеру тушения кДж/(м3К); tв – температура воздуха, C; V0 – теоретически необходимое количество воздуха для окисления одного килограмма кокса, м3/кг.

Теплота, переданная в камере тушения циркулирующим газам:

где Gг — искомый объем газов, циркулирующих в системе, м3/с; c’ и c’’ –  теплоемкости газов на входе и выходе из камеры тушения, кДж/(м3К); t’ и t’’ –  соответствующие температуры газов на входе и выходе из камеры тушения, С.

Теплопотери поверхностью камеры тушения:

где л и к – коэффициенты теплоотдачи излучением и конвекцией в атмосферу. Для практических расчетов можно принять л + к = 23 Вт/(м2К); tп – температура поверхности камеры (средняя), C; Fп – наружная поверхность камеры, м2.

Из решения уравнения теплового баланса (14) определяют объем газов, циркулирующих в системе:

Среднее время пребывания кокса в камере тушения определяется из очевидного соотношения

где Vк – объем камеры тушения, м3; к – плотность кокса, кг/м3;   порозность.

Теплота, отданная коксом в камере тушения, может быть рассчитана из уравнения  теплопередачи как

,

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К); Fк – площадь поверхности теплообмена частиц кокса, м2; t – температурный напор в камере тушения, ºС. Приравнивая значения теплоты, отданной коксом, и подставляя в выражение для расхода кокса, получим в окончательном виде формулу для расчета времени пребывания коса в тушильной камере

.

Удельная поверхность реагирования частиц кокса Sк =Fк/Vк может быть рассчитана при известном среднем размере δ коксовых частиц по выражению

Коэффициент теплопередачи рассчитывается по выражению

,

где второй член в знаменателе учитывает неравномерность температур по радиусу коксовых частиц;  –  средний коэффициент теплопроводности куска кокса, Вт/(мК); F – суммарный коэффициент теплопередачи от кокса к газу, Вт/(м2К). Этот коэффициент равен

F = л + к,

где л – коэффициент теплоотдачи излучением от кокса к газу, можно принять равным 2,3 Вт/(м2К); к – коэффициент теплопередачи конвекцией от кокса к газу, Вт/(м2К);

где w – скорость газов на свободное сечение камеры, м/c;  – диаметр межкускового пространства, м2, примерно равный радиусу частиц кокса.

Объем рабочей части камеры тушения (без учета форкамеры) составит

,

где  – расчетная (по 23) продолжительность тушения кокса, ξ  экспериментальный коэффициент, равный 1,7 и учитывающий неравномерность схода кокса и распределения дутья по сечению.

Сечение камеры тушения рассчитывается по формуле

где wн.у – скорость газа, приведенного к нормальным условиям; в расчете на свободное сечение камеры допускается в пределах 0,5  0,9 м/с.

Высота рабочей части камеры

.

4 СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Транспортировка природного газа по магистральным газопроводам на большие расстояния осуществляется под давлением, достигающим после подкачивающих станций 7,0-7,5 МПа. По традиционной схеме для использования природного газа на тепловых электростанциях требуется значительно снизить его давление на участке от магистральных газовых сетей до горелок котла, для чего предусматриваются две ступени редуцирования газа: 1-я ступень – размещаемые на ответвлении от газовой магистрали газораспределительные станции (ГРС), где давление газа снижается до 1,2 МПа, 2-я ступень – расположенные на промплощадке ТЭС газорегуляторные пункты (ГРП), где давление газа снижается с 1,2 МПа до требуемого по условиям работы котлов уровня.

Технологической схемой ГТРС на Среднеуральской ГРЭС (рис. 16) предусматривается возможность параллельной работы газовой турбины [15] и традиционного газораспределительного пункта (ГРП). Полный расход газа на турбину составляет 210103 м3/ч, остальная часть газа подается к котлам через встроенный в здание ГТРС ГРП. Последний состоит из четырех ниток, каждая из которых рассчитана на редуцирование газа по одноступенчатой схеме, причем три нитки (Ду = 250 мм) рассчитаны на полный расход каждая, а одна (Ду = 150 мм) – на 30%-ную нагрузку (70103 м3/ч) и является растопочной.

Рисунок 16 - Технологическая схема ГТРС:
1 – расширительная турбина; 2 – подогреватели газа; 3  ГРП;
4 – циркуляционный насос; 5 – экономайзер

При параллельной работе турбины и ГРП одна из его основных ниток (заранее выбранная) работает в безрасходном «следящем» режиме. В случае внезапного останова турбины поток газа переключается полностью на ГРП и эта резервная нитка переводится на работу в расходном режиме. При этом ГРП обеспечивает редуцирование всего расхода газа, поступающего на промплощадку.

Турбина типа ТГУ-11 Уральского турбомоторного завода является высокооборотной бескомпрессорной машиной осевого типа, в которой энергия природного газа, выделяющаяся при его дросселировании, преобразуется в механическую, используемую для выработки электроэнергии.

Ниже приведены основные параметры турбины и основные технико-экономических показателей ГТРС.

Номинальное давление газа, МПа:

перед турбиной	…………………………1,1

после турбины…………………………….0,17

Температура газа, С:

перед турбиной……………………………135

после турбины…………………………….17

Частота вращения ротора, об/мин…………………….3000

КПД (с учетом потерь на стопорных

и регулирующих клапанах), %.......................................85

Электрическая мощность, МВт……………………….11,5

Годовая выработка электроэнергии, тыс. кВтч………92299

Расход электроэнергии на собственные нужды, %......1,3

Срок окупаемости, лет…………………………………6,2

Технологической схемой ГТРС предусматривается подогрев газа перед турбиной, для того чтобы после понижения давления на лопаточном аппарате температура газа на выхлопе сохранялась положительной. Система подогрева газа представляет собой автономный контур: в качестве греющей среды используется конденсат, охлаждаемый со 170 до 70 С. Основными элементами этого контура являются экономайзер низкого давления, устанавливаемый непосредственно на одном из действующих котлов, и два подогревателя газа, размещаемые в здании ГТРС. В экономайзере низкого давления конденсат нагревается за счет теплоты уходящих газов котлов до 170 С. Затем теплота этого конденсата передается в подогревателе газов природному газу, в результате чего температура последнего перед турбиной повышается до 135 С.

Ввиду того что давление газа на входе в турбину (1,1 МПа) превышает давление конденсата в контуре, предотвращается попадание воды в турбину при разгерметизации подогревателей газа.

Каждый подогреватель газа представляет собой блок из трех вертикальных цилиндрических теплообменных аппаратов трубчатого типа (поверхность нагрева – 1092,5 м2); завод-изготовитель – ПО «Уралхиммаш» (г.Екатеринбург). Экономайзер низкого давления принят в мембранно-лепестковом исполнении (поверхность нагрева – 2048 м2); завод-изготовитель – ПО «ТКЗ» (г.Таганрог).

Расчет мощности расширительной турбины

Запишем первый закон термодинамики через внутреннюю энергию и энтальпию в следующем виде:  и . Для адиабатного процесса , откуда получим два уравнения:  и  . Разделив второе уравнение на первое, получим следующее выражение:

.

Интегрируя от первого состояния до второго и меняя пределы интегрирования

, получим выражение для уравнения адиабатного процесса , или в окончательном виде

.

Работа адиабатного процесса выражается через изменение внутренней энергии

. Теплоемкости в процессах при постоянном давлении и при постоянном объеме связаны следующим соотношением: , отсюда теплоемкость при постоянном объеме может быть выражена как

.

Рисунок 17 -  Процесс расширения в турбине

Тогда работа адиабатного процесса (рис. 17) может быть записана через изменение давлений и удельных объемов как

.

Начальное значение давления и удельного объема перед турбиной  и v1 заданы, известно давление природного газа после турбины. Удельный объем газа после расширения в турбине рассчитывается из уравнения адиабатного процесса .

При известном объемном расходе газа через турбину Gг суммарную мощность турбины можно рассчитать по выражению . Количество теплоты,  которое необходимо затратить на предварительный подогрев газа в экономайзере, определится по выражению .

Оптимальное использование теплоты уходящих газов газовых турбин

Термодинамическая оценка

В общем случае энтропия определяется следующим образом: . Изменение энтропии в любом термодинамическом процессе от состояния 1 до состояния 2 определится как интеграл:

.

Из уравнения Клайперона, записанного для состояний 1 и 2, следует, что . После подстановки в предыдущее выражение данного соотношения получим:

Поскольку коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания примерно равен 4, их можно считать идеальным газом (воздухом). Рассмотрим цикл газотурбинной установки (рис. 18).

Энтропия является параметром состояния, поэтому изменение энтропии не зависит от вида процесса. Поэтому изменение энтропии в процессах 1-2-3 равно изменению в процессе 4-1, так как в адиабатном процессе расширения газа в турбине энтропия не изменяется.

.

В случае отсутствия утилизатора за газовой турбиной p4 = p1 равенство преобразуется к виду

Рисунок 18 - Изменение энтропии в цикле ГТУ

, или

,

где – массовая удельная теплоемкость продуктов сгорания перед турбиной, Дж/(кгК); R = 287 Дж/(кгК) – удельная газовая постоянная. При наличии теплообменника давление на выхлопе турбины , а температура . Тогда , откуда

.

Приравнивая левые части уравнений (157) и (158) и р1 на р4, получим

.

Недовыработка удельной (на 1 кг рабочего тела) мощности, связанная с аэродинамическим сопротивлением теплообменника-утилизатора, равна разности энтальпий рабочего тела на выходе из турбины при наличии () и отсутствии (h4) теплообменника [16]:

.

При расчете по этой формуле примем реальную температуру на выхлопе турбины (после регенератора)  К, чем приближенно учтем влияние внутреннего относительного КПД турбины  на расширение газа от Т3 до .	Массовая теплоемкость продуктов сгорания за турбиной при температуре 294 ºС  кДж/(кгК). Формула дает  Дж/кг.			При расходе продуктов сгорания (воздуха через компрессор)  кг/с потеря мощности составит  кВт. Т. е. потеря работы (в процентах от полезной работы турбины), связанная с работой теплообменника на максимальном режиме (с аэродинамическим сопротивлением 467 Па), равна %. Поскольку турбина ГТ-10 имеет регенератор, выполненные расчеты дают лишь ориентировочную оценку. Поэтому оценим влияние теплообменника другим способом.

«Балансовая» оценка

Представим гипотетически, что продукты сгорания расширяются в турбине до атмосферного давления, а сопротивление теплообменника-утилизатора преодолевается специально установленным дымососом с приводом от турбины. При малой степени сжатия газ можно считать несжимаемым, тогда мощность, затрачиваемая на прокачку газов, равна произведению напора на подачу (в реальных, а не нормальных м3/с). Объемный расход продуктов сгорания примем при температуре газов, уходящих из турбины, а не из теплообменника:  м3/с, где  – плотность уходящих газов (воздуха) при температуре 294 ºС,  кг/м3. Напор дымососа  Па. Необходимая теоретическая мощность  кВт. Это составляет  % от мощности ГТУ, что совпадает с результатами «термодинамической» оценки.

Дополнительный расход топливного газа, необходимый для компенсации такой мощности при эффективном КПД ГТУ  и теплоте сгорания природного газа  МДж/м3,

м3/ч.

Для сравнения укажем, что один котел номинальной мощностью 2 МВт, имеющий КПД 91 %, рассчитан на потребление  м3/ч природного газа, что в 10 раз превышает перерасход газа одной турбиной.

Теплоснабжение от утилизационных установок компрессорных станций

Рассмотрим два варианта теплоснабжения (рис. 18):

- теплоснабжение жилого массива от индивидуальной котельной, расположенной в самом жилом массиве;

- теплоснабжение жилого массива от утилизаторов газовой турбины со строительством магистрального трубопровода длиной L.

Рисунок 18 -  Схемы теплоснабжения:

ВК – воздушный компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина;
ГК – газовый компрессор; РП – регенеративный подогреватель; МГ – магистральный газопровод; АВО – аппарат воздушного охлаждения; СН – сетевые насосы;
ТП – тепловой потребитель; ВК – водогрейная котельная

Теплоснабжение от котельной

Тепловая нагрузка задана и составляет Q МВт.

Установленная мощность котельной должна быть выше с учетом резервирования, тогда капитальные затраты на котельную составят

,

где k3=1,5  коэффициент, учитывающий резервирование мощности;   удельные капиталовложения на единицу установленной мощности, которые с учетом монтажа составляют для энергетического оборудования около 1800 руб. за кВт установленной мощности. Эксплуатационные расходы складываются из затрат на топливо и затрат на заработную плату эксплуатационного персонала:

а) затраты на топливо составляют

,

где h – число часов использования максимальной мощности (2670 час);   теплота сгорания топлива (газа);   стоимость топлива (в настоящее время 1200 руб. за 1000 м3); к – КПД котельной;

б) зарплата обслуживающего персонала составляет

,

где m – персонал, 4-10 человек (зависит от мощности котельной); годовой фонд заработной платы при средней заработной плате в размере 6-10 тыс. руб. в месяц составляет Фг = (6-10)·12, тыс. руб.

Суммарные затраты на эксплуатацию котельной составят

,

где Pa – процент амортизации.

Утилизационная установка компрессорной станции

Капиталовложение включают в себя две составляющие: капитальные затраты  на установку теплообменника и на сооружение магистрального трубопровода теплоснабжения.

1. Затраты на установку теплообменника за турбиной ГТ-10 составляют   = 300 тыс. руб.

2. Капиталовложения в тепловую сеть зависят от длины l и диаметра d трубопровода . Здесь   удельные капвложения на 1 м трубопровода, коэффициенты a и b составляют соответственно 60 и 6000. руб.

Диаметр трубопровода связан с расходом воды и тепловой нагрузкой. Расход воды в теплосети при качественном регулировании постоянный и рассчитывается по максимальной нагрузке на отопление:

.

Суммарное падение давления составляет

,

где:   удельное падение давления по длине трубопровода, Па/м; α – коэффициент, учитывающий долю местных сопротивлений.

Массовый расход G связан с диаметром соотношением отсюда диаметр трубопровода равен  . Скорость в трубопроводе составляет около ~1 м/с, тогда диаметр трубопровода может быть выражен как

.

Эксплуатационные затраты:

1. Заработная плата обслуживающего персонала составляет (1 обходчик на 3,5 км магистрали)

.

2. Затраты на перекачку теплоносителя

.	(170)

где КПД насоса  ; удельное падение давления нормируется и составляет Rл ~ 40 - 200 Па/м; цена электроэнергии  руб/(кВтч);   продолжительность отопительного сезона. Суммарные затраты при теплоснабжении от утилизационной установки составят

.	(171)

Рисунок  19 - Зависимость допустимой длины трубопровода от тепловой мощности при различной стоимости газа.

Стоимость природного газа за 1000 м3: 1 – 1000 руб.; 2 – 3000 руб.; 3 – 2000 руб.

Максимальная экономичная длина трубопровода определится из условия равенства затрат. Расчеты показывают, что при увеличении мощности экономически обоснованная длина трубопровода возрастает незначительно, поскольку с увеличением мощности возрастают затраты на топливо, и затраты на перекачку теплоносителя. Наиболее существенное влияние на экономически обоснованную длину трубопровода оказывает стоимость газа (рис. 19), с увеличением которой до 3 тыс. руб. за 1000 м3 экономически обоснованная длина трубопровода возрастает до 40-45 км.