ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ТИПОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

СТО 004 - 2010

- Обозначения и сокращения

АВР – автоматическое включение резерва

АСДУ – автоматизированных систем диспетчерского управления

АСКУЭ – автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ЗТП – закрытая трансформаторнапя подстанция

КТП – комплектная трансформаторная подстанция

КУ – компенсирующих устройств

НП – некоммерческое партнерство

РПН – регулирование под напряжением

СК – синхронный компенсатор

СТО – стандарт организации

ТН - измерительный трансформатор напряжения

ТТ - измерительный трансформатор тока

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ЭПРА – электронной пускорегулирующей аппаратуры

- Перечень типовых мероприятий по энергосбережению

Повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций:

- окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона для повышения коэффициента использования естественного и искусственного освещения;

- заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания;

- гидрофобизация наружных стен;

- утепление (облицовка) наружных стен, технического этажа, кровли, перекрытий над подвалом теплоизоляционными плитами (пенопласт под штукатурку, минераловатные плиты, плиты из вспененного стекла и базальтового волокна);

- устранение мостиков холода в стенах и в примыканиях оконных переплетов;

- устройство в ограждениях/фасадах прослоек, вентилируемых отводимым из помещений воздухом;

- применение теплозащитных штукатурок;

- уменьшение площади остекления до нормативных значений;

- остекление балконов и лоджий;

- регулярная чистка стёкол (поддержание окон в чистоте);

- замена /применение современных окон с многокамерными стеклопакетами и переплетами с повышенным тепловым сопротивлением;

- применение окон с отводом воздуха из помещения через межстекольное пространство;

- установка проветривателей и применение микровентиляции;

- применение теплоотражающих /солнцезащитных и энергосберегающих стекол в окнах  при остеклении лоджий,  балконов;

- остекление фасадов для аккумулирования солнечного излучения;

- применение наружного остекления имеющего различные характеристики накопления тепла летом и зимой;

- установка теплоотражающих пленок или энергосберегающих стекол на окна в подъездах;

- установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов и в домах;

- регулярное информирование жителей о состоянии теплозащиты здания и мерах по экономии тепла;

- утепление потолка подвала;

- утепление перекрытий и пола чердака;

- заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

- установка входных дверей подвальных помещений и для выходов на чердаки и крыши;

- ремонт или установка воздушных заслонок;

Повышение энергоэффективности системы отопления

- внедрение когенерации  на котельных: совместная выработка тепловой и электрической энергии на котельных за счет использования перепада давления пара на паровых котельных для выработки электроэнергии (достаточной для покрытия собственных нужд); внедрение газотурбинных надстроек в газовых котельных с целью выработки электроэнергии на базе теплового потребления, использования газопоршневых аппаратов для выработки электроэнергии и теплоты для собственных нужд; строительство мини-ТЭЦ;

- повышение энергоэффективности передачи тепловой энергии по тепловым сетям: строительство новых тепловых сетей, ремонт и замена действующих  тепловых сетей  (диаметром до 200 мм; от 200 до 400 мм; от 400 до 600 мм; свыше 600 мм)  с использованием современных технологий  со снижением доли потерь тепловой энергии;

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий  с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые котлы с КПД не ниже 95% с доведением среднего КПД таких котлов до 92%;

- замена котлов на котлы с автоматическим управлением;

- установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

- установка расчётного прибора учёта на границу балансовой принадлежности;

- обеспечение приборным учетом потребления топлива и/или отпуска тепловой энергии на котельных;

- соблюдение сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов;

- постоянный контроль качества топлива;

- повышение уровня автоматизации, применение профильной автоматики на котельных;

- повышения качества водоподготовки и контроль за его соблюдением;

- разработка температурного графика и контроль за его соблюдением;

- повышение квалификация персонала;

- повышение технического состояния тепловых сетей;

- замена тепловой изоляции сетей;

- соблюдение гидравлических режимов тепловых сетей;

- децентрализация теплоснабжения;

- промывка стояков и трубопроводов системы отопления;

- ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов;

- модернизация ИТП (тепловых пунктов) с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

- модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС с заменой теплообменников и установкой аппаратуры автоматического управления;

- замена трубопроводов и арматуры системы отопления;

- установка термостатических и запорных вентилей на радиаторах;

- обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС;

- замена электродвигателей на более энергоэффективные (многоскоростные) для регулируемой подачи теплоносителя в системах отопления и ГВС;

- замена трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;

- замена чугунных радиаторов на более эффективные алюминиевые;

- установка термостатов и регуляторов температуры на радиаторы;

- применение систем поквартирного учета тепла (теплосчетчики, индикаторы тепла, температуры);

- установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления;

- применение регулируемого отпуска тепла (по времени суток, по погодным условиям, по температуре в помещениях);

- применение контроллеров в управлении работой теплопункта;

- применение поквартирных контроллеров отпуска тепла;

- сезонная промывка отопительной системы;

- установка фильтров сетевой воды на входе и выходе отопительной системы;

- дополнительное отопление через отбор тепла от теплых стоков;

- дополнительное отопление при отборе тепла грунта в подвальном помещении;

- дополнительное отопление за счет отбора излишнего тепла воздуха в подвальном помещении и в вытяжной вентиляции (возможное использование для подогрева притока и воздушного отопления мест общего использования и входных тамбуров);

- дополнительное отопление и подогрев воды при применении солнечных коллекторов и тепловых аккумуляторов;

- использование неметаллических трубопроводов;

- теплоизоляция труб в подвальном помещении дома;

- переход при ремонте к схеме индивидуального поквартирного отопления;

- регулярное проведение разъяснительных мероприятий по экономии энергоресурсов;

- регулярное информирование жителей о состоянии системы отопления, потерях и нерациональном расходовании тепла и мерах по повышению эффективности работы системы отопления.

Повышение качества вентиляции. Снижение издержек на вентиляцию и кондиционирование.

- повышение квалификация персонала;

- применение автоматических гравитационных систем вентиляции;

- установка проветривателей в помещениях и на окнах;

- применение систем микровентиляции с подогревом поступающего воздуха и клапанным регулированием подачи;

- исключение сквозняков в помещениях;

- применение в системах активной вентиляции двигателей с плавным или ступенчатым регулированием частоты;

- применение контроллеров в управлении вентсистем.

- применение водонаполненных охладителей в ограждающих конструкциях для отвода излишнего тепла;

- подогрев поступающего воздуха за счет охлаждения отводимого воздуха;

- использование тепловых насосов для выхолаживания отводимого воздуха;

- использование реверсивных тепловых насосов в подваллах для охлаждения воздуха, подаваемого в приточную вентиляцию;

- регулярное проведение разъяснительных мероприятий по экономии энергоресурсов;

- регулярное информирование жителей о состоянии вентсистемы, об исключении сквозняков и непроизводительного продува помещений дома, о режиме комфортного проветривания помещений.

Экономия воды (горячей и холодной)

- повышение квалификация персонала;

- внедрение регулируемого привода в водоснабжении и водоотведении: внедрение эффективных электродвигателей и оптимизация систем работы электродвигателей; внедрение частотно-регулируемого привода  на электродвигатели  водозаборов, насосных и канализационных станций;

- установка общедомовых счетчиков горячей и холодной воды;

- установка квартирных счетчиков расхода воды;

- установка счетчиков расхода воды в помещениях, имеющих обособленное потребление;

- установка стабилизаторов давления (понижение давление и выравнивание давления по этажам);

- теплоизоляция трубопроводов ГВС (подающего и циркуляционого);

- подогрев подаваемой холодной воды (от теплового насоса, от обратной сетевой воды и т.д);

- установка экономичных душевых сеток;

- Установка в квартирах клавишных кранов и смесителей;

- установка шаровых кранов в точках коллективного водоразбора;

- установка двухсекционных раковин;

- ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели;

- ремонт унитазов или замена на экономичные модели;

- установка двухрежимных смывных бачков;

- использование смесителей с автоматическим регулированием температуры воды;

- регулярное проведение разъяснительных мероприятий по экономии энергоресурсов;

- регулярное информирование жителей о состоянии расхода воды и мерах по его сокращению.

Экономия газа

- повышение квалификация персонала;

- защита оборудования от коррозии;

- применение энергоэффективных газовых горелок в топочных устройствах блок котельных;

- применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками в блок котельных;

- применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками к квартирных системах отопления;

- применение програмируемого отопления в квартирах;

- использование в быту энергоэффективных газовых плит с с керамическими ИК излучателями и программным управлением;

- регулярное проведение разъяснительных мероприятий по экономии энергоресурсов;

- пропаганда применения газовых горелок с открытым пламенем в экономичном режиме;

- повышения качества обслуживания систем газоснабжения с целью своевременного выявления и устранения нарушения герметичности фланцевых, резьбовых и цапковых соединений;

- применение новой техники и материалов взамен устаревших;

- переход на использование полиэтиленовых труб, не подверженных коррозии;

- использование нового высокотехнологичного оборудования для ГНС, ГНП и АГ ЗС, обеспечивающего минимальные потери газа;

- совершенствование приборной техники диагностирования и контроля герметичности элементов систем газоснабжения природным и сжиженным газом;

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению повреждений подземных и надземных газопроводов строительной техникой и транспортными средствами;

Экономия при производстве, передаче и потреблении электроэнергии

- повышение квалификация персонала;

- назначение ответственных за контролем расхода энергоресурсов и проведение мероприятий по энергосбережению;

- соблюдение правил эксплуатации энергооборудования;

- модернизация станций с использованием современных технологий (суперсверхкритических параметров пара, котлоагрегатов с циркулирующим кипящим слоем и др.) с КПД  для всего вводимого генерирующего оборудования на угле не ниже 43%;

- модернизация ДЭС с использованием нового современного энергоэффективного оборудования  со снижением среднего расхода топлива до 356 гут/кВт-ч;

- модернизация станций с использованием современного оборудования с КПД  для вновь вводимого генерирующего оборудования не ниже 52%;

- реконструкция  трансформаторных подстанций, магистральных электрических сетей высокого  напряжения (110 кВ и выше), распределительных электрических сетей среднего и низкого напряжения (35-0,38 кВ), совершенствования системы коммерческого и технического учета электроэнергии;

- доведение показателей оборудования до нормативного уровня. Разработка рекомендаций по внедрению на ТЭС и РК наиболее эффективных мероприятий по устранению выявленных при энергообследованиях причин:

- пониженного вакуума;

- недогрева питательной воды;

- повышенных присосов воздуха в топки и газоходы котлов;

- высокой температуры уходящих газов;

- пониженных параметров свежего пара и пара промперегрева;

- перерасходов тепла и электроэнергии на собственные нужды турбоагрегатов и котлов;

- увеличение доли теплофикационной выработки электроэнергии на ТЭС за счет совершенствования тепловой схемы, оптимизации режимов работы турбоагрегатов, упорядочения работы РОУ, БРОУ, пиковых водогрейных котлов;

- внедрение новой энергосберегающей техники и технологии (регулируемого электропривода, контактных теплообменников, шариковой очистки конденсаторов и сетевых подогревателей, новых технологий по водно-химическому режиму и т.д.);

- совершенствование технического учета отпуска тепла, расхода газа, выработки, отпуска электроэнергии, ее потребления на собственные нужды, повышение точности оперативного и технического учета угля и мазута;

- внедрение автоматизированного коммерческого учета отпуска тепла, расхода газа, выработки, отпуска электроэнергии, ее потребления на собственные нужды, повышение точности оперативного и технического учета угля и мазута, развитие претензионной работы с топливоснабжающими организациями;

- расширение энергетического анализа путем совершенствования нормативно-технической документации, повышения достоверности расчета показателей, своевременного выявления и устранения причин нерационального использования энергоресурсов. Оценка объемов экономии топливно-энергетических ресурсов от внедрения мероприятий, затраты на их реализацию, сроки их окупаемости определяются в соответствии с действующей в отрасли НТД;

- сетевое резервирование с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или с разных шин одной подстанции, имеющей 2-стороннее независимое питание, в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения; сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-110 кВ (для подстанций напряжением 35 кВ допускается резервирование  шин 6-10 кВ по сети 6-10 кВ);

- перевод сети с напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;

- увеличение доли сетей с напряжением 35 кВ;

- снижение  длины воздушных и кабельных линий электропередачи в зависимости от класса напряжений и плотности населения (для плотно населенных районов/ для районов с малой плотностью населения):

- для ВЛ (КЛ) 6–20 кВ не более – 10/20 км;

- для ВЛ (КЛ)-0,4 кВ – не более 0,5 км от центра питания до наиболее удаленной точки и 2 км суммарной длины ВЛ-0,4 кВ. В городской и сельской местности протяженность ВЛ (КЛ) варьируется в зависимости от типа применяемой конструкции ТП;

- сокращение радиуса действия и строительство ВЛ (0,4 кВ) в трехфазном исполнении по всей длине;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ;

- использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

- внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;

- применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлектриком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями электроэнергии и массогабаритными параметрами, в том числе, специальных конструкций трансформаторов мощностью до 100 кВА, позволяющих их подвеску на опоре (столбовых трансформаторов (6-10/0,4 кВ)) для сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них;

- более широкое использование устройств автоматического регулирования напряжения под нагрузкой, вольтодобавочных трансформаторов, средств местного регулирования напряжения для повышения качества электроэнергии и снижения ее потерь;

- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий;

- повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использования новых информационных технологий, автоматизации обработки телеметрической информации.

- внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации потоков реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней напряжения в узлах сетей;

- строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростанций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;

- развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики (малых ГЭС, ветроэлектростанций, приливных, геотермальных ГЭС и т. п.) для выдачи малых мощностей в удаленные дефицитные узлы электрических сетей;

- совершенствование учета электроэнергии на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях;

- разработка, создание и широкое применение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), в том числе для бытовых потребителей, тесная интеграция этих систем с программным и техническим обеспечением автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), обеспечение АСКУЭ и АСДУ надежными каналами связи и передачи информации, метрологическая аттестация АСКУЭ.

- реализация оптимальных режимов замкнутых электрических сетей 110 кВ и выше по реактивной мощности и напряжению;

- проведение переключений в рабочей схеме сети, обеспечивающих распределение электроэнергии при минимальных потерях;

- перевод неиспользуемых генераторов станций в режим СК;

- осуществление регулирования напряжения в центрах питания радиальных сетей 6-110 кВ, обеспечивающего минимальные потери электроэнергии при допустимых отклонениях напряжения у потребителей электроэнергии;

- размыкание линий 6-35 кВ с двухсторонним питанием в точках, обеспечивающих электроснабжение потребителей при минимальных суммарных потерях электроэнергии в сетях 6-35 кВ и выше;

- отключение в режимах малых нагрузок одного из трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

- выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ.

- установка и ввод в работу автоматических регуляторов напряжения на трансформаторах с РПН;

- установка и ввод в работу автоматических регуляторов источников реактивной мощности;

- установка и ввод в работу средств телеизмерений.

- разукрупнение подстанций, ввод дополнительных ВЛ и трансформаторов для разгрузки перегруженных участков сетей, перемещение трансформаторов с одних подстанций на другие с целью нормализации их загрузки, ввод дополнительных коммутационных аппаратов и т.п.;

- ввод компенсирующих устройств (КУ) на подстанциях энергосистемы;

- ввод технических средств регулирования напряжения (трансформаторов с продольно-поперечным регулированием, вольтодобавочных трансформаторов, трансформаторов с РПН и т.д.);

- замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристиками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам;

- замена измерительных трансформаторов напряжения (ТН) на ТН с антирезонансным исполнением преимущественно с литой или элегазовой изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристиками и с номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам;

- обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допустимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторичных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение вибраций оснований счетчиков и т.д.);

- замена существующих приборов учета на интервальные приборы с улучшенными характеристиками;

- установка приборов технического учета на энергоёмких присоединениях;

- периодические проверки условий работы электросчетчиков расчетного учета у потребителей и выявление хищений электроэнергии:

- замена вводов в здания, выполненных голым проводом, на кабели от опоры ВЛ 0,38 кВ до счетчика потребителя.

- вынос учета электроэнергии в шкафы учета за границы частного владения, доступ к которому будет иметь только контролер.

- перенос расчетного учета из ТП (КТП) в выносные шкафы.

- маркирование шкафов учета знаками визуального контроля.

- организация контрольного съема показаний счетчиков у юридических лиц не реже одного раза в квартал и у физических лиц не реже одного раза в год.

- исключение самосъема показаний счетчиков бытовыми абонентами: выставление счетов по факту потребления, выставление счетов на предоплату.

- контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию (для потребителей).

- установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной потребителями.

- пломбирование приборов учета современными пломбами.

- введение системы наказаний (прогрессирующих штрафов) за повторное незаконное пользование электроэнергией.

- реконструкция внутридомовой проводки с целью индивидуального отключения абонентов-неплательщиков.

- проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии (хищений) в производственном и коммунально-бытовом секторах.

- проведение контрольных рейдов по отключениям потребителей в составе: представитель власти, электромонтер, контролер.

- организация равномерного снятия показаний счетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей.

- организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков для составления баланса электроэнергии на подстанциях.

- замена источников света новыми энергоэффективными лампами при обеспечении установленных норм освещенности;

- максимальное использование естественного освещения в дневное время и автоматическое управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения. Управление включением освещения может осуществляться от инфракрасных датчиков, присутствия людей или движения;

- использование современной осветительной арматуры с рациональным светораспределением;

- использование электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА);

- применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах временного пребывания персонала;

- содержание светопрозрачных конструкций и осветительных приборов в чистоте.

- установка защиты от превышения номинальных уровней напряжения;

- обычные люминесцентные светильники, работающие более 5000 ч в год, должны быть оборудованы отражателями, позволяющими удвоить световой поток или при том же световом потоке уменьшить вдвое количество люминесцентных ламп;

- разбивка большого помещения на световые зоны с отдельными для каждой зоны выключателями;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие;

- применение систем микропроцессорного управления частнорегулируемыми приводами электродвигателей лифтов;

- замена применяемых люменесцентных уличных светильников на натриевые или светодиодные светильники;

- установка автоматической системы управления уличным освещением;

- Применение автоматики (фотоакустических, инфракрасных и др. реле (датчиков)) для управляемого включения источников света в местах общего пользования, подвалах, технических этажах и подъездах домов;

- установка компенсаторов реактивной мощности;

- применение энергоэффективных циркуляционных насосов, частотнорегулируемых приводов;

- пропаганда применения энергоэффективной бытовой техники класса А+, А++.

- использование солнечных батарей для освещения здания;

- регулярное проведение разъяснительных мероприятий по экономии энергоресурсов;

- регулярное информирование жителей о состоянии электопотребления, способах экономии электрической энергии, мерах по сокращению потребления электрической энергии на обслуживание общедомового имущества.

Повышение энергоэффективности добычи и переработки топлива

- в угледобыче, в т.ч. за счет:

- расширения применения прогрессивных технологий добычи («шахта-лава» для подземной добычи; поточной и поточно-циклической – для отрытой добычи);

- утилизации низкопотенциального тепла шахтных вод и др.

- в углепераработке, в т.ч. за счет:

- внедрения технологий термической переработки низкосортных углей;

- извлечения и переработки метана из угольных пластов;

- селективной разработки угольных пластов;

- технологии и оборудование по безотходной глубокой переработке угля и др.

- в нефтедобыче, в т.ч. за счет:

- снижения расхода нефти на технологические нужды,

- оптимизации режима работы скважин,

- совершенствования контроля

- учёта нефти внедрения

- в нефтепереработке (первичной переработке, гидрокрекинге, термическом крекинге, каталитическом крекинге, каталитическом риформинге, производстве масел, коксовании тяжелых нефтяных остатков,  производстве катализаторов и др.), в т.ч. за счет:

- вывода из эксплуатации старого оборудования в нефтеперерабатывающей промышленности;

- ввода новых мощностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике;

- модернизации действующих  мощностей  с повышением индекса энергоэффективности в нефтеперерабатывающей промышленности;

- в газодобыче, в т.ч. за счет:

- совершенствования технологий газодобычи;

- снижения расхода газа на технологические нужды;

- оптимизации работы технологических объектов;

- совершенствование учета;

- контроля за использованием газа;

- обновления и расширения парка воздушных компрессоров; использование тепла выхлопных газов газотурбинных установок (оборудование их утилизаторами тепла) для отопления производственных и административно-бытовых помещений;

- внедрение схемы утилизации тепла выхлопных горячих газов и использование этой энергии на работу абсорбционных холодильных машин (АБХМ) для охлаждения воздуха на входе осевого компрессора ГПА, что позволяет как уменьшить выбросы тепла в атмосферу, так и повысить КПД двигателей и мощности (АБХМ, работающие на тепловой энергии выхлопных газов ГПА на КС, можно использовать по двум направлениям: 1. охлаждение воздуха на входе в осевой компрессор ГПА; 2. охлаждение технологического газа после компримирования с использованием АВО с АБХМ, что будет значительно более эффективным);

- использование нового высокотехнологичного оборудования для ГНС, ГНП и АГЗС, обеспечивающего минимальные потери газа;

- совершенствование приборной техники диагностирования и контроля герметичности элементов систем газоснабжения природным и сжиженным газом;

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению повреждений подземных и надземных газопроводов строительной техникой и транспортными средствами;

- в газопереработке, в т.ч. за счет  совершенствования технологий переработки природного газа со снижением удельных расходов

Реализация типовых проектов в промышленности:

«Эффективные электродвигатели»: установка новых электродвигателей, соответствующих классу высокоэффективных. Отказ от перемотки двигателей. Замена старых моторов в пропорции 50:50 на высокоэффективные двигатели и двигатели с повышенной эффективностью

«Регулируемый электропривод»: установка регулируемого привода в промышленности;

«Эффективные системы сжатого воздуха»: оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, утилизация тепла;

«Эффективные системы промышленного освещения»: повышение эффективности систем освещения за счет использования энергоэффективных ламп с электронной ПРА, введение систем контроля за освещением при активизации использования дневного света;

«Эффективные системы пароснабжения»: повышение эффективности систем пароснабжения за счет налаживания учета пара, теплоизоляции паропроводов,  арматуры, установки конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла;

«Повышение  энергоэффективности  тепличного хозяйства»: улучшение изоляции теплиц, автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом, внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла, утилизация тепла отходящих газов, использование ЧРП, внедрение новых технологий.