Приложение В Пример сводной таблицы расходов воды по часам суток для городского посёлка (начало) Таблица В.1 Часы суток; Хозяйственно-питьевые расходы посёлка; Неучтенные расходы. 1район; 2район; 3 район; итого. %; м3/час; %; м3/час; %; м3/час; м3/час; м3/час. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 0-1; 1,5; 140,00; 2,5; 192,45; 1,5; 83,10; 415,5; 41,55. 1-2; 1,5; 140,00; 2,65; 203,99; 1,5; 83,10; 427,1; 42,71. 2-3; 1,5; 140,00; 2,2; 169,35; 1,5; 83,10; 392,5; 39,25. 3-4; 1,5; 140,00; 2,25; 173,20; 1,5; 83,10; 396,3; 39,63. 4-5; 2,5; 233,33; 3,2; 246,33; 2,5; 138,50; 618,2; 61,82. 5-6; 3,5; 326,66; 3,9; 300,21; 3,5; 193,91; 820,8; 82,08. 6-7; 4,5; 419,99; 4,5; 346,40; 4,5; 249,31; 1015,7; 101,57. 7-8; 5,5; 513,32; 5,1; 392,59; 5,5; 304,71; 1210,6; 121,06. 8-9; 6,25; 583,32; 5,35; 411,83; 6,25; 346,26; 1341,4; 134,14. 9-10; 6,25; 583,32; 5,85; 450,32; 6,25; 346,26; 1379,9; 137,99. 10-11; 6,25; 583,32; 5,35; 411,83; 6,25; 346,26; 1341,4; 134,14. 11-12; 6,25; 583,32; 5,25; 404,13; 6,25; 346,26; 1333,7; 133,37. 12-13; 5; 466,65; 4,6; 354,10; 5; 277,01; 1097,8; 109,78. 13-14; 5; 466,65; 4,4; 338,70; 5; 277,01; 1082,4; 108,24. 14-15; 5,5; 513,32; 4,6; 354,10; 5,5; 304,71; 1172,1; 117,21. 15-16; 6; 559,98; 4,6; 354,10; 6; 332,41; 1246,5; 124,65. 16-17; 6; 559,98; 4,9; 377,19; 6; 332,41; 1269,6; 126,96. 17-18; 5,5; 513,32; 4,6; 354,10; 5,5; 304,71; 1172,1; 117,21. 18-19; 5; 466,65; 4,7; 361,80; 5; 277,01; 1105,5; 110,55. 19-20; 4,5; 419,99; 4,5; 346,40; 4,5; 249,31; 1015,7; 101,57. 20-21; 4; 373,32; 4,4; 338,70; 4; 221,61; 933,6; 93,36. 21-22; 3; 279,99; 4,2; 323,31; 3; 166,21; 769,5; 76,95. 22-23; 2; 186,66; 3,7; 284,82; 2; 110,80; 582,3; 58,23. 23-24; 1,5; 140,00; 2,7; 207,84; 1,5; 83,10; 430,9; 43,09. Всего; 100; 9333; 100; 7697,8; 100; 5540,19; 22571; 2257,11.

Продолжение Приложения В- Пример сводной таблицы расходов воды по часам суток для городского посёлка Продолжение таблицы В.1 Часы суток; Расход воды на полив по районам; Всего расход воды по районам; Итого по. 1 район; 2 район; 3 район; 1 район; 2 район; 3 район. мех; руч; итого; мех; руч; итого; мех; руч; итого; поселку. м3/час; м3/час; м3/час; м3/час; м3/час; м3/час; м3/час. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23. 0-1; 161,4; 161,4; 168,35; 168,35; 95,81; 95,81; 301,4; 360,8; 178,91; 882,66. 1-2; 161,4; 161,4; 168,35; 168,35; 95,81; 95,81; 301,4; 372,3; 178,91; 895,36. 2-3; 161,4; 161,4; 168,35; 168,35; 95,81; 95,81; 301,4; 337,7; 178,91; 857,26. 3-4; 161,4; 161,4; 168,35; 168,35; 95,81; 95,81; 301,4; 341,6; 178,91; 861,49. 4-5; 69,2; 69,2; 72,15; 72,15; 41,06; 41,06; 302,5; 318,5; 179,56; 862,39. 5-6; 69,2; 69,2; 72,15; 72,15; 41,06; 41,06; 395,9; 372,4; 234,97; 1085,27. 6-7; 69,2; 69,2; 72,15; 72,15; 41,06; 41,06; 489,2; 418,6; 290,37; 1299,68. 7-8; 69,2; 69,2; 72,15; 72,15; 41,06; 41,06; 582,5; 464,7; 345,77; 1514,09. 8-9; 583,3; 411,8; 346,26; 1475,55. 9-10; 583,3; 450,3; 346,26; 1517,89. 10-11; 583,3; 411,8; 346,26; 1475,55. 11-12; 583,3; 404,1; 346,26; 1467,08. 12-13; 466,7; 354,1; 277,01; 1207,54. 13-14; 466,7; 338,7; 277,01; 1190,60. 14-15; 513,3; 354,1; 304,71; 1289,34. 15-16; 560,0; 354,1; 332,41; 1371,14. 16-17; 69,2; 69,2; 72,15; 72,15; 41,06; 41,06; 629,2; 449,3; 373,47; 1578,96. 17-18; 69,2; 69,2; 72,15; 72,15; 41,06; 41,06; 582,5; 426,2; 345,77; 1471,75. 18-19; 69,2; 69,2; 72,15; 72,15; 41,06; 41,06; 535,9; 433,9; 318,07; 1398,42. 19-20; 69,2; 69,2; 72,15; 72,15; 41,06; 41,06; 489,2; 418,6; 290,37; 1299,68. 20-21; 161,4; 161,4; 168,35; 168,35; 95,81; 95,81; 534,7; 507,1; 317,42; 1452,56. 21-22; 161,4; 161,4; 168,35; 168,35; 95,81; 95,81; 441,4; 491,7; 262,02; 1272,02. 22-23; 161,4; 161,4; 168,35; 168,35; 95,81; 95,81; 348,1; 453,2; 206,61; 1066,07. 23-24; 161,4; 161,4; 168,35; 168,35; 95,81; 95,81; 301,4; 376,2; 178,91; 899,59. Всего; 1844,8; 1924; 1094,96; 11177,9; 9621,8; 6635,15; 29691,93. Продолжение Приложение В - Пример сводной таблицы расходов воды по часам суток для городского посёлка (окончание) Продолжение таблицы В.1 Часы суток; Расходы на промышленном предприятии (хлебозавод); Всего. холодный цех к час=3; горячий цех к час=2,5; Техноло-гические; итого. хоз-питьевые; душ; хоз-питьевые; душ; м3/ч; %. %; м3/ч; м3/ч; %; м3/ч; м3/ч; м3/ч; м3/ч. 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34. 0-1; 0,9; 1,13; 2,03; 884,7; 2,92. 1-2; 895,4; 2,95. 2-3; 857,3; 2,83. 3-4; 861,5; 2,84. 4-5; 862,4; 2,85. 5-6; 1085,3; 3,58. 6-7; 1299,7; 4,29. 7-8; 1514,1; 5,00. 8-9; 6,25; 0,52; 12,05; 2,71; 45; 48,23; 1523,8; 5,03. 9-10; 12,5; 1,03; 12,05; 2,71; 45; 48,74; 1566,6; 5,17. 10-11; 12,5; 1,03; 12,05; 2,71; 45; 48,74; 1524,3; 5,03. 11-12; 18,75; 1,55; 12,05; 2,71; 45; 49,26; 1516,3; 5,00. 12-13; 6,25; 0,52; 12,05; 2,71; 45; 48,23; 1255,8; 4,14. 13-14; 12,5; 1,03; 12,05; 2,71; 45; 48,74; 1239,3; 4,09. 14-15; 12,5; 1,03; 12,05; 2,71; 45; 48,74; 1338,1; 4,42. 15-16; 18,75; 1,55; 15,65; 3,52; 45; 50,07; 1421,2; 4,69. 16-17; 6,25; 0,52; 2,81; 12,05; 2,71; 4,5; 22,5; 33,04; 1612,0; 5,32. 17-18; 12,5; 1,03; 12,05; 2,71; 22,5; 26,24; 1498,0; 4,94. 18-19; 12,5; 1,03; 12,05; 2,71; 22,5; 26,24; 1424,7; 4,70. 19-20; 18,75; 1,55; 12,05; 2,71; 22,5; 26,76; 1326,4; 4,38. 20-21; 6,25; 0,52; 12,05; 2,71; 22,5; 25,73; 1478,3; 4,88. 21-22; 12,5; 1,03; 12,05; 2,71; 22,5; 26,24; 1298,3; 4,28. 22-23; 12,5; 1,03; 12,05; 2,71; 22,5; 27,05; 1093,1; 3,61. 23-24; 18,75; 1,55; 15,65; 3,52; 22,5; 27,57; 927,2; 3,06. Всего; 16,5; 3,71; 45,00; 5,63; 540; 611,65; 30303,6; 100,00. Примечание: выделенные подчеркнутые значения в таблице являются значениями для часа максимального водопотребления