Материалы  для подготовки к тесу на  3 недели

- Свободный напор определяется по формуле:

Hсв.тр = 4(п— 1) + 10, м

где п — число этажей.

- Пьезометрическая отметка в диктующей  точке определяется по формуле:

П=Zземли+ Нсв, м

- Определение пьезометричеких отметок по схеме:

Пример:  Известна Пьезометрическая отметка в точке 4 П4, надо найти пьезометрическую отметку в точке 3 П3 и свободный напор в точке 4 Нсв4.

Ход определения П3: К точке 3 движемся  от точки 4, при этом ход определения пьезометрической отметки (красная стрелка)  не совпадает с направлением движением воды ( показано стрелочкой карандашом  над участком 3-4). Значит   П3=П4+h (в этом случае потери h прибавляются.

Если ход определения пьезометрической отметкисовпадает с направлением движением воды то  потери h вычитаются.

- Глубина  заложения водопровода – смотри лекцию-презентацию.

- Определение диаметром водопровода – ориентируемся на скорость, скорость  при нормальной работе трубопровода должна быть в пределах 0,7-1,2м

- Определение  потерь напора  в трубопроводе, необходимо учитывать с учетом местных потерь, которые принимаются в размере 10%.  1000i – потери напора воды  в трубопроводе на 1000 м. Вы находите потери напора для участка указанного в задании и полученную величину не забывайте умножать на 1,1.

- Повторите лекции недели 3.