ЛЕКЦИЯ 4

2.5 Определение необходимой степени очистки

Сточные воды, спускаемые в водоем, должны быть очищены до такой степени, чтобы они не оказывали на него вредного влияния.

Степень очистки сточных вод – это остаточная концентрация загрязнений в них Соч, определяемая как разность между концентрациями загрязняющих веществ, с которыми сточные воды поступают на очистную станцию (образуются) Соб, и концентрацией, с которой они могут быть сброшены в водоем Сст при полном соблюдении всех нормативов качества воды водоема согласно его категории.

Соч=Соб – Сст

Степень необходимой очистки определяется по показателям присутствующих в сточной жидкости загрязнений. При этом должно быть принято во внимание не только фактическое санитарное состояние водоема в районе канализуемого объекта, санитарная ситуация выше и ниже места выпуска сточных вод, использование водоема для хозпитьевого водоснабжения, культурно-бытовых нужд населения, для рыбохозяйственных целей, но и перспектива использования данного водоема в народном хозяйстве.

Для городских сточных вод степень необходимой очистки определяется по БПК, взвешенным веществам, растворенному кислороду (с учетом и без учета реаэрации).

2.5.1 Определение    степени   очистки по   органолептическому показателю вредности - взвешенным веществам

Концентрация взвешенных веществ в сточных водах, допустимых к спуску в водоем, (Сст, мг/л) определяется по формуле:

где р - допустимое увеличение концентрации взвешенных веществ в воде водоема, мг/л принимается в зависимости от вида водоема;

Св, - концентрация   взвешенных веществ в воде водоема выше выпуска сточных вод, мг/л.

Требуемый эффект очистки определяется:

где Сгсв - концентрация взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на очистку, мг/л.

2.5.2 Определение степени очистки по общесанитарному показателю вредности – БПК

В расчете учитывается самоочищение сточных вод в водоеме за счет биохимических процессов, а также разбавление сточных вод водами водоема.

Концентрация  органических  загрязнений  по  БПК  в  сточных   водах, допустимых к спуску.(Lcт, мг/л) определяется по формуле:

где Lпд – предельно-допустимая концентрация органических загрязнений по БПК  в контрольном створе, мг/л принимается для водоемов при t = 20 ºС в зависимости от вида водоема;

Lв – концентрация органических загрязнений по БПК в воде водоема до спуска сточных вод (фоновая), мг/л;

Кст и Кр - константы скорости потребления кислорода сточной и речной воды, определяемые в зависимости от температуры воды;

t - время протока в сутках до контрольного створа

Lф – расстояние по фарватеру до контрольного створа, м;

Требуемый эффект очистки определяется

где Lгсв - концентрация органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на очистку, мг/л.

2.5.3 Определение степени очистки по общесанитарному показателю вредности - растворенному кислороду

В соответствии с правилами сброса сточных вод в воде водоема после смешения со сточной водой содержание растворенного кислорода должно быть не ниже 4 мг/л, а для рыбохозяйственных водоемов 1 типа – 6 мг/л.

Исходя из этого, можно определить допустимую для данного водоема максимальную величину БПК спускаемых сточных вод.

Эта задача может быть решена двумя способами:

- с учетом только растворенного в воде водоема кислорода;

- с учетом пополнения кислорода за счет его поступления в водоем с поверхности водного зеркала за счет реаэрации.

Расчет без учета реаэрации водоема производится по уравнению, которое предполагает наступление момента наименьшего содержания кислорода в воде водоема через 2 суток после смешения со сточными водами.

Допустимая величина БПК сточных вод (Lст мг/л) определяется по формуле:

где Ов - содержание   растворенного   кислорода в водоеме до спуска сточных вод, мг/л

Опд - допустимое минимальное остаточное количество кислорода в водоеме, мг/л, принимается в зависимости от вида водоема:

Требуемый эффект очистки определяется:

где Lгсв - концентрация органических  загрязнений  по  БПК в сточных водах, поступающих на очистку, мг/л.