Тема 1 Цели и задачи курса «Системы и оборудование для создания микроклимата в производственных помещениях».

Требования Международных норм, Нормативно-законодательной базы РК к системам и оборудованию микроклимата в производственных помещениях

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков определения параметров микроклимата в помещении и знаний процессов формирующих воздушно-тепловой режим помещения, санитарно-гигиенических и технологических требованиях к воздушно-тепловому режиму, аэродинамике вентиляции

Задачи изучения дисциплины:

- Систематизация и анализ информации, полученной при визуальном осмотре оборудования и измерениях параметров его работы для принятия решения о необходимости регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха и отопления, в том числе консервации.

Системами поддержания микроклимата принято считать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Целью систем поддержания микроклимата является обеспечение оптимальных условий необходимых для благоприятного самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения сохранности ценностей, а также обеспечение условий для нормальной работы оборудования систем хранения данных, сетевых устройств и другой электронной техники используемой в центрах обработки данных.

К системам поддержания микроклимата относятся:

− системы вентиляции – задача которых состоит в обеспечении воздухообмена в помещениях;

− системы кондиционирования – задача которых это обеспечение в закрытых помещениях определенных параметров воздуха (относительная влажность, температура, скорость движения воздуха и т.д.);

− системы отопления – искусственное нагревание помещения в холодный период года для компенсации тепловых потерь и поддержания нормируемой температуры.

Под загрязнением воздуха понимается прямое или косвенное введение в него любого вещества в таком количестве, которое изменяет качество и состав чистого атмосферного воздуха, нанося вред людям, живой и неживой природе. Важнейшим газообразным веществом, определяющим качество воздуха, является водяной пар. Чем сильнее нагрет воздух, тем большее количество водяного пара он может содержать. Отношение содержащегося водяного пара к тому предельному количеству, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, называется относительной влажностью.

Для сохранения постоянной температуры тела организм должен находиться в термостабильном состоянии, которое оценивается по тепловому балансу. Тепловой баланс достигается координацией процессов теплопродукции и теплоотдачи.

Последствиями неэффективной вентиляции является снижение содержания кислорода и увеличение СО2 в воздухе, повышение влажности и конденсации влаги на охлажденных поверхностях (стены, стекло, оконные косяки), которая создает благоприятную среду для развития гнилостных грибков и плесени. Использование некачественной теплоизоляции или неправильное ее размещение приводит к ухудшению параметров микроклимата и химического состава воздуха. В связи с этим офисные помещения характеризуются наличием комплекса факторов, которые могут негативно влиять на формирование состояния здоровья работающих.

Микроклимат любого помещения характеризуется следующими показателями:

− температура воздуха;

− уровень относительной влажности;

− концентрация вредных веществ в том числе СО2;

− скорость движения и направление воздушных потоков.

Для производственных помещений также можно добавить следующие показатели:

− концентрация пыли и других частиц (химикатов и различных отходов производства);

− тепловое выделение различных приборов и нагретых поверхностей.

Все факторы, формирующие и влияющие на микроклимат, можно разделить на две большие группы: регулируемые и нерегулируемые.

К регулируемым факторам относятся такие параметры, как: конструктивные особенности зданий и помещений, эффективность работы инженерных сетей (отопление, вентиляция), количество людей в помещении.

Нерегулируемым фактором является климат местности, так как на него нельзя воздействовать.

Решающее значение на климатический фон рабочего пространства оказывают регулируемые факторы. Определение и поддержание оптимальных характеристик климатических условий в замкнутом рабочем пространстве имеет большое значение, так как от этого зависит настроение, самочувствие, работоспособность, трудовая производительность и здоровье людей. Особенно это важно для производственных помещений, где человек часто проводит большое количество времени в небезопасных условиях.

Ключевым понятием в вопросах микроклимата является тепловой баланс. Оптимальный тепловой баланс достигается благодаря соотношению процессов воспроизведения, восприятия и отдачи тепла.

Температура. Теплообмен и механизмы терморегуляции в организме человека влияют на его самочувствие и работоспособность. Нормы предусматривают соблюдение определенных температурных границ на рабочем месте в зависимости от помещения. Если обеспечить температурные нормы невозможно (такое бывает, например, на рабочих местах в горнодобывающей отрасли и в других сферах деятельности человека), то необходимо защитить сотрудников от перегрева или переохлаждения.

Тепловые аппараты, используемые на предприятиях, являются источником инфракрасного излучения, что негативно влияет на функциональное состояние нервной системы, вызывает изменения в сердечно-сосудистой системе, отрицательно влияет на глаза, вызывает конъюнктивит, помутнение роговицы и такое профессиональное заболевание, как катаракта.

Влажность. Соотношение водяного пара к предельному его количеству в воздухе при конкретной температуре называется относительной влажностью. Для обеспечения правильного микроклимата в помещении, воздух нужно насыщать кислородом. В этом случае либо проветривают помещение, либо опять же оснащают системой климат-контроля.

Подвижность (скорость) воздуха. Воздух в помещении должен быть свежим. Это определяется его подвижностью, достигается вентилированием помещений. Если в помещениях слабый поток воздуха, то он застаивается. Несвежий воздух негативно влияет на здоровье человека.

Чистота воздуха. Загрязненный воздух, насыщенный частицами пыли, может представлять опасность для здоровья человека. На производстве пыль, с точки зрения ее происхождения, может быть органической, неорганической и смешанной, и разной по размеру частиц – видимой (более 10 мкм), микроскопической (0,25-10 мкм) и ультрамикроскопической (менее 0,25 мкм). Именно эта пыль и засоряет воздух. Вдыхание загрязненного воздуха может вызывать профессиональные заболевания легких, бронхиты, оказывать токсическое, канцерогенное действие, а также влиять на репродуктивную функцию (в случае насыщения воздуха ядовитыми парами).

Параметры микроклимата помещений. Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

Так, параметры микроклимата делятся на:

− оптимальные, которые включают в себя показатели оптимального теплового воздействия и функционального состояния человека, а также минимальное напряжение терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении;

− допустимые – критерии, при которые могут появиться у человека общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности, при усиленном напряжении механизмов терморегуляции не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.

Подобные величины показателей применяются, когда не могут быть обеспечены оптимальные критерии. В расчет гигиенических требований к микроклимату производственных помещений берется аналогичная модель разделения по сложности работ, которых существует несколько: 1 категория – легкие. Охватывает все виды работ, на осуществление которых затрачивается 90-150 ккал в час. Охватывает те разновидности работ, при осуществлении которых человеческий организм затрачивает 150-290 ккал в час. 3 категория – тяжелые. Также включает в себя все направления труда, при которых расход энергии варьируется в промежутке 290-350 ккал в час.

Подобная градация играет основополагающую роль в формировании микроклиматических показателей помещений производства. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны четко описывают особенности технологического цикла и его воздействие на человека. Лишь соблюдение всей совокупности необходимых (температурных, физических условий и полноценной вентиляции) дает возможность организовать полноценных производственный процесс без угрозы для работающих.

Требования Международных норм, Нормативно-законодательной базы РК к системам и оборудованию микроклимата в производственных помещениях

В Республике Казахстан действуют следующие нормативные документы по системам и оборудованию микроклимата в производственных помещениях:

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», от 28 февраля 2015 года № 169.

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях, дата введения 01.01. 2013

ГОСТ 30494-2011 устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий, а также качества воздуха в обслуживаемой зоне указанных помещений и устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата и качеству воздуха. Настоящий стандарт не распространяется на параметры микроклимата рабочей зоны производственных помещений.

- СН РК 4.02-01-2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (с изменениями от 23.11.2018 г.).

СН РК 4.02-01-2011 устанавливают основные положения, а также требования к проектированию, строительству и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений, всех отраслей экономики независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Настоящие строительные нормы направлены на обеспечение безопасности строительства и эксплуатации новых систем обеспечения микроклиматических условий в зданиях и реконструкции существующих.

Системы оборудования и микроклимата в жилых и нежилых помещениях регулируются целым рядом международных нормативных актов.

Среди них можно выделить есть европейские нормативы Стандарты EN 16798.

В них рассматривается, главным образом, качество воздуха в помещениях и гигиена воздуха. Требования нормативных актов, стандартов или директив относятся к тестированию и измерительным процедурам при сдаче, приёмке и эксплуатации систем, соблюдению требований гигиены и проверках их соблюдения, а также ремонту и сервисному обслуживанию систем. Насколько же велика важность влажности воздуха в помещении в международных стандартах и законодательных нормах, и какова текущая ситуация в этой области? Давайте взглянем на пример: с 1 января 2018 года в Европе действуют новые нормы минимальной регенерации тепловой энергии для систем вентиляции в нежилых помещениях. Для систем с замкнутым контуром это значение составляет 68%, а для ротационных и пластинчатых теплообменников — 73%. Данная норма прописана в Директиве по экологизации, а её реализация — в Регламенте ЕС 1253/2014 “Требования по экологизации вентиляционных установок”. Европейские промышленные ассоциации Eurovent и EVIA в настоящее время работают над включением рекуперации влаги в Регламент ЕС наряду с мерами по обеспечению эффективности регенерации тепла и влаги для систем вентиляции в нежилых помещениях. Это значит, что потребуется энергия для влагоудаления (охлаждения), а также увлажнения и защиты от замерзания. Важность данных изменений несомненна.

Рис. 1: Директива ЕС 2018/844 – официальное название “Директива по энергоэффективности зданий” (EPBD)

При рассмотрении директивы становится очевидно, что понятие “микроклимат в помещении” определяется в ней всеми возможными параметрами. Ниже в таблице 1 представлены виды европейских стандартов.

Таблице 1  - Виды европейских стандартов

ИЗ ТАБЛИЦЫ:

Стандарт/ТО Прежний номер Содержание EN 16798-1 TR 16798-2 EN 15251 Микроклимат в помещении и профили использования EN 16798-3 TR 16798-4 EN 13779 Технические требования к системам вентиляции, кондиционирования и охлаждения помещений EN 16798-5 TR 16798-6 EN 15241 Расчёт энергии для систем вентиляции EN 16798-7 TR 16798-8 EN 15242 Методы расчёта для определения расхода воздуха в зданиях EN 16798-9 TR 16798-10 EN 15243 (части) Методы расчёта энергетических потребностей систем охлаждения EN 16798-11 TR 16798-12 EEN 15243 (части) Расчёты нагрузки EN 16798-13 TR 16798-14 EN 15243 (части) Методы расчёта для холодильных систем EN 16798-15 TR 16798-16 EN 15243 (части) Методы расчёта энергетических потребностей систем охлаждения - Склады EN 16798-17 TR 16798-18 EN 15239 EN 15240 Руководства для проверки систем вентиляции

Итак, европейские стандарты EN 16798 содержат ряд руководств по влажности воздуха в помещениях, зданиях и системах вентиляции. Однако ни одно из них не является обязательным с юридической точки зрения. Это, скорее, рекомендации по поддержанию относительной влажности воздуха в помещении в зависимости от его температуры и времени года.