Лекция 2- Методы дегазация воды

- Классификация методов дегазации воды, теоретические основы процесса.

Удаление из воды растворенных в ней или образующихся в процессе ее обработки газов называют ее дегазацией. Обычно из воды приходится удалять углекислоту, сероводород, кислород и реже метан. Первые три коррозионно-активных газа обусловливают либо катализируют  процессы коррозии металла, а диоксид углерода(IV) вызывает коррозию бетона.

Метан, выделяющийся из воды в процессе ее обработки, образует с воздухом в помещении водоочистного комплекса взрывоопасную смесь, а сероводород придает воде неприятный запах.  Кроме того, при водород-катионитовом умягчении и ионитовом обессоливании воды, а также при обезжелезивании и деманганации подземных бикарбонатных вод приходится решать задачу удаления свободной углекислоты.

При подготовке питательной воды, а также воды теплоцентралей необходимо удалять из нее кислород в целях предотвращения   коррозии   металла.   Отсюда   становится   очевидной необходимость возможно полного удаления из воды растворенных в ней газов.

Существующие методы дегазации воды подразделяют на физические и химические.

Сущность физических методов дегазации заключается в следующем: вода, содержащая удаляемый газ, приводится в соприкосновение с воздухом, если парциальное давление этого газа в воздухе близко к нулю; создаются условия, при которых растворимость газа в воде становится ничтожно малой. С помощью первого приема, аэрации воды, обычно удаляют свободную углекислоту и сероводород, поскольку парциальное давление этих газов в атмосферном воздухе близко к нулю.  Ко второму приему обычно прибегают при обескислороживании воды.  В этом случае ввиду значительного парциального давления кислорода в атмосферном воздухе аэрацией воды кислород удалить нельзя, поэтому воду доводят до кипения, тогда растворимость всех газов в ней падает до нуля.  Для этого применяют либо нагревание воды, либо понижение давления до величины, при которой вода кипит без дополнительного подогрева в вакуумных дегазаторах.

В настоящее время наиболее распространенной теорией, объясняющей механизм передачи вещества между жидкой и газообразной фазами в процессе десорбции, является теория двухслойного поглощения, согласно которой десорбция сводится к последовательной диффузии удаляемого газа через два пограничных слоя —жидкостный и газовый.

При диффузии газа из жидкой фазы в газообразную концентрация его и парциальное давление изменяются в диффузионных пленках. Концентрация газа в жидкой фазе равна концентрации его на границе между жидкостной пленкой  и  основной  массой  жидкости;  в  жидкостной  пленке  происходит снижение  концентрации  от  величины  С1до С2,отвечающей  парциальному давлениюр2диффундирующего  газа  на  границе  раздела  фаз;  в  газовой пленке  парциальное  давление  диффундирующего  газа  изменяется  от величиныр2до величины р1имеющей место на границе газовой  пленки и основной массы газа, в которой парциальное давление диффундирующего газа также равно величине р1.

Рис. 19.1. Схема изменения давлений и концентраций газа на границе

раздела фаз: 1,4—газообразная и жидкостная фазы; 2, 3 —газовая и

жидкостная диффузионная пленка.

Для удаления из воды растворенных газов применяют несколько типов дегазаторов: пленочные с различного рода насадками, работающие в условиях   противотока   дегазируемой   воды   и   воздуха, подаваемого вентилятором, барботажные, пенные, вакуумно-эжекционные, вакуумные.

Основное расчетное уравнение аппаратов для извлечения из воды

растворенных газов десорбцией записывается в следующем виде:

где   Свх и  Свых—концентрации  удаляемого  газа  в  воде

q—производительность аппарата, м3/ч

Ко—общий коэффициент десорбции, м/ч, который для случая десорбции труднорастворимых газов может быть приравнен к пленочному коэффициенту в жидкостной пленке Кж,

А —площадь соприкосновения жидкой и газообразной фаз, м2;

ΔСср—средняя движущая сила процесса десорбции, кг/м3

G –количество десорбируемого газа.

Ср.вх и Ср.вых —равновесные концентрации удаляемого газа в воде соответственно при входе ее в аппарат и на выходе из него.

G –количество десорбируемого газа.

Химические методы дегазации воды

В основе химических методов удаления из воды, растворенных газов лежит их химическое связывание, достигаемое введением реагентов или фильтрованием через специальные загрузки.

Удаления из воды кислорода

Для удаления из воды кислорода применяют ее фильтрование через легко окисляющиеся вещества, например, через стальные стружки, и обработку сульфитом натрия или оксидом серы (IV).

При использовании стальных стружек их обезжиривают и загружают в специальный фильтр.  Содержание марганца в них не должно превышать 0,3%.

В процессе фильтрования железо, окисляясь, связывает кислород

4Fe+302= 2Fe303.

Оксид железа (III) и гидроксид железа (III), образовавшиеся в результате    коррозии    стружек, удаляют    обратной    промывкой. Продолжительность контакта воды со стружками зависит от температуры и уменьшается от 25 до 3 мин при увеличении температуры от 20 до 80 °С. Чаще всего применяют обработку воды сульфитом натрия

2Na2S03+ 02= 2Na2S04,

или оксидом серы (IV) S02+ H20=H2S03,

Образующаяся    сернистая    кислота    окисляется    кислородом, содержащимся в воде, до серной кислоты: 2H2S03+ 02= 2H2S04

Гидразин является сильным обескислороживающим реагентом:

02+ N2H4→N2+2Н20

Гидразин применяют для обработки воды, идущей на питание прямоточных котлов, поскольку он не увеличивает количества сухого остатка питательной воды и не образует вредных летучих продуктов разложения.  Недостатком метода обескислороживания воды гидразином является его высокая стоимость.

Необходимую дозу сульфата натрия или оксида серы (IV), мг/л, рассчитывают по формуле:

Д=1,1β[02],

где [О2] —концентрация растворенного кислорода в воде, мг/л;

Р —теоретический расход реагента на связывание 1 мг растворенного кислорода, мг.

Удаление растворенного кислорода без подогрева воды может быть достигнуто   фильтрованием   ее   через   электронно-обменные (ЭО) и электронно-ионообменные смолы (продукты конденсации пирогаллола, гидрохинона   или   пирокатехина   с   фенолом   и   формальдегидом). Восстановительная    способность    отечественных    электрообменников следующая: ЭО-6 —450; ЭО-7 —600 ... 800; ЭО-8 —5000 г-экв/м3. При использовании ЭО смол для обескислороживания воды высота слоя смолы в фильтре принимается равной 2 м, скорость фильтрования —20 м/ч. Регенерируются фильтры 1... 2%-ним раствором сульфита или тиосульфита натрия.

Эффективное обескислороживание воды может быть достигнуто в электролизерах   с   растворимыми   железными   или   алюминиевыми электродами. Обескислороживание происходит за счет катодной и анодной деполяризации, а также химического окисления железа или алюминия растворенным в воде кислородом.

Удаление из воды сероводорода

Для удаления из воды сероводорода химическими методами его окисляют кислородом воздуха или хлором, кроме того, может быть использовано взаимодействие сероводорода с гидроксидом железа(III).  Для более полного удаления сероводорода кислородом воздуха при аэрации воду подкисляют серной или соляной кислотой до рН=5,5.

Сероводород окисляют хлором до свободной серы или до серной кислоты (в зависимости от дозы хлора). Малые дозы хлора (2,1 мг на 1 мг свободного сероводорода) окисляют сероводород до коллоидной серы:

H2S+ С12= 2НС1 + S, которую затем необходимо удалять.  В этом заключается недостаток метода.

Большие дозы хлора (8,4 мг/мг) окисляют сероводород до серной кислоты: H2S+ 4С12+ 4Н20 = H2S04+ 8НС1.

Реакция протекает довольно медленно и имеет практическое значение лишь при окислении небольших количеств сероводорода. Ее используют для удаления остаточного сероводорода, например, после аэрирования.

С.  Н.  Линевичем  предложен метод удаления  сероводород из воды озонированием. При расходе озона 0,5 мг на 1 мг удаляемого сероводорода образуется коллоидная сера:

3H2S+ O2=3S+3Н2О, при расходе озона 1,87 мг на 1 мг сероводорода образуютс сульфаты:3H2S+ 403= 3H2S04. Для воды, содержащей 15...20 мг/л сероводорода, продолжительность озонирования составляет 20 мин, расчетный расход озона —30 мг/л. Сероводород окисляется оксидом хлора(1У). Оптимальным условиями окисления сульфидов до сульфатов являются: дозаClO23,5 мг на 1 мг S2~; рН= 10... 11, продолжительность кон такта 10 мин.

Кроме  химических  способов  окисления  сероводорода  используют  и биохимический  метод. Известно, что большое участие в окислении сульфидных вод  принимают серобактерии, которые  встречаются  в  серных источниках, стоячих водах и вообще широко распространены в природе. Для массового развития серобактерий необходимы сероводород и кислород.

По данным Г. Ю. Асса, серобактерии окисляют сероводород до серы, которая, в свою очередь, окисляется в серную кислоту:

2HaS + 02=2H20+2S+529,2 Дж;

2S + 302+2Н20 = 2H2S04+ 1234,8 Дж.

Удаление метана

Технология взрывобезопасного удаления метана и  его  гомологов  из подземных вод, исключающая выброс в атмосферу удаляемых из воды газов, позволяющая утилизировать их и сохранять в чистоте окружающую среду, разработана  на  кафедр "Водоснабжение" МГСУ  (Г.  И.  Николадзе, А.  С. Сайфуллаев).

Технологическая схема удаления метана из подземных вод вакуумным способом с предварительным насыщением исходной воды воздухом(б) или инертным газом(а):

1—подача исходной воды из скважины,2—вакуумный дегазатор, 3—эжектор,4—промежуточная емкость с высокомннер1алнзованной водой,5—циркуляционный насос,6—бак для раствора извести,7—электропечь,8—насос для перекачки пульпы СаСОз,9—газгольдер для метана,10—ступень дальнейшей обработки воды,11—РЧВ,12—насосная станция II подъема,13—отвод воды потребителю,14—отвод дегазированной воды

Литература:

- Алексеев Л. С., Гладков В. А. Улучшение качества мягких вод. М.,Стройиздат, 1994 г.

- Алферова Л. А., Нечаев А. П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов. М., 1984.

- Аюкаев Р. И., Мельцер В. 3. Производство и применение фильтрующихматериалов для очистки воды. Л., 1985.

- Вейцер Ю. М., Мииц Д. М. Высокомолекулярные флокулянты в процессахочистки воды. М., 1984.

- Егоров А. И. Гидравлика напорных трубчатых систем в водопроводных очистных сооружениях. М., 1984.

- Журба М. Г. Очистки воды на зернистых фильтрах. Львов, 1980.

- https://docplayer.com/38012112-Metody-degazaciya-vody.html