# Проектирование систем обеззараживания воды хлорреагентами

Химизм и методы обеззараживания

Процесс обеззараживания воды хлором определяют образующиеся при растворении в ней хлора хлорноватистая кислота НОС1 (сильный окислитель) и гипохлорит-ион CIO (более слабый окислитель). Их наличие рассматривают как присутствие в виде свободного активного хлора.

Хлор взаимодействует с водой по уравнению

Сl2 + Н2O ↔ НСl + НСlO,

НСlO↔Н++С1Сl-.

Бактериальный эффект хлора вызван взаимодействием хлорноватистой кислоты и гипохлоритного иона с протоплазмой клеток бактерий. Кинетика процесса обеззараживания при постоянной концентрации остаточного хлора в воде описывается уравнением

N/N0= l-At

где N0 и N-соответственно начальное и по истечении времени; t - количество микроорганизмов в воде; А - константа скорости обеззараживания, t-1.

Эффективность обеззараживания воды хлором зависит в основном от начальной дозы хлора и продолжительности его контакта с водой. Степень загрязненности воды органическими веществами характеризуется хлоропоглощаемостью воды.

При наличии в хлорируемой воде аммонийного азота или азотсодержащих органических соединений (аминокислот) свободный хлор вступает с ними во взаимодействие, образуя хлорамины и другие хлорпроизводные. Хлор, присутствующий в воде в виде соединений с указанными веществами, рассматривают как связанный активный хлор. Оба вида хлора могут существовать в воде одновременно.

При аммонизации воды остаточный хлор является связанным активным хлором.

На сооружениях водоподготовки хлор для обеззараживания применяют в виде Сl2, хлорреагентов - растворов товарных гипохлорита натрия и кальция, гипохлорита натрия, получаемого электролитическим способом из поваренной соли на месте, хлорной извести, хлораминов, а также хлора, полученного из минерализованной артезианской воды методом прямого электролиза.

Основные характеристики хлора и хлорреагентов.

Жидкий хлор (Сl2) (с содержанием 96-98%) - подвижная маслянистая жидкость желто-зеленого цвета, с точкой кипения при нормальном давлении - 33,6 °С; удельный вес - 1,43 кг/л; теплоемкость - 0,2262 ккал/кг-град; коэффициент динамической вязкости при температуре 38 °С - 0,005. Согласно требованиям ГОСТ 6718-93 в хлоре должно содержаться не менее 99,5% Сl2 (по объему); влаги - не более 0,06% (по весу). Растворимость хлора в воде при давлении 200 мм рт. ст. и температуре 0 и 10 °С соответственно равна 2,6 и 2,1 г/л. При давлении 750 мм рт. ст. растворимость хлор-газа в воде 9,65 г/л. При снижении температуры насыщенной хлором воды из нее выпадают кристаллы гидратов хлора Сl2*7,З*Н2O

## Технологические характеристики хлорсодержащих реагентов

| Реагент | ГОСТ, ТУ | Химическая формула | Содержание активного хлора, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлор жидкий | ГОСТ 6718-93 | Сl2 | 99,8% - высший сорт 99,6% - I сорт |
| Натрий гипохлорит | ТУ 243281 | NaOCl | 90 г/л - марка А 60 г/л - марка Б |
| Кальций гипохлорит нейтральный | ГОСТ 2563-82Е | Са(Сl0)2 | 72,0 - высший сорт 64.0- I сорт 52.0- II сорт |

Диоксид хлора (Сl02) - газ, содержит 90-95% активного хлора, является эффективным дезинфицирующим средством, обладает следующими преимуществами перед хлором: более высокий бактерицидный и вируцидный эффект, отсутствие в продуктах обработки хлорорганических соединений, высокая степень окисления (до образования С02), отсутствие необходимости перевозки на большие расстояния, поскольку изготовление производят на месте. Диоксид хлора обладает более длительным во времени бактерицидным действием (9-20 сут), чем хлор, не зависящим от температуры, pH, органических веществ, включая гуминовые вещества, и аммонийный азот в воде. Для стандартных условий обеззараживания (800-1000 индексируемых микроорганизмов в 1 мл) режим хлорирования: доза - 0,1-0,5 г/м3, продолжительность контакта - 5-10 мин обеспечивает 100%-ную инактивацию. 2%-ный водный раствор Сl02 получают взаимодействием 9% НСl и 7,5% хлорита натрия NaCl02- соответственно 0,5 и 1,7 кг на 1 кг активного хлора.

Товарный гипохлорит натрия (NaOCl) ГОСТ 11086-76 - прозрачная жидкость зеленоватого цвета, не содержащая взвешенных частиц. Поступает в гуммированных цистернах (6 т). Содержание активного хлора 100-185 г/л, щелочь в пересчете на NaOH - 10-20 г/л, железо общее - не более 0,07 г/л. Нашел применение на водопроводных станциях любой производительности как более активный, чем хлор, в отношении вирусов дезинфектант, малотоксичный (IV класс токсичности), безопасный в эксплуатации и более простой в применении. Не взаимодействует с аммонийным азотом, оставаясь в форме свободного хлора, обеспечивает более глубокое обеззараживание воды и упрощает контроль остаточного хлора. Основной побочный продукт NaOH (85-87%).

Гипохлорит кальция (Са(СlO)2) - гранулированное твердое вещество, содержащее от 30-45 до 54-72% активного хлора при наличии примесей NaCl (10-16%), Са(ОН)2(6-10%), СаС03 (2%). Содержание активного хлора в продукте снижается при хранении на 3-5% в год. Дезинфицирующая способность гипохлорита кальция эквивалентна гипохлориту натрия. Он имеет те же эксплуатационные преимущества. Химическая формула гипохлорита кальция по ГОСТ 25263-22Е - ЗСа(0Сl)2-2Са(0Н)2-2Н20

В первом сорте содержание Сl2 составляет 64% от массы технического продукта, во втором сорте - 52%. Представляет собой белый кристаллический порошок влажностью не более 2%. Поставляют и хранят его в таре. Гипохлорит кальция (хлорноватистый кислый кальций) нейтральный по ГОСТ 25263-82Е марки А содержит активного хлора не менее 72,0% (высший сорт), 64,0% (первый сорт) и 52,0% (второй сорт). Приготавливают (как и гипохлорит натрия) в затворном баке с мешалкой в виде концентрированного раствора (10%), разбавляют очищенной водой до концентрации активного хлора 0,5-2% в растворном баке, осветляют на фильтре с кварцевой загрузкой и дозируют с помощью насоса-дозатора в трубопровод перед РЧВ.

Хлорная известь СаОСl2 - гранулированное твердое вещество, содержит 25-30% активного хлора, гигроскопичная вследствие содержания СаСl2 и нестойка из-за реакции гидролиза и распада под влиянием света и атмосферной углекислоты. Хранение допустимо только в неповрежденной стандартной упаковке, в закрытых складских помещениях, сухих, затемненных и хорошо вентилируемых при температуре воздуха не выше 20 °С.

Гипохлорит натрия - получают на месте электролизом из разбавленного насыщенного раствора NaCl при температуре 15 °С, содержит 6-8% активного хлора. Содержание остальных ингредиентов:

- хлорид натрия (NaCl)- 12 мг/л;

- бромиды (Вr) - 6 мг/л;

- хлораты (СlO3-) - 260 мг/л;

- броматы (ВrO3-) - 3,5 мг/л;

- оксид рутения (Ru02) - менее 20 мкг/л;

- хлороформ (СНСl3) - 150 мкг/л.

Считают, что бактерицидная реакция хлора и его соединений носит физиологический характер. Хлор вступает во взаимодействие с протеинами и аминосоединениями оболочки и внутриклеточного вещества, вызывая распад структуры клеток бактерий и ферментов вирусов.

Бактериологическая активность различных хлорреагентов определяется рядом: хлорамин < хлорная известь < гипохлориты < хлор < диоксид хлора.

Все виды хлорирования контролируют по свободному активному остаточному хлору и по связанному активному остаточному хлору. Эффективность обеззараживания хлором патогенных бактерий, вирусов и простейших в лабораторных условиях представлена в таблице.

## Эффективность обеззараживания хлором патогенных бактерий, вирусов и простейших в лабораторных условиях

| Вид микроорганизмов | pH | Температура, °C | Время экспозиции, мин | Остаточный хлор, мг/л |  | Эффект обеззаражива ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | свобод. | связ. |  |
| Вегетативные бактерии |  |  |  |  |  |  |
| Pasteurella tularenses | 7.3 7.3 | 15-5 18,5 | 5 5 | 0,60 0,60 | _ | Инактивация |
| E.Coli | 7,0 8,5 | 20-25 20-25 | 1 10 | 0,055 0,1-0,29 | _ | Инактивация |
| Eberthella typhosa | 8,5 | 20-25 | 3 | 0,1-0,25 | - | Инактивация |
| Вирусы |  |  |  |  |  |  |
| Poliomyelitis Type 1 | 7.1 7.1 8,0 6,85 8.3 8.3 6.9 6.9 | 18 18 18 20 21 23 20 20 | 25 25 25 120 90 90 90 180 | 0,45 0,50 1,90 >0,50 0,50 0,50 - - | - - - 0,75 - - 0,5 0,5 | Полностью не инактивируются -:- Инактивация Не инактив. -:- -:- -:- |
| Ecastem aquine encephalonyeliphis | 6,8 7.3 7.3 | - | 25 25 25 | 0,50 0,63 0,60 | - | Неполная инактивация |
| Coxsackie | 7.0 7.0 | 3,6 27-29 | 5 5 | 1,5 0,2 | _ | Инактивация - 99,6% |
| Hepatitis | 6,7 6,9 | 20-25 - | 30 | 15 15 | - | Инактивация; дозы и время не установлены |
| Цисты простейших |  |  |  |  |  |  |
| Entamoeba histologifica | 7.0 7.0 7.0 | 2-5 22-25 2-5 | 5 5 60 | 60 11 5 | - | Инактивация после предварит. коагуляции и фильтрования |

Из комбинированных методов хлорирования воды наибольшее распространение имеет хлорирование с аммонизацией. Оно применяется:

- при наличии в воде, поступающей на обработку ароматических соединений (бензола, фенола) - преаммонизация;

- для обеспечения более длительного контакта воды с дезинфектантом (хлорами- нами) в водораспределительной сети (постаммонизация).

В первом случае введение аммиака или раствора солей аммония производят перед хлорированием, во втором - после него. Весовое соотношение хлора и аммиака от 2:1 до 4:1 или 5:1 (условия образования монохлорамина). В случае применения газообразного аммиака растворение его в обрабатываемой воде осуществляется при помощи ам- монизаторов, по своему устройству аналогичных хлораторам. Жидкий аммиак поставляют в баллонах или бочках. Аммиак испаряется труднее, чем хлор, съем с одного баллона (без подогрева) не более 200 г/ч. Эффективность обеззараживания монохлорамина примерно в 100 раз ниже хлора.

Излишек хлора, превышающий допустимую в воде концентрацию, удаляют дехлорированием в основном химическими методами. Наибольшее распространение получили обработка воды сульфитом натрия (Na2S03) и сернистым газом (S02). Реакции дехлорирования воды выражаются уравнениями

Na2S04+ Н20 + Сl2 = Na2S04+ 2НСl,

S02+ 2Н20 + Сl2 = H2S04+ 2НСl.

На каждый миллиграмм хлора расходуется 3,5 мг сульфита натрия или 0,5-0,8 мг сернистого газа. Применение его в технике удобно благодаря дешевизне и возможности дозирования из баллонов или бочек при помощи обычной хлораторной установки. Современная система регулирования и контроля процесса обеззараживания полностью автоматизирована.

Технология хлорирования

Хлорирование поверхностной воды осуществляют в традиционной реагентной двухступенчатой схеме водоподготовки на начальном этапе очистки в смесителях (первичное хлорирование) и в резервуарах чистой воды (вторичное хлорирование).

Первичное хлорирование производят с целью предварительного обеззараживания и поддержания сооружений водоподготовки в надлежащем санитарно-техническом состоянии, а также улучшения процесса коагуляции. На конечной стадии обеззараживание применяют как хлорирование, так и его сочетание с аммонизацией с целью ее дезодорации и увеличения продолжительности бактерицидного действия при транспортировании воды потребителю. Окончательное обеззараживание осуществляют в соответствии с СанПиН с концентрацией остаточного свободного хлора 0,3-0,5 мг/л после контакта с водой в течение 30 мин. Концентрация связанного хлора - 0,8-1,2 мг/л после контакта с водой в течение 60 мин. При содержании свободного и связанного хлора контроль ведут по свободному хлору, если его содержится более 0,3 мг/л, или по связанному хлору, если свободного хлора менее 0,3 мг/л.

Ориентировочно принимают дозы хлора при первичном хлорировании до 3-5 мг/л и после фильтрования - 0,75-2,0 мг/л при заданной продолжительности контакта. Надлежащий эффект обеззараживания (99%) обеспечивают остаточной дозой свободного активного хлора в форме НОС1 при величине рН<6,0 и гипохлорит-иона ОСЬ при pH = 7-9 в количестве 0,3-0,5 мг/л или остаточной дозой «связанного» хлора в количестве 0,75-2,0 мг/л в форме монохлораминов и дихлораминов. Дозу хлора в этом случае определяют по кривой хлоропоглощаемости после «точки перелома».

Хлорное хозяйство

Хлор доставляют на водопроводные станции в жидком виде в баллонах, тенках и железнодорожных цистернах в зависимости от производительности установки. Для станций производительностью более 15 кг хлора в час (производительность по воде более 60 тыс. м3/сут) предусматривают установку для перелива жидкого хлора из железнодорожных цистерн. В этом случае хлорное хозяйство включает:

- пункт перелива жидкого хлора из железнодорожных цистерн (вместимостью 48-56 т хлора) в стальные тенки (сосуды-хранилища) емкостью до 35—45 м3;

- отделение с сосудом-мерником;

- отсек испарителей;

- отсек буферных сосудов;

- газораспределительный отсек;

- вентиляционный отсек;

- отсек воздушных компрессоров с осушительной установкой;

- теплопункт;

- местный диспетчерский пункт.

Жидкий хлор из железнодорожных цистерн передавливают компрессорами ВК-25 в автоматическом режиме с давлением 2-3 кгс/см2 предварительно очищенного воздуха в тенки, а затем в сосуд-мерник. Из него жидкий хлор по полимерным трубопроводам поступает в испарители, откуда хлор-газ по наземным (преимущественно) или подземным стальным хлоропроводам (диаметром 57 мм, с толщиной стенки 6 мм) поступает в хлорораздаточные. В них хлораторами осуществляют его дозирование, смешение с водой. Затем хлорная вода поступает в смеситель и контактный резервуар.

Применяют два вида испарителей: проточные змеевиковые производительностью 200-400 кг/ч, находящиеся на расходных складах, и емкостные испарители объемом 360, 400, 2000 л, находящиеся в хлораторных на очистных сооружениях.

Для дозирования в воду хлора также используют хлораторы, главным образом вакуумного типа. Процесс дозирования хлора осуществляют автоматическими системами.

Расчетный расход обеззараживаемой воды определяют для суток максимального водопотребления (Qp , м3/сут). Часовой расход, м3/ч, обеззараживаемой воды равен

qч=Qp/24

## Узел дозирования жидкого хлора

## Принципиальная схема (а) и общий вид (б) хлоратора АХВ-1000

1- кран запорный; 2 - кран регулирующий; 3 - фильтр; 4 - камера мембранная; 5 - манометр; 6 - ротаметр; 7 - рефлектор; 8 - смеситель; 9 - клапан; 10 - эжектор; 11 - ввод хлора; 12 - подача нехлорированной воды; 13 - хлорированная вода; 14 - дренаж.

Производительность и габаритные размеры ранее выпускаемых хлораторов ЛОНИИЮО и ЛК приведены в таблице.

## Технические характеристики вакуумных хлораторов

| Тип хлоратора | Производительность по хлору, кг/ч | Диаметр патрубка, подводящего воды к эжектору, мм | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | высота | ширина | глубина |  |
| ЛОНИИЮО с ротаметром РС-3 | 0,08-2,05 | 25 | 830 | 650 | 160 | 41 |
| ЛОНИИЮО с ротаметром РС-5 | 1,28-20 | 50 | 830 | 650 | 41 |  |
| ЛК-10м | 0,4-0,8 | 50 | 630 | 230 | 160 | 12,5 |
| ЛК-10б | 2-20 | 50 | 800 | 370 | 250 | 15 |

Расчет хлораторной установки состоит в определении часовой потребности хлора, количества рабочих и запасных хлораторов, числа потребных баллонов или бочек. Эффект обеззараживания - 99,9%, удельный расход электроэнергии на 1 кг активного хлора - 7-10 кВтч/кг, расход воды на эжектор - 5-10 м3/ч, минимальное давление перед эжектором - 1,5 кгс/см2, смешение с основным потоком воды - в РЧВ.

Хлорирование воды из поверхностного источника осуществляют оптимальной предварительной дозой Д1= 3-5 мг/л при поступлении воды на водоочистную станцию и дозой Д2 = 0,75-2,0 мг/л для обеззараживания после фильтрования. Режим окончательного хлорирования в контактных камерах РЧВ: доза активного хлора - 1 г/м3, время контакта - в течение 30 мин до остаточного содержания активного хлора в питьевой воде 0,5-0,7 г/м3. Значения оптимальных доз определяют на основании пробного хлорирования и вида остаточного активного хлора.

## Узел получения и дозирования диоксида хлора

1 - водомер; 2 - водопроводная магистраль; 3 - байпасная линия (1-2 м3/ч); 4 - байпасный насос; 5 - трубопровод контроля расхода воды; 6- соленоидный дозирующий насос; 7 - ротаметр; 8- реактор; 9 - дозирующий вентиль; 10 - смеситель; 11 - запорный вентиль; 12 - вентиляционная труба; 13 - всасывающее устройство; 14 - байпасный регулятор; 15 - обратный клапан; 16 - контроль с передачей уровня на дисплей; 17 - НСl; 18 - NaCl02; 19 - блок измерения СlO2; 20 - датчик СlO2; 21 - монитор значений расхода воды; 22 - скользящий контакт; 23 - промывной вентиль; 24 - контактная емкость (продолжительность 10-15 мин).

Принципиальная схема получения электролизного гипохлорита натрия предусматривает использование рафинированной (99,8%) поваренной соли в виде первоначального рассола концентрацией 200-310 г/л, разбавленного перед электролизерами умягченной подогретой технической водой до солевого раствора 20—40 г/л. Вариантом является использование артезианской минерализованной воды с концентрацией поваренной соли до 2 г/л с жестокостью менее 7 мг-экв/л. Установки работают в периодическом или проточном режимах.

Состав установок стандартный: бункер-сатуратор для получения концентрированного раствора NaCl с автоматическим контролем уровня, бак разбавленного рабочего раствора, бездиафрагмовые электролизеры, насос-дозатор разбавленного раствора, емкость для накопления гипохлорита натрия (также с автоматическим контролем уровня), насос-дозатор раствора NaClO (концентрацией 6-8 г/л) в обрабатываемую воду, узел умягчения и подогрева технологической воды, трансформатор, выпрямитель, пульт управления, система вентиляции, узел периодической промывки от отложений в электролизерах 3%-ным раствором НСl.

## Конструктивная схема электролизной установки ЭН-25 «Коммунальник» (НИИ КВОВ) (г. Москва)

1 - бак для приготовления раствора NaCl; 2 - электролизер; 3 - бак-накопитель гипохлорита натрия; 4 - шкаф управления; 5 - вентилятор.

При электролитическом получении гипохлорита натрия применяют титановые окисно-рутениевые аноды - ОРТА с активной массой на анодах, достаточной на 2-Л года нормальной эксплуатации.

При использовании электродов ОРТА концентрацию хлоридов в рабочем растворе рекомендуется принимать в пределах 30-35 г/л, плотность тока i < 1000 А/м2, напряжение U0= 5В.

## Технологическая схема электролизной установки ХЛОРЭЛ-2000 фирмы «САР» (г. Москва)

1 - узел растворения соли (NaCl) с баками для приготовления раствора и насосом для перемешивания и подачи; 2 - электролизная емкость; 3 - трубчатый электролизер; 4 - блок кислотной промывки; 5 - бак-накопитель готового раствора; 6 - вентилятор; 7 - подача водопроводной воды; 8 - отвод газов

Получаемый гипохлорит натрия не требует особых мер предосторожности при хранении в емкости, рассчитанной на 24-часовую работу дозировочного насоса. При заполнении емкости автоматически прекращается подача электроэнергии и раствора соли в электролизеры. При заданном низком уровне раствора в резервуаре-накопителе автоматически включаются электролизеры. В емкость подают вентилятором воздух для регулирования содержания в воздушной подушке Н2, не более 1% по объему.

Указанную технологию широко применяют фирма OSEC (Великобритания), АО «Трейлигаз-Рус» (Франция) на станциях любой производительности, фирма «Электро Селл» (Швеция), фирма «САР» (г. Москва) с использованием установок производительностью соответственно до 48 и 42 кгСl2/сут, фирма «Юпитер» (г. Санкт-Петербург). Получившая широкое распространение в России электролизная установка ЭН-25 «Коммунальник» производительностью 25 кгС12/сут работает на технической соли без подогрева и умягчения водопроводной воды жесткостью до 7 мг-экв/л. Потребляемая электрическая мощность - 13 кВт, расход сырья на 1 кг активного хлора-8 кг, удельный расход электроэнергии - 8-10 кВтч/кг.

Ячейки электролизера зарубежных установок имеют трубчатую конструкцию диаметром 150-200 мм, длиной 1200 мм, соединяемых последовательно до 4 шт. В каждой ячейке количество анодов и катодов не более 27 шт. в виде параллельных пластин с минимальным зазором 0,7 мм. Аноды выполнены из титана с покрытием из рутения (ОРТА), катоды - из нержавеющей стали или материала ХАСТЭЛОЙ (Франция). Производительность зарубежных действующих установок от менее 2 до 37,8 кг/ч (на расход воды до 450-600 тыс. м3/сут). Отечественные установки БН-25 (НИИ КВОВ) и ХЛОРЭЛ-2000 (ИПФ «САР») имеют производительность соответственно 25 и 48 кг/сут. Установка БН-25 характеризуется удельными показателями из расчета на 1 кг NaCIO - расход электроэнергии 8-10 кВт ч, соли - 8-9 кг. Стоимость установки - 6000 у.е.

Отечественная установка прямого электролиза НПФ «ЮПИТЕР» производительностью 18 кг/сут (действует с 1997 года в пос. Пролетарий Новгородской обл.) работает на артезианской минерализованной воде с содержанием NaCl - 2 г/л.

Удельный расход на 1 кг NaClO: электроэнергии - 2,5 кВт-ч, воды - 4 м3, воздуха - 20 м3. Срок службы ОРТА - 2-2,5 года, промывка электролизеров - 3% НСl через 2-4 месяца, механическая очистка зазоров - через 5-15 суток.

Токовая нагрузка на электролизеры в амперах определяется по формуле

Iобщ=1000B/αkckη

где В - максимальная часовая производительность электрохимической установки, кг/ч; α - электрохимический эквивалент хлора, равный 1,32 г/А-ч; k - коэффициент, учитывающий влияние величины скорости движения электролита 0,8 м/с между электродами, равный 0,8-0,9; η - выход хлора по току, равный 0,2-0,3; kс - коэффициент, учитывающий содержание в воде сульфатов и хлоридов, равный

kc=1/1+Cso4/Ccl

где С - коэффициент сульфатов и хлоридов, мг-экв/л.

Требуемая, рабочая площадь анодной (катодной) поверхности, м2, равна

S=Iобщ/i

где i - анодная плотность тока, равная от 200-400 до 1000 А/м2.

Характеристика используемой поваренной соли: для эффективного электролиза используется рафинированная гранулированная поваренная соль пищевого качества с содержанием чистого NaCl не менее 99,8%. Характеристика используемой соли:

- хлорид натрия - более 99,82%;

- сульфат кальция - менее 0,14%;

- сульфат магния - менее 0,02%;

- хлористый магний - менее 0,01%;

- марганец - отсутствие;

- нерастворимые соединения - менее 0,01%;

- бромиды - менее или равно 200 мг/кг соли;

- железо - менее или равно 3 мг/кг соли.

Концентрации тяжелых металлов ограничены и гарантированы поставщиками в следующих количествах:

- мышьяк - менее или равно 0,5 мг/кг соли;

- медь - менее или равно 0,5-2 мг/кг соли.

Наименьшие удельные затраты электроэнергии и технической соли достигнуты в установках типа «Аквахлор» АО «Экран» (г. Москва) производительностью от 0,4 до 5 кгСl2/ч. В них применены электроды в виде соосно расположенных катода, анода и перегородки, образующих трубчатую электрохимическую ячейку. Ячейки монтируют в модули необходимой производительности. «Аквахлор А-100» производительностью 8,6 кгСl2/ч имеет мощность 1,6 кВт, удельный расход соли на 1 кг активного хлора 2 кг/кг, электроэнергии - 2 кВтч/кг. Исходный раствор NaCl имеет концентрацию 5 г/л. Обеззараживание питьевой воды с использованием естественного содержания NaCl осуществляется по схеме: анодная камера, контактная емкость - фильтр ГАУ - катодная камера.

## Принципиальная схема автоматизированного дозирования гипохлорита натрия в зависимости от расхода и качества воды по величине остаточного хлора

1 - бак-накопитель гипохлорита натрия; 2- анализатор остаточного хлора; 3 - измеритель расхода обрабатываемой воды; 4 - суммирующее устройство; 5-7 - регулирующие устройства расхода воды, остаточного хлора, расхода гипохлорита натрия; 8 - исполнительный механизм; 9 - эжектор; 10 - регулятор расхода гипохлорита натрия; 11 - измеритель расхода гипохлорита натрия.

Хлорирование воды из подземных водоисточников производят оптимальной дозой жидкого хлора или хлоропродуктов перед подачей воды в водораспределительную сеть.

Основной запас хлора хранят вне территории станции на расходном складе, рассчитанном на одномесячную потребность.

Хлораторная установка должна отвечать требованиям норматива Госстандарта России «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПВХ-93).