Л6 Тема 6 Аэродинамические основы организации воздухообмена. Классификация струйных течений.

Основные схемы движения воздуха в вентиляционном помещении.

5. Аэродинамические основы организации воздухообмена.

5.1. Классификация струйных течений.

Вентиляция помещений представляет собой процесс переноса объемов воздуха, вытекающего из приточных отверстий, а также движение воздуха, обусловленное всасывающими отверстиями. Характер воздушных потоков зависит от формы и количества приточных отверстий, их расположения, а также температуры и скорости, с которыми воздух поступает в помещения. А организация воздухообмена в значительной степени зависит от характера струй вентиляционного воздуха.

Воздушной струей называется направленный поток с конечными поперечными размерами.

Струи

Свободные                                                   Несвободные

(стесненные)

Свободные -  не имеют препятствий для своего свободного развития.

Несвободные – те, на развитие и аэродинамическую структуру которых, влияют ограждения. Эти струи распространяются в пространстве, имеющем конечные размеры.

Струи

Изотермические                       Неизотермические

Изотермические – начальная температура равна температуре окружающего воздуха, т.е. в этом случае струя не участвует в теплообмене с окружающей средой.

В неизотермических – начальная температура приточного воздуха выше или ниже температуры окружающего воздуха.

Струи

Ламинарные                 Турбулентные (приточные)

По виду энергии, расходуемой на образование струи, различают:

- механические приточные струи изотермические;

- неизотермические: конвективные струи.

По форме приточного отверстия струи делятся на:

- компактные (осесимметричные), которые бывают круглые и квадратные. Круглые струи осесимметричны по всей длине; квадратные – становятся осесимметричными лишь на некотором расстоянии.

- плоскопараллельные настилающиеся, условие:

,

где

b0 - ширина;

l0  - длина.

(Вначале плоская, затем эллипс, далее – осесимметричная).

- осесимметричные;

- конические веерные (раздельные);

- расстилающиеся;

- кольцевые;

- струи, вытекающие через решетки.

Основные определения:

- Воздух, загрязненный вредными выделениями сдувается струей к определенному месту, откуда он организованно удаляется. Этот процесс называется передувкой.

- С помощью струй создаются воздушные завесы для предотвращения прорыва холодного воздуха в здание.

- Тепловые струи, возникающие у нагретых или охлажденных поверхностей.

- Струи, появляющиеся в результате движения частей механизмов (поезд).

- Струя, истекающая из отверстия, расположенного вблизи какой-либо плоскости, при определенных условиях будет «налипать» на эту плоскость. Такую струю называют настилающейся.

В вентиляции имеют дело со струями воздуха, истекающими в помещении, которое также заполнено воздухом, такие струи называются затопленные.

Стесненные трубы

тупиковые          транзитные         транзитно-тупиковые

Рис. 5.1. Формы струй.

а - плоскопараллельная настилающаяся; б - осесимметричная; в - коническая; г - веерная (радиальная); д - настилающаяся; е - кольцевого сечения; ж - вытекающая через решетку; α - угол принудительного рассеивания.

Тупиковые – транзитный воздух поступает и уходит из помещения через приточные и вытяжные отверстия, расположенные на одной и той же стороне помещения.

В транзитных, струя поступает в ограничивающие его пространства с одной стороны, а уходит с другой.

В транзитно-тупиковых воздух выходит из помещения, как со стороны его входа, так и с противоположной.

5.2. Свободные изотермические струи.

Свободной является струя, не ограниченная стенками.

Струя при выходе из отверстия расширяется, ширина ее растет пропорционально увеличению расстояния от места истечения. Скорость по мере удаления затухает. Давление статическое в струе остается постоянным и равным статическому давлению  в окружающей среде.

В сечении а-в: V = const,

АВС – ядро постоянных скоростей;

V = V0 ; Vx = V0 - начинается основной участок, Vx снижается.

Турбулентная струя характеризуется интенсивным поперечным перемешиванием вихревых воздушных масс, в результате чего в струю вовлекаются массы окружающего воздуха, которые тормозят периферийные слои. Вследствие этого уменьшается продольная составляющая скорости, как в поперечном сечении, так и по оси струи.

Рис. 5.2. Структура свободной изотермической струи (по В.Н. Талиеву).

Свойства струй:

1. При небольших скоростях истечения (число Мaxa 1)

Pструи=Pокр.ср.,                                      (5.1)

Количество движения  секундной массы воздуха в поперечных сечениях струи не изменяется.

,                              (5.2)

где

df – элементарная площадка поперечного сечения струи, м2;

V – продольная составляющая;

0 – параметры при истечении из трубы сечением F0

2. Профили скоростей в поперечном сечении основного участка подобны. Они описываются одним и тем же безразмерным уравнением.

3. Количество избыточного тепла (холода) в любом поперечном сечении сохраняется практически неизменным

,                    (5.3)

4. Профили избыточных температур и концентрации газообразных примесей или тонкодисперсных аэрозолей подобны.

5.3. Свободные неизотермические струи. Число Архимеда.

Горизонтальные струи.

В неизотермических струях в дополнение к инерционным, действуют гравитационные силы. Последние искривляют горизонтальную струю вверх или вниз.

Соотношение между гравитационными и инерционными силами выражается критерием Архимеда. Этот критерий может выражаться через параметры истечения струи или через параметры в произвольном сечении:

1. Параметры истечения струи

,                                       (5.4)

где

- инерционные силы;

F0 или d0 или b0 – гравитационные силы.

2. Параметры в произвольном сечении струи (текущий критерий Архимеда):

,                                            (5.5)

Он связан с начальным Ar0.

Чем больше разность плотностей  в струе и окружающем пространстве и чем меньше начальная скорость истечения V0, тем больше число Архимеда и больше искривление струи.

Неизотермические струи могут выпускаться горизонтально и вертикально.

Горизонтальные струи.

Рис. 5.3. Горизонтальные струи.

Расчетные зависимости для вычисления траектории оси при горизонтальном выпуске:

- для оссиметричных струй:

,                      (5.6)

- для плоских струй:

,                          (5.7)

где

b0 -  ширина воздуховыпускной струи;

F0 -  площадь воздуховыпускного отверстия (м2);

n -   коэффициент изменения температуры;

m -  коэффициент изменения скорости, зависит от конструкции воздухораспределителей (справочные данные).

5.4. Настилающиеся неизотермические струи.

В вентиляционной практике часто используются струи охлажденного воздуха, выпускаемые в горизонтальном направлении вдоль поверхности потолка (аэрационный проем) или струи нагретого воздуха, направленного вдоль пола. Такого рода полуограниченные струи настилаются на поверхность ограждения и развиваются вдоль нее до определенного сечения, в котором под действием гравитационных сил происходит отрыв струи. Затем струя развивается как свободная изотермическая.

Рис. 5.4. Настилающиеся неизотермические струи.

Отрыв струи происходит при текущих значениях Arx.

1. Для осесимметричных струй Arx= 0,3;

,                                          (5.8)

2. Для плоских струй Arx= 0,25;

,                                     (5.9)

3. Для веерных струй

,                                        (5.10)

5.5. Вертикальные неизотермические струи.

Подача воздуха осуществляется, как правило, через отверстия, расположенные в потолке или в нижней стенке приточного канала.

В расчетные формулы введен коэффициент неизотермичности:

Для осесимметричности струй:

,      ,     .

Коэффициент неизотермичности:

1. Для осесимметричных струй:

,                                   (5.11)

2. Для плоских струй:

,                                   (5.12)

Знак «+» - соответствует случаю, когда направление гравитационных и инерционных сил совпадает. Знак «-» - в обратном случае.

Дальнобойность вертикально выпускаемых струй – расстояние от выпускаемого отверстия до места затухания струи при противодействии гравитационных и инерционных сил.

Определяется следующими значениями критерия Архимеда.

- Для осесимметричных струй Arх = 0,4:

,                                       (5.13)

2. Для плоских струй Arх = 0,5:

.

а)                                                           б)

Рис. 5.5. Движение вертикальных струй.

а - теплая струя; б - холодная струя

5.6. Прилипание изотермических струй.

Струя, направленная на плоскость растекается по ней, т.е. настилается на нее.

- При угле между плоскостью и осью струи =900,  растекание струи происходит равномерно во все стороны.

Рис. 5.6. Движение струи, направленной на плоскость, при α=90о.

2. При меньших  (22030/900), большая часть струи будет направлена в сторону более плавного поворота.

Рис. 5.7. Движение струи, направленной на плоскость, при  22030/α900.

3. При 022030/ - вся масса течет в одну сторону.

Рис. 5.8. Движение струи, направленной на плоскость, при  0α22030/.

Если струя направлена вдоль плоскости (=0), а кромки насадка соприкасаются с плоскостью, то такая струя называется полуограниченной.

Дальнобойность полуограниченных струй больше ( в 2 раза), чем свободной, т.к. развитие струи в этом случае происходит не по всему внешнему контуру, а только в той его части, которая взаимодействует с окружающим воздухом.

для полуограниченной струи.

для свободной

струи.

Рис.5.9. Дальнобойность полуограниченной и свободной  струи.

Vmax полуогр.= .

Тормозящее действие плоскости, по которой течет струя, оказывается незначительным, по сравнению с тормозящим действием окружающего воздуха (сила сопротивления трения воздух о воздух на  порядок выше, чем сила трения воздуха о поверхность).

4. Если струя выпущена под  450, и кромка насадка соприкасается с ней, то и в этом случае струя будет налипать на плоскость.

Рис. 5.10. Налипание струи на плоскость.

Это объясняется различными условиями подтекания окружающего воздуха слева и справа, стесненные условия подтекания справа, вызывают образование зоны разряжения у плоскости. В результате этого  струя прижимается к плоскости и, настилаясь на нее, будет распространяться как полуограниченная струя.

Известен эффект Coanda.

Применяется как безтрубная раздача.

Отрыв струи происходит из-за действия центробежной силы.

Рис. 5.11. Эффект Cоanda.

5.7. Стесненные струи.

Приточная струя в помещении развивается как свободная до тех пор, пока площадь поперечного сечения достигает 25%  площади поперечного сечения помещения (I критического сечения). Расширение струи продолжается до II критического сечения, при котором струя может занять 42-45% площади поперечного сечения помещения. За II-м критическим сечением расход воздуха в струе фактически = 0. Струя распадается или сужается. При этом части массы воздуха движутся в обратном направлении (обратные токи) и  удаляются вытяжными устройствами, а частично эжектируются струей на участок расширения.

Параметры стесненной струи зависит от степени ее стеснения:

,                              (5.14)

где

F0 – площадь приточных отверстий;

Fпом – площадь поперечного сечения помещения.

При затухании струи происходит отсоединение масс воздуха от струи и вовлечение их в возвратное циркуляционное течение.

Обратная максимальная скорость потока наблюдается во II-ом критическом сечении, т.к. здесь расход максимален и минимальна площадь для прохода этого сечения.

Рис. 5.12. Схема развития струи в помещении.

Хкр I – участок свободного расширения; Хкр II – участок стесненного расширения;

Хкрmax – участок сужения (распада).

Развитие струй в ограниченном пространстве происходит по тупиковой приточной схеме:

а)                                                  б)

Рис. 5.13. Развитие струй в ограниченном пространстве.

а – тупиковая приточная струя; б – проточная стесненная струя (транзитная).

5.8. Конвективные струи.

Движение воздуха около горизонтальных нагретых поверхностей отличается сложностью и зависит от ряда факторов, в частности размеров поверхности, конфигурации, положения поверхности и др.

Однако, теплота от нагретой поверхности передается слоям воздуха, которые, нагреваясь, становятся менее плотными, вследствие чего поднимаются вверх, теснимые более холодным окружающим воздухом. Происходит образование конвективного восходящего потока, которым от источника тепловыделений отводится часть теплоты. Конвективную струю можно разделить на 3 участка, отличающихся друг от друга структурой, скоростью и температурой.

Рис. 5.14. Конвективная тепловая струя в неограниченном пространстве.

На I участке происходит формирование конвективного потока, наблюдается подтекание окружающего воздуха к источнику тепла.

На участке II происходит ускоренное движение общей массы воздуха, что приводит к сужению потока и образованию, так называемой шейки.

Участок III является основным. Здесь за счет подмешивания окружающего воздуха струя постепенно расширяется.

Рис. 5.15. Конвективная неизотермическая струя в ограниченном пространстве.

Развитие конвективной струи в основном зависит от условий подтекания воздуха к нагретой поверхности.

Возможны три схемы.

а)                                     б)                                    в)

Рис. 5.16. Условия подтекания воздуха к нагретой поверхности.

а – источник тепла (ИТ) заделан заподлицо; б – ИТ приподнят; в – ИТ заглублен.

5.9. Всасывающий факел. Точечный сток.

Всасывающим факелом – называется течение воздуха у вытяжного отверстия.

К вытяжному отверстию воздух подтекает со всех сторон. Вследствие этого падение скорости воздуха около всасывающего отверстия происходит весьма быстро. Расход воздуха постоянен (const).

Стоком называется точка, в которой воздух (жидкость) непрерывно и равномерно исчезает.

Для определения поля скоростей во всасывающем факеле используются две базовых моделей:

- точечный сток;

- линейный сток.

1.Точечный сток.

Рис. 5.17. Точечный сток – аналогия реального потока у всасывающего отверстия.

Линии тока для точечного стока являются прямыми лучами, сходящимися в точке стока, а поверхности равных скоростей – концентрическими сферами. Скорости потока, притекающего к точечному стоку воздуха (жидкости), обратно пропорциональны квадрату радиусов отверстия.

,                                          (5.15)

где

L – количество воздуха (жидкости), поглощаемой в единицу времени (1  сек);

R – расстояние от стока.

Линейный сток.

При линейном стоке удаление воздуха происходит через линию бесконечной длины. Здесь поверхности равных скоростей - есть боковые поверхности  цилиндров F1, F2, радиусом r1,r2…rp.

Выход воздуха через эту линию равен расходу через любую цилиндрическую поверхность.

,        .

т.е. при линейном стоке скорость уменьшается обратно пропорционально стокам (радиусам).

Контрольные вопросы.

1. Что называется воздушной струей.

2. Классификация струй.

3. Что такое передувки.

4. Какая струя называется свободной.

5. Какие формы струй вы знаете.

6. Назовите свойства струй.

7. Как определяется критерий Архимеда.

8. Дайте определение всасывающего факела стока.

6. Основные схемы движения воздуха в вентиляционном

помещении.

6.1. Схемы движения воздуха в вентиляционном помещении для изотермических условий.

Чтобы правильно расположить отверстия для подачи воздуха и удаления его, необходимо выяснить влияние взаимного расположения этих отверстий на движения воздуха в помещении. Большая дальнобойность приточных струй, и их способность вовлекать в движения большие массы окружающего воздуха определяют характер движения воздуха в помещении.

Всасывающий факел из-за малой активности не может оказать существенного влияния на картину движения воздуха в помещении. Однако это не  означает, что положение вытяжного отверстия не оказывает никакого влияния на направление движения воздуха.

Схема 1

На схеме 1 воздух удаляется через отверстие в середине торцевой стены. Противоположная торцевая стенка отсутствует, и через этот проем поступает воздух. Сосредоточенная вытяжка почти не отражается на равномерности воздушного потока. Образуются небольшие вихревые зоны, обратных потоков воздуха нет.

Схема2                                                                   Схема 3

При уменьшении высоты приточного отверстия (схемы 2, 3) поток свежего воздуха не полностью охватывает помещение, в них появляются застойные зоны. В этих зонах образуются так называемые циркуляционные потоки (вихри), вызывающие эжектирущующее действие основной приточной струи свежего воздуха. Вихревая зона возрастает с уменьшением приточного отверстия (схема 3).

Схема 4                                                         Схема 5

Особенно малая зона охватывается свежим воздухом при расположении приточного и вытяжного отверстия у пола помещения (схема 4) или потолка (схема 5).

Воздух в циркуляционных потоках нельзя считать полностью застойным, так как в граничной зоне основного циркуляционного потока частицы свежего воздуха поступают в циркуляционный поток. И наоборот, частицы загрязненного воздуха из циркуляционного потока проскакивают в основной поток, этот проскок тем больше, чем больше площадь соприкосновения основного и циркуляционных потоков.

Схема 6                                                                    Схема 7

При большой длине (L>2Н) трансформируется в схему 7. В этом случае приточная струя не достигает противоположной  стены, и в дальней части струи образуется циркуляционная зона.

Схема 9                                                      Схема 10

Схема 9 - схема с однозональным притоком и двухзональной вытяжкой. Применяется в малярных цехах, в аккумуляторных (вредности с разными плотностями).

Схема 10 – симметричная схема движения воздуха, крайне неустойчива, траектория потоков зависит даже от небольших посторонних возмущений.

6.2. Схема циркуляции воздуха в помещении при действии

аэрации.

Схема 1   (ТП)                                            Схема 3 (ТП)

Схема 2 (ТП)                                             Схема 4 (ХП)

ТП – поступление приточного воздуха осуществляется через нижние фрамуги.

ХП – через  верхние фрамуги (верхнюю, чтобы воздух нагрелся).

Схема 1 – источник тепловыделения занимает среднюю часть помещения, приточный воздух поступает с двух сторон равномерно. При этом ось тепловой струи вертикальна и является осью симметрии двух циркуляционных колец. Если приблизить источник тепла  к приточному отверстию (схема 2), то тепловая струя препятствует поступлению приточного воздуха слева и под его действием искривляется вправо. Приточные струи, поступающие из дальних отверстий, отклоняют струю влево.

Схема 3 – смещенный источник. Приток воздуха только с одной стороны (в данном случае слева). В этом  случае тепловая струя оттесняется к середине, и образуются два кольца циркуляции.

Схема 4 – в холодное время приток в виде опускающейся струи разветвляется и образует два кольца циркуляции. В малом (левом) кольце имеют место пониженные температуры воздуха, по сравнению с большим кольцом, в котором температура выше из-за тепла от источника.

Контрольные вопросы.

1. Что такое вихревые зоны.

2. Дайте определение циркуляционным потокам.

3. Нарисуйте схемы циркуляции воздуха в помещении при действии аэрации в ТП года.

4. Изобразите схему циркуляции воздуха в помещении при действии аэрации в ХП года.