Продолжение 2 лекции 3 часть

Влияние 	несинусоидальности 	напряжения 	на 	работу электрооборудования.

Искажение формы напряжения отрицательно сказывается на работе многих элементов систем электроснабжения.

Фронты несинусоидального напряжения воздействуют на изоляцию кабельных линий электропередач, - учащаются однофазные короткие замыкания на землю. Аналогично кабелю, пробиваются конденсаторы.

В электрических машинах, включая трансформаторы, возрастают суммарные потери активной мощности. Приблизительную оценку дополнительных потерь мощности можно выполнить по формуле:

(16)

где Rν – активное сопротивление току ν-ой гармоники, Iν – ток ν-ой гармоники.

Так, при коэффициенте искажения синусоидальной формы кривой напряжения KU = 10 % суммарные потери в сетях предприятий, крупных промышленных центров, сетях электрифицированного железнодорожного транспорта могут достигать 10...15 %. Наибольшие дополнительные потери  активной мощности возникают в трансформаторах, двигателях и генераторах. Иногда эти дополнительные потери становятся причиной недопустимого перегрева обмоток и выходу оборудования из строя.

Возрастает недоучѐт электроэнергии, вследствие тормозящего воздействия на индукционные счѐтчики гармоник обратной последовательности.

При наличие высших гармоник процессы старения изоляции оборудования протекают более интенсивно. Это объясняется ускорением физико-химических процессов в диэлектриках при высоких частотах.

Неправильно срабатывают устройства управления и защиты.

Выходят из строя компьютеры.

Наличие высших гармоник затрудняет, и даже делает невозможным передачу информацию по силовым сетям (высокочастотная связь).

Ухудшается работа вентильных преобразователей, ухудшая качество выпрямления тока.

Нормативные документы ограничивают несинусоидальность формы кривой напряжения. Эквивалентное действующее значение высших гармоник не должно превышать 5% действующего напряжения основной гармоники на зажимах любого приѐмника энергии.

Расчѐт высших гармоник может быть произведѐн:

- аналитическим методом;

- вероятностным методом,

- приближѐнной оценкой.

Аналитические методы выполняют с помощью ЭВМ для определения несинусоидальности формы кривой напряжения в узлах системы электроснабжения и определения целесообразности применения средств для уменьшения уровней высших гармоник. Однако такие методы требуют большого количества исходных данных и не учитывают возможных изменений параметров и режимов работы электроприѐмников. Поэтому, в большинстве случаев используют вероятностные методы расчѐта, основанные на экспериментальных данных, снятых с действующего оборудования.

Во многих случаях перед исследователями стоит задача просто оценить приблизительное значение высших гармоник, поэтому существуют приближѐнные зависимости для оценки высших гармоник. Например, для выпрямителя:

(17)

где Sв, Iв – мощность и ток выпрямителя, Sк – мощность короткого замыкания системы,  Iв. ном. – номинальный ток выпрямителя, p – число фаз выпрямления, uк – напряжение короткого замыкания.

Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения.

1. Увеличение числа фаз выпрямления.

Спектральный состав токов вентильных агрегатов определяется числом фаз выпрямления. С увеличением числа фаз форма первичного тока преобразователя приближается к синусоидальной, а количество гармоник уменьшается.

2. Применение оборудования с улучшенными характеристиками:

- "ненасыщающиеся" трансформаторы;

- преобразователи с высокой пульсностью и т.д.

3. Подключение к мощной системе электроснабжения.

4. Питание нелинейной нагрузки от отдельных трансформаторов или секций шин.

5. Питание потребителей, не допускающих несинусоидальности напряжения от отдельных трансформаторов.

6. Снижение сопротивления питающего участка сети.

7. Применение фильтрокомпенсирующих устройств.

L-С цепочка, включенная в сеть, образует колебательный контур, реактивное сопротивление которого для токов определѐнной частоты равно нулю. Подбором величин L и С фильтр настраивается на частоту гармоники тока и замыкает еѐ не пропуская в сеть. Набор таких контуров, специально настроенных на генерируемые данной нелинейной нагрузкой высшие гармоники тока, и образует фильтрокомпенсирующее устройство, которое не пропускает в сеть гармоники тока и питающее напряжение приближается к

синусоиде.

Номер резонансной гармоники  νр может быть вычислен:

L

C

р

X

X

(18)

Идеальный фильтр полностью потребляет ток гармоники Iν. Однако, из-за наличия активных сопротивлений в реакторе и конденсаторе и неточной их настройки полная фильтрация гармоник практически представляет невыполнимую задачу.

Рис. 4 Схема подключения фильтра высших гармоник

Одновременно, фильтр является источником реактивной мощности и может служить в качестве одного из средств для компенсации реактивных нагрузок.

Существенным недостатком фильтрокомпенсирующих устройств является их высокая стоимость, а также их чувствительность к точной настройке. Поэтому применение этого метода борьбы с несинусоидальностью напряжения оправдывает себя только в случаях, когда кроме этой борьбы необходимо ещѐ и скомпенсировать реактивную мощность в пункте электроснабжения.