Тема 5. Определение электрических нагрузок различными методами.

Определение средних и расчетных нагрузок, вспомогательные и основные методы расчета нагрузок

Определение средних нагрузок.

Средняя активная мощность за наиболее загруженную смену какой-либо группы силовых приемников с одинаковым режимом работы определяется путем умножения суммарной номинальной мощности группы рабочих приемников Рном, приведенной для приемников ПКР к ПВ=100%, на их групповой коэффициент использования Ки,а

Рсм=Ки,аРном.

Средняя реактивная мощность за наиболее загруженную смену Qсм для какой-либо группы силовых приемников (с отстающим током) одинакового режима работы определяется следующим образом

а) ;

б) .

Реактивные нагрузки приемников с опережающим током (СД, БК) принимаются со знаком минус.

Средняя активная мощность за наиболее загруженную смену Рсм узла системы электроснабжения, включающего какое-либо количество групп приемников с разными режимами работы

.

Средняя реактивная мощность узла нагрузки

где Qсм,i – средняя реактивная мощность за наиболее загруженную смену i-й группы приемников с отстающим током;

n – число групп приемников с отстающим током с разными режимами работы, входящих в данный узел;

m – число групп приемников с опережающим током:

Qсм.сд,i – средняя реактивная мощность синхронных двигателей за наиболее загруженную смену;

QсмБК – то же, для конденсаторов.

Среднегодовая мощность, потребляемая цехом, находится из соотношений

;    .

Определение расчетных нагрузок.

Рассмотрим наиболее распространенные в проектной практике методы расчета электрических нагрузок.

1. Определение расчетной нагрузки по установленной мощности и коэффициенту спроса.

Расчетная нагрузка для группы однородных по режиму работы приемников определяется из следующих выражений

;

;

где Кс.а – коэффициент спроса данной характерной группы, принимаемый по справочным материалам;

tgj соответствует характерному для данной группы приемников cosj, определяемому по справочным материалам.

Расчетная нагрузка узла СЭС (цеха, корпуса, предприятия) определяется суммированием расчетных нагрузок отдельных групп приемников

где  – сумма расчетных активных нагрузок отдельных групп приемников;

– то же, реактивных;

Кр.м – коэффициент разновременности максимумов нагрузок, прини-маемый 0,85¸1,0 в зависимости от места нахождения данного узла в СЭС.

2. Определение расчетной нагрузки по методу «Упорядоченных диаграмм нагрузок».

;            ;

.

Км определяется по графикам или таблицам зависимости Км=f (nэ; Ки)

Имеются методы упрощенного нахождения Км и nэ:

- Если nэ ≥ 200, то при любых значениях Ки    Рр=Рсм.

- Если Ки ≥ 0,9, то при любых значениях nэ     Рр=Рсм.

- Если n≥4, то при  m  ≤3

nэ=n (n – фактическое число ЭП)

- Если n ≥4, то при  m > 3 и Ки ≥0,2

, если окажется, что nэ > n, то принимаем nэ = n

- Если n ≥4, то при  m > 3 и Ки < 0,2 nэ определяется по вспомогательным кривым (см. рисунок 1).

| Рисунок 1 | Вводим следующие обозначения: n – фактическое число ЭП в группе; n1 – число наибольших ЭП в группе, подключенных к узлу, мощность каждого из которых не менее половины мощности наибольшего электроприемника; |
| --- | --- |

– относительное число наибольших ЭП;

Рн1 – суммарная мощность n1, ЭП;

Рн – суммарная номинальная мощность n ЭП узла;

– относительная мощность наибольших ЭП.

зная n* и Р*, определяем по кривым nэ*

.

- Если n ≤ 3, то Рр=ΣРн

при ПКР: Qр=0,87Рр; для ЭП длительного режима Qр=0,75Рр.

- Если n > 3, но nэ < 4, то Рр=S(Рн×Кз).

- Для ЭП длительного режима при ки ³ 0,6, ки ³ 0,9

км=1; Рр=Рсм.

3. Определение расчетной нагрузки по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции

,

Мг – годовой выпуск продукции, шт, м, т, м2;

wуд – удельный расход электроэнергии, кВт ч/ед.прод.;

, кВт, где Рсг – среднегодовая мощность нагрузки; Тг – годовой фонд рабочего времени, ч.;

, кВт; a - коэффициент сменности по энергоиспользованию, α≈0,5-0,9.

4. Определение расчетной нагрузки по удельной нагрузке на единицу производственной площади

где F – площадь размещения приемников в цехе, м2;

rо – удельная расчетная мощность на 1 м2 производственной площади, кВт/м2.

Метод применим для сетей цехов, в которых приемники имеют малую мощность и они равномерно распределены на производственной площади.

Удельная расчетная мощность для силовых электроприемников определяется по справочным материалам и лежит в пределах 0,15¸1,5 А/м2 или 0,1¸1,0 кВт/м2.

Для осветительной нагрузки rосв=0,01¸0,02 кВт/м2 при освещении лампами накаливания; 0,009¸0,018 кВт/м2 при освещении люминесцентными лампами: 0,005¸0,01 кВт/м2 при освещении газоразрядными лампами без компенсации реактивной мощности и 0,009¸0,018 кВт/м2 при освещении газоразрядными лампами с компенсацией реактивной мощности.

.

5. Наиболее распространенными электроприемниками напряжением выше 1 кВ являются дуговые электрические печи (ДСП) и синхронные двигатели (СД).

Определение расчетной мощности ДСП. Расчетную мощность ДСП находят по графику технологического процесса S = f(t). При отсутствии графика расчет ведется упрощенно по коэффициенту загрузки кз

где кз – коэффициент загрузки ДСП

,

.

Определение расчетной мощности СД.

,

,

.