Тема 4. Основные показатели (коэффициенты) для определения электрических нагрузок.

Изучение коэффициентов и характерных показателей электроприемников, использование показателей в расчетах нагрузок

При расчетах и исследовании нагрузок применяются некоторые безразмерные показатели (коэффициенты) графиков нагрузок, характеризующие режим работы приемников электроэнергии по мощности или во времени.

1) Коэффициент использования.

Коэффициентом использования активной мощности приемника электроэнергии Ки или группы приемников Ки называется отношение средней активной мощности отдельного приемника (или группы их) к ее номинальному значению

Этот коэффициент, как и средняя нагрузка Рсм, Рсм, относится к смене с наибольшей загрузкой приемников.

Для графика нагрузок по активной мощности средний коэффициент использования активной мощности приемника за смену может быть определен из выражения

где Wа – энергия, потребленная приемником за смену; Wа,возм – энергия, которая могла бы быть потреблена (возможная) приемником за смену при номинальной загрузке его в течение всей смены.

Рисунок 1 – Индивидуальный график нагрузок по активной мощности

2) Коэффициент включения.

Коэффициентом включения приемника кв называется отношение продолжительности включения в цикле tв ко всей продолжительности цикла tц.

Время включения приемника за цикл складывается из времени работы tр и времени холостого хода tх

Коэффициентом включения группы приемников или групповым коэффициентом включения Кв называется средневзвешенное (по номинальной активной мощности) значение коэффициентов включения всех приемников, входящих в группу, определяемое по формуле

Для графика нагрузок по активной мощности коэффициент включения определяется из выражения

3) Коэффициент загрузки.

Коэффициентом загрузки приемника по активной мощности кз.а называется отношение фактической потребляемой им средней активной мощности рс,в за время включения tв в течение времени цикла tц к его номинальной мощности

Групповым коэффициентом загрузки по активной мощности называется отношение группового коэффициента использования Ки к групповому коэффициенту включения Кв

Коэффициент загрузки, как и коэффициент включения, связан непосредственно с технологическим процессом и изменяется с изменением режима работы приемника.

Коэффициент загрузки для графика нагрузки (см. рисунок 1) определяется из выражения

и показывает степень использования мощности приемника за рабочее время, т.е. за время включения.

Можно получить следующее соотношение

4) Коэффициент формы графика нагрузок.

Коэффициентом формы графика нагрузок кф,I, Кф,I называется отношение среднеквадратичного тока (или среднеквадратичной полной мощности) приемника или группы приемников за определенный период времени к среднему значению его за тот же период времени

или по активной и реактивной мощности:

;    ;

;    .

Коэффициент формы характеризует неравномерность графика во времени; свое наименьшее значение, равное единице, он принимает при нагрузке, неизменной во времени.

Кф,а для большинства предприятий с ритмичным процессом производства изменяется в пределах от 1,05 до 1,15.

5) Коэффициент максимума.

Коэффициентом максимума активной мощности км,а, Км,а называется отношение расчетной активной мощности рр, Рр к средней нагрузке рс, Рс за исследуемый период времени

Исследуемый период времени принимается равным продолжительности наиболее загруженной смены.

Коэффициент максимума активной мощности Км,а приближенно можно представить функцией nэ и Ки,а (см. рисунок 2).

Кривые построены для То=10 минут, т.е. при длительности интервала осреднения Тоср=3То=30 минут (получасовой максимум). Для проводников больших сечений этот интервал не соответствует.

Поэтому при  То >> 10 минут определенный по этим кривым Км должен быть пересчитан на другую продолжительность по формуле

где Км,а принят при Тоср=30 минут.

Рисунок 2 – Кривые для определения Км= f(Ки и nэ)

6) Коэффициент спроса.

Коэффициентом спроса по активной мощности Кс,а называется отношение расчетной Рр мощности к номинальной (установленной) мощности группы приемников

Значения Кс для различных групп приемников в различных отраслях промышленности принимаются при проектировании по справочным данным.

Можно установить следующие зависимости

В справочных материалах величины Кс,а постоянны и не зависят от числа приемников группы, т.е. в них дается лишь грубая оценка величины  Кс,а, которая может быть постоянной только при высоких Ки,а и большом n.

7) Коэффициент заполнения графика нагрузок (коэффициент нагрузки).

Коэффициентом заполнения графика нагрузок по активной мощности Кз.г,а называется отношение средней активной мощности к максимальной за исследуемый период времени

Исследуемый период времени принимается равным продолжительности наиболее загруженной смены.

Числовые значения Кз.г.а при проектировании принимаются по справочным материалам.

8) Коэффициент разновременности максимумов нагрузок.

Коэффициентом разновременности максимумов нагрузок по активной мощности называется отношение суммарного расчетного максимума активной мощности узла системы электроснабжения к сумме расчетных максимумов активной мощности отдельных групп приемников, входящих в данный узел системы электроснабжения

Этот коэффициент характеризует смещение максимумов нагрузок отдельных групп приемников во времени, что вызывает снижение суммарного максимума нагрузок узла по сравнению с суммой максимумов отдельных групп. Коэффициент Кр.м,а≤1 применяется при ориентировочных расчетах. Значение его определяется отраслевыми инструкциями в зависимости от местных условий. Приближенно можно принять Кр.м,а= 0,85¸1,0, для линий напряжением выше 1кВ системы внутреннего электроснабжения предприятия и Кр.м,а=0,95¸1,0 для шин электростанций предприятия, шин ГПП и питающих ЛЭП (внешнее электроснабжение).

9) Коэффициент сменности по энергоиспользованию за год.

a< 1

Wг – расход электроэнергии за год;

;

Тг – годовой фонд рабочего времени.

.