Проектирование компенсации реактивной мощности.

Изучение методики проектирования компенсации реактивной мощности, получение навыков проектирования компенсации в сетях до и выше 1кВ

Нормативным материалам по компенсации реактивной моности являются «Указания по проектированию компенсации реактивной мощности в электросетях промышленных предприятий» Главгосэнергонадзора Минэнерго. Требования настоящих «Указаний» распространяются на всех промышленных и приравненным к ним потребителей электроэнергии, которые получают питание от энергоснабжающей организации (энергосистемы). Указания охватывают вопросы выбора типа, мощности, места присоединения и режима работы компенсирующих устройств (КУ) в электросетях промышленных предприятий напряжением до и выше 1000 В.

На начальной стадии проектирования определяются максимальные суммарные расчетные активные и реактивные электронагрузки предприятия Рмах и Qмах при естественном cosj в соответствии с «Указаниями по определению электронагрузок в промышленных установках».

Максимальная суммарная реактивная нагрузка предприятия, принимаемая для определения мощности КУ.

где К – коэффициент, учитывающий несовпадение по времени максимальных активной нагрузки энергосистемы и реактивной мощности промышленного предприятия.

Значения К принимаются в зависимости от отрасли промышленности:

– нефтеперерабатывающая, текстильная – 0,85;

– черная и цветная металлургия, химическая, нефтедобывающая, пищевая, стройматериалов, бумажная – 0,9;

– угольная, газовая, машиностроительная, металлообрабатывающая-0,85;

– прочие – 0,75.

Предприятие сообщает в энергосистему значения Рмах и Qмах для определения экономически оптимальной реактивной мощности, которая может быть передана предприятию в режимах максимальной и минимальной годовых активных нагрузок энергосистемы Qэ1 и Qэ2.

По Qэ1 определяется суммарная мощность КУ предприятия, а по Qэ2 – регулируемая часть КУ.

Суммарная мощность КУ Qк1 определяется необходимым балансом реактивной мощности на границе раздела сетей предприятия и энергосистемы в период ее максимальной активной нагрузки: .

Электросети предприятий условно подразделены на:

а) сети общего назначения;

б) сети со специфическими (нелинейными, несимметричными и резкопеременными) нагрузками.

В качестве средств компенсации реактивной мощности (КРМ) следует принимать: в сетях общего назначения – батареи конденсаторов (БК) и синхронные двигатели (СД).

Компенсация реактивной мощности в электросетях напряжением до 1000 В. Суммарная расчетная мощность БК напряжением до 1000 В (НБК) определяется двумя последовательными расчетными этапами по минимуму приведенных затрат:

а) выбор экономически оптимального числа трансформаторов цеховых ТП с учетом компенсации реактивной мощности;

б) определение дополнительной мощности НБК в целях оптимального снижения потерь в трансформаторах и сети U=6-10 кВ предприятия, питающей эти трансформаторы.

Суммарная расчетная мощность НБК

где QНБК1 и QНБК2 – суммарные мощности батарей, определенные на двух этапах расчета.

Суммарная мощность Qнбк распределяется между отдельными трансформаторами пропорционально их реактивным нагрузкам.

1 этап. Определение мощности НБК по условию выбора оптимального числа цеховых трансформаторов.

Для каждой технологически концентрированной группы цеховых трансформаторов одинаковой мощности минимальное их число, необходимое для питания максимальной активной нагрузки

где Рмахт – максимальная суммарная расчетная нагрузка для данной группы трансформаторов;

т – коэффициент загрузки (К3) трансформаторов;

Sт – принятая номинальная мощность одного трансформатора;

N – добавка до ближайшего большего целого числа.

Экономически оптимальное число трансформаторов

,

где m дополнительное число трансформаторов.

Число Nт.э определяется удельными затратами на передачу реактивной мощности с учетом постоянных составляющих капитальных затрат. Для расчетов по удельным затратам необходимо знать достоверные стоимостные показатели НБК, ВБК и ТП.

При отсутствии достоверных стоимостных показателей для практических расчетов допускается принимать затраты на п/ст – З*п/ст=0,5 и Nт.э определять упрощенным методом по кривым в зависимости от m

m=f(Nminт; N).

По выбранному числу трансформаторов Nт.э определяют максимальную реактивную мощность, которую целесообразно передать через трансформаторы в сеть напряжением до 1000 В

.

Суммарная мощность НБК для данной группы трансформаторов: (из условия баланса реактивной мощности на шинах 0,4 кВ)

где Qр0,4 – суммарная максимальная расчетная нагрузка.

Если окажется, что Qнбк1 < 0, то Qнбк1=0.

Рисунок 1 – Схема, поясняющая баланс реактивной мощности

2 этап. Определение мощности НБК в целях оптимального снижения потерь. Дополнительная суммарная мощность НБК для данной группы трансформаторов

где  – расчетный коэффициент, принимаемый по кривым в зависимости от схемы питания ТП (радиальная, магистральная), и от коэффициентов К1 и К2, которые расчитываются по формулам:

,

где С0 – расчетная стоимость потерь (по таблице),

F – общее сечение линии;

l – длина линии.

При отсутствии достоверных данных для расчета К1 и К2 по формулам их значения рекомендуется принимать по таблицам в зависимости от энергосистемы, количества рабочих смен, мощности трансформатора и длины питающей линии (км) – длина участка до первого трансформатора магистрали. Если окажется, что Qнбк2 < 0, то для данной группы трансформаторов Qнбк2=0.

После выбора мощности  Qнбк необходимо распределить эту мощность пропорциально реактивной нагрузке подстанций.

Если распределительная сеть п/ст выполнена только кабельными линиями, НБК рекомендуется присоединять непосредственоо к шинам ТП.

При питании нагрузки от шинопроводов НБК присоединяется к шинопроводам в цехе.

Рисунок 2 – схема присоединения QНБК к шинопроводу

Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением 6-10 кВ.

Определяется реактивная нагрузка на шинах U=6-10 кВ. В качестве потребителей электроэнергии Qр6-10 могут быть АД большой мощности, ДСП, СД в режиме недовозбуждения (если их Кз≤1). Затем определяется суммарная реактивная мощность Qвбк для всего предприятия из условия баланса реактивной мощности на шинах 6-10 кВ

.

Мощность ВБК распределяется между отдельными РП пропорционально их реактивной нагрузке на шинах 6-10 кВ и округляется до ближайшей стандартной мощности комплектных конденсаторных установок (ККУ). К каждой секции РП рекомендуется подключать ККУ одинаковой мощности, но не менее 1000 квар. При меньшей мощности БК ее следует устанавливать на шинах питающей п/ст (ГПП или ЦРП).