Л10Воздушные души. Назначение и  Конструктивное исполнение. Расчет воздушных душей. Воздушные завесы. Принцип действия и классификация. Особенности  проектирования и расчет воздушных завес.

12. Воздушные завесы. Принцип действия и классификация.

Мерами защиты помещения от проникновения холодного наружного воздуха являются тамбуры, вращающиеся двери. В тех случаях, когда названные способы по разным причинам неприемлемы, следует устраивать воздушные завесы.

Воздушные завесы (ВЗ) - результат взаимодействия двух потоков: воздушной струи и набегающего на нее горизонтального потока воздуха. Воздушная струя не препятствует движению людей и транспорта и уменьшает количество проникающего воздуха.

Воздушные завесы (ВЗ) устраивают:

1. У ворот, открывающихся чаще 5 раз или не менее, чем на 40 мин. в смену.

2. При любых наружных температурах или продолжительности открывания  при соответствующих обоснованиях.

3. В тамбурах и входных дверях, вестибюлей общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

4. В тамбурах и у входных дверей общественных и производственных зданий и помещений, оборудованных системами кондиционирования воздуха (СКВ).

ВЗ должны обеспечивать во время открывания ворот в помещение температуру на рабочих местах не ниже 14 0С при легкой работе, 12 0С – средней тяжести и 8 0С – при тяжелой работе.

В общественных зданиях до 12 0С, температура воздуха завесы ≈ 50 0С, скорость воздуха завесы 25 м/с (производственные здания).

Классификация воздушных завес (ВЗ).

1.По режиму работы:

- периодически действующие;

- постоянно действующие.

2. По направлению струи:

- снизу вверх;

- сверху вниз;

- сбоку ворот.

3. По месту воздухозабора и температуре подаваемого воздуха:

- с внутреннем воздухозабором и подогревом внутреннего воздуха;

- с внутреннем воздухозабором, но без подогрева подоваемого воздуха,

tз = tвн;

- наружным воздухозабором и подогревом подаваемого воздуха, tз>tн;

- с наружным воздухозабором без подогрева подаваемого воздуха, tз = tнар.

Комментарий:

1

2

3

4

1. По варианту 1 устраиваются завесы, если необходимо сохранить неизменными параметры микроэлемента производственных помещений, если вблизи ворот расположены рабочие места.

2. По варианту 2 устраиваются завесы, если допустимо положение температуры в зоне ворот или при устройстве завес в проемах внутренних стен, разделяющих два помещения.

3. По варианту 3 могут устраиваться в качестве агрегата приточной вентиляции (ВЗ может работать постоянно).

4. ВЗ преграждает доступ наружноговоздуха в помещении полнотью.

Рис.12.1 Схемы воздушных завес с

различными местами воздухозабора

и температурой подаваемого воздуха.

12.1. Особенности  проектирования и расчет воздушных завес.

Требование к воздушным завесам (ВЗ) у проемов наружных ограждений с учетом теплового и воздушного режимов помещения определяется режимами работы завесы.

а) ВЗ периодического действия. В этом случае расчетным является режим при закрытом проеме и неработающей завесе.

В этом случае балансы тепла и воздуха должны создаваться без учета действия завесы.

б) ВЗ постоянного действия. При расчете таких завес обязателен учет их работы в балансах воздуха и тепла  помещений поскольку это позволяет расширить возможности этих устройств.

Расчет боковой двусторонней завесы шиберующего типа.

- Расчет ведут на параметры наружного воздуха 5 (наиболее холодной пятидневки), не учитывая ветрового давления.

- Общий расход воздуха для завесы шиберирующего типа, кг/ч:

,                         (12.1)

К расходу воздуха, проходящего через проем при работе завесы

g= Gз/Gпр,                                                 (12.2)

(g=0,60,7),

где

µпр – коэффициент расхода проема при работе завесы, зависящий от типа и конструкции завесы, вида проема, величины  (µпр=0,25-0,3);

Fпр – площадь открываемого проема, оборудованного завесой, м2;

Fпр = В·Н;

ΔР – разность давлений воздуха снаружи и внутри помещения на уровне проема, Па;

ρсм – плотность смеси воздуха завесы и наружного (при температуре нормируемой в районе ворот);

tсм = 8 0С – тяжелая работа;

tсм = 12 0С – средней работе;

tсм = 14 0С – легкая работа.

3. Значение относительной площади

,                                    (12.3)

В первом приближении следует принимать=2030 и    (боковые завесы), а для  нижних завес .

4. Расчетная разность , Па

h – расстояние по вертикали от центра проема до нейтральной зоны уровня равных давлений;

ρн , ρв – плотность наружного и внутреннего воздуха.

5. Значение h определяется по формуле:

,                                (12.4)

h1 -  расстояние от центра проема, оборудованного завесой до центра приточных проемов, м;

h2 - расстояние между центрами приточных и вытяжных проемов, м;

ln - длина открываемых в теплый период года притворов приточных проемов, м;

lв – то же, вытяжных проемов, м.

6. Требуемая температура воздуха завесы tз, определяется на основании уравнения теплового баланса, 0С:

,                     (12.5)

tн - температура наружного воздуха;

Q - отношение количества теплоты, теряемой с воздухом, уходящим через проем наружу, к тепловой мощности калориферов.

7. Тепловая мощность калориферов, Вт:

Qз= C · Gз (tз – tнач) · 0,278 ,                                 (12.6)

где

С - теплоемкость воздуха, кДж/кг*с=1;

tнач – температура воздуха, забираемого для завесы;

tз – температура завесы.

8. Дополнительное количество  теплоты для обогрева воздуха, проходящего  через ворота, от температуры смеси tсм до температуры tв, Вт:

,                     (12.7)

,                                            (12.8)

9. Скорость воздуха на выходе из щели

,                          (12.9)

Если Vщ > Vдоп = 25 м/с, то переопределяем:

,                      (12.10)

Контрольные вопросы.

1. Дать определение воздушной завесы.

2. Объясните принцип действия воздушных завес.

3. Расскажите классификацию воздушных завес.

4. Особенности проектирования воздушных завес.

5. напишите основные формулы расчета воздушных завес.