Л11.Тема 11. Классификация систем кондиционирования воздуха.

и основные определения. Схемы центральных систем кондиционирования. Системы и обрудования охлаждения, нагревания, осушения и увлажнения воздуха, используемые в практике кондиционирования

1.1 Классификация систем кондиционирования воздуха

и основные определения

Кондиционирование воздуха – это комплекс устройств для создания и поддержания на  постоянном  уровне  заданных  параметров  воздуха  в  помещении  независимо  от изменения  параметров  снаружи  и  изменения  тепловыделений  в  помещении.  На постоянном уровне поддерживают следующие параметры – температура воздуха tв, ○С,

относительная влажность φ, %, подвижность v, м/с, давление в помещении и чистоту воздуха  G,  мг/м3.  Параметры  воздуха  в  помещении  поддерживаются  системами автоматического регулирования (САР).

В задачи систем кондиционирования воздуха входит следующие:

- очистка воздуха от пыли;

- нагревание воздуха;

- охлаждение воздуха;

- увлажнение воздуха;

- заглушение шумов;

- очистка воздуха от запаха;

- сообщение воздуху специфичного запаха;

- ионизация воздуха.

Классификация систем кондиционирования воздуха [3]:

1. По назначению поддерживаемых параметров:

-  если  система  кондиционирования  воздуха  (СКВ)  поддерживает  заданные параметры  воздуха  в  помещении,  необходимые  для  технологического  процесса  или производства продукции, то такие СКВ называются технологическими;

- если параметры воздуха в помещении поддерживаются оптимальными для труда и отдыха человека, то такие СКВ, называются комфортными.

2. По централизации:

-  центральные  СКВ  применяются  для  создания  требуемых  внутренних  условий административно-бытовых  и  промышленных  зданий.  Располагаются  в  отдельных помещениях,  охлажденный  или  нагретый  воздух  подается  по  воздуховодам  и  через диффузоры  или  решетки  поступает  в  помещения.  Отличительной  особенность

центральных СКВ является возможность поддержания различных параметров воздуха в обслуживаемых помещениях.

- местные (неавтономные СКВ) – устанавливаются в обслуживаемом помещении.

-  автономные  СКВ    -  это  сплит-системы,  которые  забирают  внутренний  воздух  и охладив его, подают обратно в помещение, т.е. работают только на рециркуляцию.

В автономных системах кондиционирования встроена холодильная машина. Для работы кондиционера  необходимо  подвести  электроэнергию  и  среду  для  охлаждения конденсата.  Для  кондиционеров  малой  холодопроизводительности  в  качестве

охлаждающей среды используют наружный воздух, а большой производительности – обратную воду. Такие системы применяются для кондиционирования воздуха жилых, общественных и административных зданий.

3. По обеспеченности параметров воздуха в помещении: 
- первого класса, для обеспечения параметров воздуха в помещении, требуемых для технологического  процесса  при  экономическом  обосновании  или  по  требованиям нормативных документов;

-  второго  класса  –  для  обеспечения  параметров  воздуха  в  пределах  оптимальных санитарных  и технологических норм;

- третьего класса – для обеспечения параметров воздуха в помещении, в пределах допустимых  норм,  если  они  не  могут  быть  обеспечены  вентиляцией  или  в  пределах промежуточных  условий  между  оптимальными  и  допустимыми  параметрами  (СКВ испарительного охлаждения воздуха без применения холодильных установок).

В  соответствии  с  требованиями  СНиП  кондиционирование  воздуха  следует применять:

-  для  обеспечения  параметров  микроклимата  и  чистоты  воздуха,  требуемых  для технологического  процесса  по  заданию  на  проектирование;  при  экологическом обосновании  или  в  соответствии  с  требованиями  специальных  нормативных документов;

-  для  обеспечения  параметров  микроклимата  в  пределах  оптимальных  норм  (всех или обязательных параметров) по заданию на проектирование;

- для обеспечения необходимых параметров микроклимата в пределах допустимых норм,  когда  они  не  могут  быть  обеспечены  вентиляцией  в  теплый  период  года  без применения искусственного охлаждения воздуха.

1.2 Схемы центральных систем кондиционирования

Центральные  системы  кондиционирования  подразделяются  на  несколько  типов.

Системы  комфортного  кондиционирования  используют  для  поддержания необходимых характеристик воздуха, соответствующих зоне комфорта. В этом случае заданные  параметры  воздуха  различаются  для  теплого  и  холодного  периода  года.  В

теплый  период  года  допустимая  температура  воздуха  tB   составляет  22-250С, относительная  влажность  0   –  40-60%,  скорость  воздуха    –  0,1-0,2  м/с;  в холодный  период  tB   –  21-240С,     –  40-60%,     tB–  0,1м/с.  Указанные  значения относятся  к  помещениям,  в  которых  выполняются  легкие  работы.  При  производстве работ  средней  тяжести  температура  понижается,  а  скорость  воздуха  увеличивается, поскольку возрастают тепло- и влагопоступления от людей.

Используя  системы  комфортного  кондиционирования  можно  поддерживать выбранный  микроклимат  как  в  одном  помещении  (однозональные  системы),  так  и  в нескольких,  характеризующихся  одинаковыми  расчетными  параметрами  воздуха (многозональные).

Системы  комфортно-технологического  назначения  обеспечивают  поддержание параметров воздуха, удовлетворяющих не только комфортным, но и технологическим требованиям.  Они  эксплуатируются  в  помещениях,  где  производятся  процессы переработки материалов и сырья в заданных температурно-влажностных условиях. Как правило, расчетные характеристики воздуха в таких цехах являются компромиссными между  параметрами,  соответствующими  оптимальным  технологическим  условиям,  и параметрам зоны комфорта при выполнении работ определенной тяжести. Расчетные

Рисунок 1. Схемы центральных систем кондиционирования: прямоточная (а), с рециркуляцией

(б), с 1-ой и 2-ой рециркуляцией (в), замкнутая (с полной рециркуляцией) (г).

Замкнутые  системы  кондиционирования  (рис. 1г)  работают  на  полной рециркуляции  внутреннего  воздуха.  Их  применяют  при  технологическом кондиционировании  в  аппаратах  и  камерах,  которые  не  требуют  постоянного присутствия  обслуживающего  персонала  (термостатные  отделения,  испытательные камеры, холодильные склады).

Вопросы для самоконтроля

1.  Классификация систем кондиционирования воздуха по назначению поддерживаемых

параметров.

2.  Какие требования предъявляются к системам кондиционирования воздуха?

3.  Какие основные задачи выполняют кондиционеры?

4.  Как классифицируются СКВ по централизации?

5.  Как классифицируются СКВ по обеспеченности параметров воздуха в помещении? 
6.  Какие существуют типы центральных систем кондиционирования?