Тема 12. Конструктивные особенности центральных, местных и автономных систем кондиционирования воздуха.

Микроклимат в помещении при газовом лучистом обогреве. Выбор, требования нормативных документов к системам кондиционирования и отопления.

3.1 Конструктивные особенности центральных кондиционеров

Центральный кондиционер состоит из набора блоков, представленных на рис. 10.

Рисунок 10. Схема расположения блоков центрального кондиционера: 1 - приемный блок; 2 – блок фильтров; 3 – блок теплоутилизации; 4 – блок первого подогрева; 5 – блок охлаждения; 6 -– блок увлажнения; 7 – блок второго подогрева; 8 – блок вентиляторный; 9 – блок камеры обслуживания; 10 – блок шумоглушения; 11 – панель присоединения

Блок  приемный  (БП)  содержит  клапан  наружного  воздуха  и  воздушную  камеру, если  система  прямоточная.  В  системе  с  рециркуляцией  в  такой  блок  входит смесительная камера с клапанами наружного и рециркуляционного воздуха.

Блок  фильтров  (БФ)  включает  в  себя  ячейковый  фильтр,  когда  необходимая эффективность  очистки  не  выше  85%,  или  ячейковый  и  карманный  фильтры,  если требуется повышенная эффективность очистки обрабатываемого воздуха (до 90-95%).

Для  комфортных  систем  общественных  и  промышленных  помещений  достаточна установка  блока  с  одним  фильтром.  В  системах  комфортно-технологического  и технологического  кондиционирования  требуется  установка  блока  фильтров  с двухступенчатой очисткой подаваемого воздуха.

Блок  теплоутилизации  (БТУ)  предназначен  для  предварительного  нагрева наружного  воздуха  теплотой  потоков  воздуха,  удаляемых  в  атмосферу.  Самыми надежными  в  работе  при  отрицательных  температурах  снаружи  являются  БТУ  с промежуточным теплоносителем. В качестве последнего применяют растворы гликоля и  другие  растворы,  имеющие  различную  концентрацию  в  зависимости  от  заданного режима  работы  теплоутилизатора.  Блоки  способны  обеспечить  подогрев  наружного воздуха на 10С и более: степень подогрева определяется температурой и энтальпией отработанных  потоков  воздуха,  удаляемых  системами  вентиляции  и кондиционирования. Предварительный подогрев наружного воздуха в БТУ позволяет сократить расход теплоты в холодное время года.

Блок  тепловлажностной  обработки  (БТВ)  состоит  из  нескольких  блоков: первого подогрева, охлаждения и увлажнения, второго подогрева.

Блок  (калорифер)  первого  подогрева  обязателен  в  прямоточных  системах  и

предназначен для нагревания наружного воздуха в холодный период года. Он может быть  установлен  и  в  системах  с  рециркуляцией  –  в  том  случае,  когда  помещения  в холодный сезон характеризуются отрицательным теплопритоком (общий теплоприток QX  имеет отрицательное значение), т.е. имеют место телопотери.

Блок  охлаждения  содержит  поверхностный  воздухоохладитель  с

каплеотделительным  поддоном.  Воздухоохладитель  представляет  собой теплообменник  для  снижения  температуры  воздуха  хладоносителем  (вода,  растворы гликоля) или хладагентом (воздухоохладители непосредственного охлаждения).

Воздухоохладители  осуществляют  процессы  сухого  охлаждения  с  осушением  в зависимости  от  температуры  охлаждающей  среды.  Этот  процесс  сопровождается

выпадением  конденсата  из  воздуха.  При  положительных температурах  охлажденного воздуха  конденсат  выделяется  в  виде  воды;  при  отрицательных  –  на  оребренной поверхности воздухоохладителя образуется иней.

В  системах  комфортного  и  комфортно-технологического  кондиционирования применяют  режимы  охлаждения  воздуха  с  одновременным  осушением  в  области положительных температур. При этом самые низкие температуры охлаждающей среды,  подаваемой  в  воздухоохладители  систем  комфортно-технологического кондиционирования,  составляют  2С  (температура  «ледяной»  воды,  поступающей  от испарителей  открытого  типа)  и  1С  (температура  кипения  хладагента  в воздухоохладителях  непосредственного  охлаждения).  Воздухоохладители  систем комфортного кондиционирования работают на охлажденной воде с температурой 6-8С

или  с  использованием  хладагента,  температура  кипения  которого  соответствует «стандартным» холодильным циклам для систем кондиционирования (TO  5 и 10С).

В системах технологического кондиционирования возникают условия повышенной степени  осушения  охлаждаемого  воздуха,  которая  в  большинстве  случае  является переменной,  зависящей  от  интенсивности  тепло-  и  массообмена  между  воздухом  и обрабатываемыми  материалами.  В  таких  системах  воздухоохладители  могут

эксплуатироваться при пониженной температуре охлаждающей среды (до  – 5С), что может создать условия образования инея на теплообменных поверхностях.  При этом применяют циклично работающие системы охлаждения, что позволяет удалять иней с поверхности воздухоохладителей за счет теплоты окружающего воздуха. Кроме того,

применяют воздухоохладители с увеличенным шагом ребер, составляющим 5-7 мм (до 10 мм).

Увлажнительный  блок  представляет  собой  блок  однорядной  камеры  орошения, блок сотового увлажнителя или блок парового увлажнителя. Блок однорядной камеры орошения  и  блок  сотового  увлажнителя  работают  в  режиме  изоэнтальпийного увлажнения  воздуха  водой,  т.е.  осуществляют  этот  процесс  без  подвода  теплоты.

Поэтому их применяют в тех случаях, когда подвод теплоты при увлажнении воздуха нежелателен.  Аппараты  характеризуются  как  наиболее  экономичные  по  расходу энергии. Кроме того, они могут работать с коэффициентом эффективности 60-95%, что также  способствует  уменьшению  энергозатрат.  Однако  эксплуатация  блоков

увлажнения воздуха водой требует наличия фильтров для очистки воды, позволяющих исключить  содержание  в  воздухе  микроорганизмов  и  других  загрязнителей.

Необходимость  установки  этого  дополнительного  оборудования  является  основным недостатком подобных аппаратов. Блок парового увлажнения содержит парогенератор и увлажнители, количество которых зависит от заданной степени увлажнения воздуха. 
Паровые  увлажнители  обеспечивают  подачу  стерильного  влагоносителя,  что  весьма важно  для  систем,  обслуживающих  помещения  с  повышенными  требованиями  к чистоте  воздуха.  В  то  же  время  пар  является  и  теплоносителем,  так  как  при изотермическом  увлажнении  воздуха  происходит  повышение  его  энтальпии.  В системах,  где  допустимы  процессы  увлажнения  воздуха  с  одновременным  подводом теплоты, такое количество паровых увлажнителей рассматривается как достоинство.

Паровые  увлажнители  характеризуются  повышенным  расходом  энергии  по сравнению  с  увлажнителями,  в  которых  применяется  вода.  В  качестве  примера приведем  данные  по  энергозатратам  в  увлажнительных  блоках  центрального

кондиционера,  производительностью  по  воздуху  10 тыс. м3/ч,  по  данным  фирмы «Веза».  При  одинаковых  заданных  условиях  увлажнения  воздуха  установочная мощность  насоса  в  блоке  камеры  орошения  составляет  5,5 кВт,  в  блоке  сотового увлажнения  –  0,14 кВт,  а  установочная  мощность  электронагревательных  элементов

блока парового увлажнителя равна 12,3 кВт. При этом влагопроизводительность блоков составляет 17 кг/ч.

Выбор  увлажнительного  блока  зависит  от  требований,  предъявляемых  к  чистоте подаваемого  воздуха,  и  от  тепловлажностных  характеристик  кондиционируемых помещений.  Например,  в  системах  кондиционирования  вычислительных  центров  и других помещений, где установлена электронно-вычислительная техника, допускается применение  только  паровых  увлажнителей,  поскольку  при  использовании увлажнителей  воздуха  водой  возможно  осаждение  капель  влаги,  включающих  соли жесткости,  на  ЭВМ.  Блоки  увлажнения  воздуха  паром  необходимо  предусматривать также  в  системах  кондиционирования  предприятий  медицинской,  фармацевтической,

пищевой  и  других  отраслей  промышленности,  где  по  санитарно-гигиеническим требованиям увлажнение воздуха водой не рекомендуется.

Блок  (калорифер)  второго  подогрева  как  правило,  требуется  в  кондиционерах, которые  обслуживают  помещения  с  незначительными  теплоизбытками,  и  при круглогодичном кондиционировании.

Блок  вентиляторный  (БВ)  содержит  центробежный  вентилятор  двустороннего всасывания,  оборудованный  приводом  и  предназначенный  для  подачи  в  помещение приточного воздуха с заданным параметром.

В  системах  низкого  давления  вентиляторные  блоки  обеспечивают  напор подаваемого  воздуха  600-800 Па.  при  максимальной  его  скорости  0,2-0,3 м/с  (в помещениях  относительно  больших  размеров).  Такие  скорости  воздуха  необходимы при комфортном и комфортно-технологическом кондиционировании.

Системы  среднего  давления  оснащают  вентиляторными  блоками,  способными создать  напор  подаваемого  воздуха  до  2500 Па;  применяют  при  технологическом кондиционировании, когда требуются повышенные скорости воздуха в рабочих зонах цехов.

Системы  высокого  давления  обеспечивают  напор  воздуха  свыше  2500 Па  и для обслуживания многоэтажных и многокомнатных зданий.

Блок шумоглушения (БШ) применяют для снижения уровня аэродинамических и механических шумов от работающего оборудования. БШ могут быть установлены на входе  воздуха  в  кондиционер  и  на  его  выходе.  Варианты  установки  блоков шумоглушения  зависят  от  требований,  предъявляемых  к  системам  комфортного  и комфортно-технологического кондиционирования.

Весь  набор  блоков,  входящих  в  блок  БВТ,  предназначен  для  тепловлажностной обработки  воздуха  в  системах  полного  кондиционирования.  При  этом  блок  БТВ обеспечивает  поддержание  заданных  значений  температуры  и  относительнообеспечивает  поддержание  заданных  значений  температуры  и  относительной

влажности воздуха в кондиционируемых помещениях в течение года.

Системы  неполного  кондиционирования  используют  для  круглогодичного поддержания  температуры  воздуха  в  помещении.  При  этом  блоки  увлажнения  и второго  подогрева  не  применяют.  Блоки  теплоутилизации  и  первого  подогрева поддерживают температуру воздуха в холодное время, а блок охлаждения – в теплое время года. Практически все современные системы приточной вентиляции включают в

себя  такой  же  набор  блоков,  что  и  системы  неполного  кондиционирования.  Это обусловлено компактностью блоков, а также простотой монтажа и обслуживания.

Центральные кондиционеры поставляются в комплекте с приборами автоматики и управления, которые обеспечивают поддержание заданных параметров микроклимата в помещениях, защиту от аварийных режимов работы, автоматическое и дистанционное управление приводами вентиляторных блоков, а также сигнализацию их работы.

Кондиционеры  центральных  систем  характеризуются  производительностью  по воздуху  в  основном  от  10  до  100 тыс. м3/ч.  При  этом  площадь  кондиционируемых помещений в среднем равна 500-5000 м2.

Современные  модели  центральных  кондиционеров  имеют  производительность  по воздуху от 1,5 до 100 тыс. м3/ч.

Подводя  итог,  можно  выделить  основные  достоинства  центральных  систем кондиционирования:

–  способность  обслуживать  одно  или  несколько  помещений  относительно больших размеров (площадью до 5000 м2 и более);

–  возможность  установки  оборудования  на  значительном  расстоянии  от кондиционируемых  помещений  и  размещение  его  на  технических  этажах  и  другой малоценной площади;

–  возможность выбора вентиляторных блоков, способных обеспечивать заданную производительность  по  воздуху  с  учетом  потерь  давления  в  системе,  а  также рационального  выбора  блоков  для  тепловлажностной  обработки  воздуха  с  целью реализации наиболее эффективных процессов кондиционирования;

–  удобное  техническое  обслуживание  за  счет  сосредоточения  всего  основного воздухообрабатывающего оборудования в одном месте.

Центральные  кондиционеры  стали  неотъемлемым  атрибутом  многих промышленных зданий и жилых зданий. Промышленные центральные кондиционеры являются необходимыми составляющими частями в ряде производств. Так как именно благодаря им осуществляется создание оптимального микроклимата.

Центральный  кондиционер  может  одновременно  выполнять  несколько  функций  - кондиционера, системы вентиляции, очистителя и увлажнителя воздуха. Обработанный с его помощью воздух по системе воздуховодов распределяется по помещениям.

Центральные  кондиционеры  предназначены  для  обслуживания  нескольких помещений или одного большого помещения, равного по площади театральному залу, закрытому стадиону, производственному цеху и т.д. При этом могут быть установлены не один, а несколько кондиционеров данного типа.

Схема  центрального  кондиционера   включают  в  себя  унифицированные  типовые секции,  иначе  говоря,  трехмерные  модули,  предназначенные  для  регулирования, смешивания,  нагревания,  охлаждения,  очистки,  осушки,  увлажнения  и  перемещения воздуха.

Говоря о недостатках и преимуществах, стоит отметить, что главное преимущество центральных кондиционеров  - это возможность эффективного поддержания заданной температуры,  влажности  и  подвижности  воздуха  в  помещениях  большого  объема.

Основной  недостаток  -  сложность  монтажных  работ  и  прокладки  коммуникаций.

Установка  центральных  кондиционеров  подразумевает  не  только  наличие квалифицированной рабочей силы, но и соответствующей технической составляющей части. Монтаж центральных кондиционеров занимает продолжительное время.

Типы центральных кондиционеров:

1)  Прямоточные  центральные  кондиционеры  обрабатывают  только  наружный воздух.

2)  Кондиционеры  с  рециркуляцией  обрабатывают  смесь  наружного  и рециркуляционного  т.е.  вытяжного  воздуха.  Первая  рециркуляция  -  подмешивание рециркуляционного воздуха к наружному перед теплообменником первого подогрева, что  снижает  расход  тепла  на  первый  подогрев.  Во  время  второй  рециркуляции происходит  подмешивание  рециркуляционного  воздуха  к  наружному  воздуху,

прошедшему  обработку  в  воздухоохладителе  или  камере  орошения  перед вентилятором. При этом отпадает необходимость включения в работу теплообменника второго подогрева в летний период.

3)  Кондиционер  с  теплоутилизацией  -  это  прямоточный  кондиционер  с центральным  теплоутилизатором,  в  котором  нет  смешения  потоков  наружною  и рециркуляционного  воздуха,  а  передача  тепла  от  удаляемого  воздуха  к  наружному происходит в специальном теплообменнике.

Центральные кондиционеры могут подразделяться:

1)  По напору встроенных вентиляторов:

- низкого давления (до 100 кг/м2);

- среднего давления (от 100 до 300 кг/м2);

- высокого давления (выше 300 кг/м2).

2)  По времени работы:

- Сезонные

- Круглогодичные.

Рисунок 11. Общий вид центрального кондиционера

Возможны  различные  комбинированные  системы  на  базе  центральных кондиционеров.  Таким  образом,  тип  кондиционер  центральный  это  всевозможные системы с различными техническими характеристиками.

В системах кондиционирования, совмещенных с воздушным отоплением здания или помещения  и  предназначенных  для  круглогодичной  эксплуатации,  устанавливается, как  правило,  не  менее  двух  кондиционеров  производительностью  по  50%  общей производительности  системы,  при  этом  секция  нагрева  должна  иметь

теплопроизводительность, достаточную для отопления помещений.

Центральные  кондиционеры,  работающие  с  рециркуляцией,  комплектуются смесительной  камерой,  позволяющей  подавать  переменные  объемы  наружного (свежего)  и  рециркуляционного  воздуха.  В  этом  случае  для  рециркуляции  воздуха рекомендуется применять самостоятельный вентилятор.

Использование  в  центральном  кондиционере  рециркуляции  и  теплоутилизации позволяет  существенно  сократить  затраты  тепловой  энергии,  связанные  с  обогревом воздуха в холодное время года.

Современные выпускаются в виде набора стандартных модулей, каждый из которых выполняет определенную функцию (кондиционер центрального модульного типа):

1)  Секция охлаждения.

2)  Секция нагрева.

3)  Вентиляторная секция.

4)  Секция шумоглушения.

5)  Секция увлажнения.

6)  Секция фильтрации.

7)  Теплоутилизаторы.

Размеры  секций  (от  0,5  х  0,5  до  2,5  х  2,5  метров)  унифицированы  и  зависят  от расхода  и  скорости  обрабатываемого  в  кондиционере  воздуха.  Компоновка центрального  кондиционера  зависит  от  площади  и  назначения  обслуживаемых помещений и выполняется для каждого объекта индивидуально.

Конструктивные особенности местных и автономных систем

кондиционирования

Сплит-система это один из видов кондиционеров, которые состоят из двух и более частей (блоков). Различают внешний и внутренний блоки. Располагаются данные блоки следующим образом: внешний обычно на фасаде здания, иногда на крыше (для того чтобы не портить внешний вид здания); внутренний - в зависимости от разновидности, может  быть  расположен  на  потолке,  на  полу,  на  стене,  либо  встроен  в  систему

подвесного  потолка.  Коммуникационное  соединение  двух  блоков  представлено электропроводящими  проводами  и  медными  трубками.  Все  эти  коммуникации скрывают  в  специальные  декоративные  короба,  которые  не  влияют  на  внутренний дизайн помещения.

Наружный  блок  состоит  из  компрессора  и  ряда  механизмов,  осуществляющих подачу, фильтрацию, подогрев и ряд других функций (в зависимости от оборудования).

Расположение  компрессора  за  пределами  помещения  предназначено  для  снижения шума при работе системы. Так как именно он является основным источником шума. И как  результат  такого  расположения  уровень  шума  составляет  порядка  24-26  дБ,  что

позволяет комфортно чувствовать себя в помещении даже при работе кондиционера на полную мощность.

Кроме того, сплит-система является универсальным прибором, который может быть оснащён несколькими внутренними блоками. Такой прибор принято называть  мультисплит-система.  Его  отличительной  особенностью  служит  наличие  одного  внешнего блока  и  подключенных  к  нему  нескольких  внутренних  блоков.  Такие  приборы  -  это идеальное  решение  для  обеспечения  микроклимата  в  нескольких  офисах,  магазинах, либо больших жилых помещениях. Наличие небольшого количества наружных блоков позволяет  сохранить  эстетический  вид  здания  и  не  загромождать  его  излишними деталями  систем  кондиционирования.  Универсальность  мульти  систем  заключается ещё и в том, что один внешний блок можно совмещать с несколькими разнотипными внутренними:  напольными,  потолочными,  кассетными  и  др.  Такое  технологическое решение  позволяет  значительно  экономить  финансовые  средства,  особенно  если требования  расположения  кондиционера  одного  рядом  расположенного  помещения разняться от таковых второго.

Современный  рынок  представляет  огромное  множество  различных  моделей кондиционеров, среди которых каждый сможет выбрать именно то устройство, которое будет  отвечать  всем  его  требованиям  –  это  настенные,  инверторные,  бытовые  сплит системы и многие другие.

Оконный  кондиционер  —  это  самое  экономичное  решение  микроклимата,  в недавнем прошлом это был наиболее распространенный тип кондиционеров.

Оконным называют моноблочный кондиционер, который устанавливается в проеме окна или тонкой стене. Наиболее простые из них могут только охлаждать воздух, более дорогие – имеют режим нагрева и пульт дистанционного управления.

Современный  прибор может  охлаждать  и  нагревать  воздух,  подмешивать  в помещения свежий, очищать комнату от пыли. Оконные кондиционеры LG и General ,Climate  снабжаются  антибактериальным  фильтром.  И,  наконец,  такие  кондиционеры существенно дешевле сплит-систем.

Рисунок 12. Оконный кондиционер

По сравнению со сплит-системой, оконный кондиционер больше шумит (проблема разрешимая,  если установка  произведена на  резиновые  виброопоры,  а  современные модели и вовсе почти бесшумны) и уменьшает площадь остекления, поскольку жестко привязан к оконному  проему.  Однако, благодаря относительной дешевизне, простоте монтажа,  меньшему  количеству  фреона  в  системе, такие  приборы по-прежнему

пользуются спросом. Оконные кондиционеры используются в основном для кондиционирования уличных  торговых  павильонов  и  государственных  учреждений. При  монтажекондиционер  вынимается  из  корпуса,  по  его  размеру  вырезается  стекло,  корпус укрепляется в раме, потом вставляется кондиционер. При установке следует помнить, что заборные жалюзи должны быть снаружи. Для удаления конденсата нужен наклон в 1-2 градуса.

Кассетные кондиционеры широко используют в помещениях площадью до 150 кв. м с высотой потолка до 4,2 м в таких общественных зданиях как гостиницы, рестораны, магазины,  конференц-залы,  библиотеки  при  наличии  подвесного  или  натяжного потолка. Кондиционеры кассетного типа обеспечивают хорошую вентиляцию воздуха, что  создаёт  комфортные  условия  внутри  помещения.  Блок  создает  комфортную циркуляцию  воздуха,  практически  не  занимая  места  в  интерьере.  Существуют многопоточные и однопоточные блоки. Число потоков у первых может быть 4, 3 или 2.

Четырехпоточные  блоки  стандартной  формы  устанавливают  в  плоскости  части натяжного  или  подшивного  потолка,  а  блоки  размером  600х600мм  –  вместо снимаемого  модуля  подвесного  потолка.  Однопоточные  блоки  монтируют  в помещениях вытянутой формы, располагая блок в потолочном уступе у одной из стен.

Высокопроизводительные модели сохраняют эффективность при высоте потолка до 4,2 м. Микроклимат в помещении поддерживают одним их двух способов: достижением точных  значений  параметров  в  локальной  зоне  или  усреднением  по  всему  объему помещения.  Дренажный  насос  позволяет  удалять  за  пределы  помещения выделяющийся  при  работе  конденсат.  Содержание  кислорода  в  воздухе  помещения повышают частичным подмесом атмосферного воздуха. Ряд моделей предназначен для

работы  в  составе  мультисистем.  Каждый  внутренний  блок  может  быть  подключен  к наружному  непосредственно  или  синхронно  с  остальными,  входящими  в мультисистему.  Необходимым  условием  создания  благоприятного  климата  внутри помещения  является  правильный  расчёт  кассетного  кондиционера.  При  этом немаловажную роль играет правильная установка кассетных кондиционеров.

Потолочные  кондиционеры  прочно  вошли  в  нашу  повседневную  жизнь. Кондиционер потолочного типа – это прекрасная возможность улучшить микроклимат помещения  не  нарушая  внутреннего  дизайна.  Внутренний  блок  потолочного кондиционера  устанавливается  непосредственно  под  потолком.  Его  наружный  блок размещают  снаружи  здания  или  в  производственном  помещении.

Некоторые потолочные кондиционеры имеют возможность подачи свежего воздуха в помещение, но не более 10% от объема воздуха, проходящего через внутренний блок. Применяются потолочные кондиционеры в производственных, торговых, технических помещениях  и  залах.  Кроме  того  различают  потолочные  промышленные кондиционеры,  которые  отличают  своей  мощностью  и  габаритами.  Мощность потолочных кондиционеров, как правило, не менее 5, кВт.

Достоинства:  экономят  место  на  стенах,  что  особенно  актуально  в  магазинах  и офисах;  позволяют  комфортно  кондиционировать  длинные  узкие  помещения;  имеют пульты  управления;  не  требуют  наличия  подвесного  потолка. Недостатки: не предназначены для скрытой установки. Канальные  кондиционеры  представляют  собой  один  из  самых  распространенных видов  систем  кондиционирования. С  успехом  используется  в  частных  квартирах, коттеджах,  гостиницах,  ресторанах  и  магазинах,  причем  площадь  помещения  может быть достаточно большой – до 250 кв.м.

Рисунок 13. Канальные кондиционеры

Кондиционеры канального типа обычно размещают выше подвесного потолка или фальшпотолка,  поскольку  воздушный  поток  подается  по  воздуховодам,  длину  и конфигурацию которых определяет категория блока. Он выпускается трех категорий: низконапорный – до 40 Па, средненапорный – до 100 Па и высоконапорный – до 250 Па. Так, высоконапорный допускает наибольшую длину ветви воздуховода до 50 м.

При  значительной  производительности  и  большом  напоре,  создаваемом вентилятором  блока,  можно  одновременно  охватить  несколько  помещений  или несколько зон одного помещения. Установкой анемостатов практически в любом месте потолка  удается  добиться  самой  лучшего  распределения  воздушного  потока,  а  их регулировкой – точного воздухораспределения по отдельным зонам. Размещение блока

в  коридоре  квартиры  или  в  тамбуре  гостиничного  номера  позволяет  обойтись  без подвесного  потолка  в  помещениях,  если  подавать  в  них  воздух  через  решетки  над дверьми.  Установка  кондиционеров  канального  типа  должна  выполняться  только высокопрофессиональными  специалистами.  Только  такие  специалисты  смогут качественно  выполнить  все  манипуляции,  входящие  в  монтаж.

Микроклимат поддерживают одним из двух способов: достижением точных значений его  параметров  в  локальной  зоне  или  усреднением  их  по  всему  объему  помещения.

Дренажный насос позволяет удалять за пределы помещения выделяющийся при работе конденсат.  Содержание  кислорода  в  воздухе  помещения  повышают  частичным подмесом  атмосферного  воздуха.  Управление  осуществляется  с  помощью инфракрасного или проводного пульта.  Колонные кондиционеры – это особый класс кондиционеров, который предназначен для  создания  микроклимата  в  больших  помещениях.  Колонные  кондиционеры устанавливаются  в  больших  помещениях,  в  залах  заседаний,  в  крупных  торговых центрах,  в  магазинах,  в  производственных  помещениях  и  т.п.  
Рисунок 14. Колонный кондиционер

Внутренний  блок  выполнен  в  виде  колонны,  устанавливается  на  пол  или  на специальную  подставку.  Внешний  блок  устанавливается  снаружи  здания  или  в специально  отведенном  помещении.  Кондиционер  колонного  типа  комплектуется настенным  или  инфракрасным  пультом  управления.  Как  правило,  колонные кондиционеры выпускаются только большой мощности (от 7 кВт).

Достоинства:  не  требуют  подвесного  потолка,  большая  мощность  кондиционера, позволяют  кондиционировать  большие  помещения  при  минимальном  использовании площади под кондиционер.

Недостатки: ухудшают дизайн помещения. Установка колонных кондиционеров под силу только настоящим профессионалам.

Промышленные системы кондиционирования воздуха бывают:

- мультизональные

- крышные (руфтопы)

- чиллеры и фэнкойлы

- прецизионные

- центральные

- шкафные

Промышленные  кондиционеры применяются  для  создания  приемлемых температурных условий.

Мультизoнaльнaя  cиcтeмa  -  этo  инвepтopнaя  cиcтeмa  кoндициoниpoвaния, cocтoящaя  из  oднoгo  внeшнeгo  блoкa  и  нecкoлькиx  внутpeнниx  блoкoв.  Внутpeнниe блoки  пocлeдoвaтeльнo  coeдинeны  тpубaми  xoлoдильнoгo  кoнтуpa.  Оcoбeннocть мультизoнaльнoй cиcтeмы кoндициoниpoвaния: в ee cocтaв мoгут вxoдить внутpeнниe блoки  paзныx  типoв  (нacтeнныe,  кaнaльныe,  нaпoльныe  и  т.п.),  пoдключaeмыe  к тpубoпpoвoду  cпeциaльными  paзвeтвитeлями  и  кoллeктopaми.  Этo  oбecпeчивaeт гибкocть cиcтeмы и cнижaeт pacxoды и длину тpубoпpoвoдa.

Рисунок 15. Мультизональная система кондиционирования воздуха

На  сегодняшний  день  всё  популярней  и  распростарённей  становятся  VRV  и  VRF системы. Мультизональные VRF системы  (variable refrigerant flow) – предназначаются для  создания  индивидуальных  микроклиматических  условий  в  помещениях  одного

здания. Кондиционеры vrf и кондиционеры vrv становятся незаменимыми, когда рядом расположенные  помещения  требуют  создания  различного  микроклимата.  По  своей структуре  системы  кондиционирования  VRF   мало  отличаются  от  стандартных мультизональных  систем.  Однако  vrf  системы  кондиционера,  благодаря  своему техническому  оснащению  могут  обеспечивать  индивидуальную  работу  каждого внутреннего блока. Монтаж систем vrf должен проводиться специалистами одного из сервисных центров.   Отличительно особенностью VRV системы является возможность подключения к ней огромного количества внутренних блоков. Такая мультизональная система довольно проста в установке. Так как системы кондиционирования vrv имеют две-три  фреонных  трассы,  к  которым  и  осуществляется  подключение  всех необходимых  блоков.  Таким  образом,  кондиционирование  vrf  и  кондиционирование vrv  - это новый подход к созданию микроклиматических условий. Мультизональные  системы  отвечают  высоким  требованиям  к  комфорту  и экономичности работы для самых различных зданий, офисов, гостиниц, школ и т.  п.

Это новое поколение установок кондиционирования воздуха. Система потребляет мало электроэнергии,  расходует  ее  с  высоким  КПД  и  допускает  достаточную  гибкость  в удовлетворении требований комфорта для зданий самого различного назначения. Она наиболее  полно  отвечает  будущим  запросам  потребителей,  которые  будут предъявляться в перспективе к системам кондиционирования воздуха.

Мультизональная система с равным успехом используется для подогрева воздуха в зданиях любой площади и этажности. Это самая экономичная система, работающая в режиме  "теплового  насоса"  и  обеспечивающая  прецизионное  поддержание температуры  воздуха  в  помещениях.  При  этом  одновременно  в  одном  помещении может происходить охлаждение воздуха, а в другом его подогрев.

Чиллер  -  это  холодильная  машина,  используемая  в  центральных  системах кондиционирования.  Чиллеры  кондиционеры  охлаждают  или  подогревают теплоноситель (тосол, вода) и подают его по системе трубопроводов в фанкойлы или другие  теплообменники.  Чилеры  являются  неотъемлемой  часть  многих  современных систем кондиционирования.

Рисунок 16. Схема мультизональной системы кондиционирования воздуха

Рисунок 17. Конструктивные особенности мультизональной системы кондиционирования

Рисунок 18. Система кондиционирования воздуха с чиллерами и фанкойлами 
Фэнкойлы - это теплообменники с вентиляторами. Они забирают тепло или холод от  теплоносителя  и  нагревают  или  охлаждают  помещение.  Фанкойлы  подключаются непосредственно к чиллеру. Система  чиллеров-фэнкойлов  имеет  значительные  преимущества  при кондиционировании  объектов  с  большим  количеством  помещений,  так  как  к  одному чиллеру можно присоединить большое количество фэнкойлов. При этом можно задать не  только  общий  тепловой  режим  всей  системы,  но  и  регулировать  режим  работы

каждого фэнкойла с пульта, смонтированного на нем, поддерживая при этом в каждом помещении необходимую температуру.

Расстояние между чиллером и фэнкойлами не лимитируется. Для монтажа системы чиллер фэнкойлы используются обычные газо-водопроводные трубы с теплоизоляцией типа "Armaflex".

Устройство  чиллера  может  быть  абсолютно  разнообразным  и  вследствие  этого различают: промышленные чиллеры, газовые чиллеры, чиллеры низкотемпературные, абсорбционные чиллеры и др.

Основные параметры чиллера:

-  Холодопроизводительность (от единиц до 1500 кВт).

- При наличии теплового насоса -теплопроизводительность (кВт).

Основные характеристики фанкойлов:

- Холодопроизводительность (от единиц до десятков кВт).

- Производительность по воздуху (м3/ч).

Чиллеры можно разделить на два типа:  
         - с воздушным охлаждением конденсатора.  
 - с водяным охлаждением конденсатора.

Оба типа чиллеров могут быть:           - чиллеры со встроенной насосной станцией (гидравлическим контуром);  -  чиллеры  без  гидравлического  контура.  К  ним  необходимо  подобрать  нужную

насосную станцию.

Чиллеры  с  воздушным  охлаждением  можно  разделить  на  три  группы  по  их расположению:

- чиллеры с осевым вентилятором для охлаждения конденсатора. Устанавливаются вне помещения: на балконах, улице, плоских крышах;

-  чиллеры  с  центробежным  вентилятором  для  охлаждения  конденсатора.  Могут устанавливаться  в  замкнутых  помещениях  внутри  зданий  (подвалах,  чердаках, служебных  помещениях).  Для  охлаждения  они  соединены  с  улицей  с  помощью воздуховодов;

- чиллеры с выносным конденсатором (их также можно устанавливать в замкнутых помещениях, а конденсаторный блок выносить вне помещения).

Фэнкойлы монтируются на полу, на стене (на расстоянии 20-30 см от пола) или на потолке.  Также  существуют  бескорпусные  фэнкойлы,  которые  монтируются  за подвесными потолками, декоративными панелями. В зависимости от этого различают следующие  разновидности  фэнкойлов:  напольные  фэнкойлы,  канальные  фэнкойлы, потолочный  фэнкойл,  фэнкойл  кассетный,  фэнкойлы  4-х  трубные,  промышленные

фэнкойлы.  Фэнкойлы  производятся  с  одним или  двумя  теплообменниками.  В  соответствии  с этим система может быть:

- двутрубная - в ней используются фэнкойлы с одним теплообменником, в который  поступает  холодный  или  горячий  теплоноситель  (от  чиллера  с  тепловым насосом);

- четырехтрубная -фэнкойлы с двумя теплообменниками. В один при этом подается  теплоноситель  от  чиллера,  а  во  второй  -  горячая  вода  из  системы центрального  отопления.  При  использовании  четырехтрубной  системы  фэнкойлы зимой  работают  как  радиаторы  центрального  отопления  (поэтому  их  надо устанавливать под окнами).

При проектировании системы чиллер-фэнкойлы производятся следующие расчеты (при этом выбор чиллера по площади помещения также является важным аспектом):  Определяются  теплоизбытки  по  каждому  помещению  и  подбираются  в  каждое помещение фэнкойлы необходимой хладопроизводительности. По  сумме  теплоизбытков  подбирается  чиллер  необходимой  хладо-теплопроизводительности.

Проводится  гидравлический  расчет  системы  для  определения  диаметров трубопроводов каждого участка, а также выясняется: а) Если используется чиллер со встроенной  насосной  станцией  (гидравлическим  контуром),  то  достаточно  ли  его давления для нормальной работы системы

Если  используется  чиллер  без  встроенной  насосной  станции  (гидравлического контура), то по данным расчета подбирается необходимая насосная станция.

Крышные кондиционеры представляют собой холодильную машину, конструктивно выполненную в виде моноблока, предназначенного для установки на плоских кровлях

зданий.  Если  крыша  имеет  наклон,  то  кондиционер  устанавливается  на  специальных рамах,  а  так  же  возможна  установка  на  земле.  Руфтопы  позволяют  одновременно осуществлять вентиляцию и регулировать температуру воздуха в помещении.

Область применения крышных кондиционеров:

Большие супермаркеты

Конференц-залов

Спортивные сооружения

Принципы работы крышных кондиционеров:

Свежий  воздух  забирается  с  улицы  через  заборную  решетку  кондиционера. Рециркуляционный  воздух  забирается  из  помещения  по  системе  воздуховодов  и подается в смесительную камеру, где смешивается со свежим воздухом. Необходимое соотношение  свежего  и  рециркуляционного  воздуха  обеспечивается  изменением положения  заслонок.  В  кондиционерах  малой  мощности  может  отсутствовать смесительная  камера  с  жалюзийными  заслонками,  поэтому  смешение  в  этом  случае необходимо выполнять в подводящем воздуховоде. Из  смесительной  камеры  воздух  проходит  через  фильтр  и  подается  к

теплообменнику  (испарителю  или  конденсатору)  холодильной  машины,  где  он охлаждается  или  нагревается  (в  кондиционерах  с  тепловым  насосом).  Для  подогрева воздуха  в  кондиционер  может  встраиваться  дополнительный  электрический  или водяной  нагреватель  (возможен  и  газовый  нагреватель,  но  он  используется  довольно

редко).  После  теплообменников  воздух  с  требуемой  температурой  подается центробежным вентилятором в систему распределительных воздуховодов. Воздух для охлаждения конденсатора холодильного цикла забирается из атмосферы специальным вентилятором, также входящим в конструкцию кондиционера, и затем выбрасывается на улицу.

По  мощности  и  количеству  подаваемого  в  помещение  воздуха  крышные кондиционеры  можно условно  разделить  на три  группы  -  малой,  средней  и  большой мощности. Основное различие заключается в организации забора воздуха с улицы и из помещения,  смешения  воздуха  и  подачи  его  в  распределительные  воздуховоды. Наиболее  сложными  как  по  конструкции,  так  и  по  возможным  модификациям, являются  кондиционеры  большой  мощности  без  теплового  насоса  и  с  тепловым 
насосом.

Возможности крышных кондиционеров:

-  Широкий  диапазон  мощности  -  от  8  до  140  кВт  по  холоду  и  теплу,  и соответствующими расходами воздуха от 1500 до 25 000 м3/ч.

- Простота монтажа и установки.

- Компактность

- Высокой надежностью и экономичностью в эксплуатации.  
-  Единая  система  автоматики,  позволяющая  при  задании  необходимой

температуры в помещении, автоматически выбирать режимы работы.

- Работа с низкими шумовыми характеристиками.

Прецизионные кондиционеры предназначены для поддержания параметров воздуха по температуре,  относительной  влажности,  подвижности  воздуха  в  обслуживаемом помещении.

Рисунок 20. Прецизионные системы кондиционирования воздуха

Прецизионные  системы  обеспечивают  эффективную  компенсацию  значительных

удельных  теплоизбытков  и  позволяют  поддерживать  требуемые  температурно-

влажностные параметры воздуха в помещении. Система прецизионные кондиционеры

– это комплексное решение создания микроклимата в помещении.

На сегодняшний день самым распространённой и востребованной является система

потолочный  прецизионный  кондиционер.  Прецизионные  кондиционеры  охлаждение

позволяют создавать именно такие параметры микроклимата, которые будут отвечать

тем или иным требованиям помещения.

Области применения кондиционера прецизионного типа:

  предприятия  телекоммуникационного  направления:  центры  передачи  и

обработки  информации,  интернет-центры,  компьютерные  залы,  серверные,  станции

телефонной связи

  больницы:  хирургические  и  операционные,  помещения  с  медицинским  и

фармацевтическим оборудованием, кабинеты томографии

  промышленные предприятия: залы управления технологическим производством  
  (в энергетической, текстильной, табачной и др. отраслях), лаборатории, отделы

технического контроля и т.д.

  научные  и  культурные  центры:  исследовательские  лаборатории,  музеи,

библиотеки, архивы картинные галереи и т.д.

Шкафные кондиционеры, как правило, представляют собой законченный моноблок

и  устанавливаются  в  производственных  помещениях,  где  требуется  круглосуточное

поддержание  заданной  температуры.  Холодильная  мощность  этих  кондиционеров

составляет  примерно  от  10  до  80  кВт.  Помимо  моноблочных  вариантов  существуют

шкафные кондиционеры с выносным конденсатором.

Особенности и преимущества шкафных кондиционеров:

-  Простота  монтажа  и  обслуживания,  поскольку  все  основные  элементы

кондиционера находятся в легко доступном месте.

-  Широкий  диапазон  рабочих  температур.  В  отличие  от  традиционных  сплит-

систем,  компрессор  шкафных  кондиционеров  расположен  внутри  помещения  и

перепады температур наружного воздуха не оказывают влияния на его работу.

-  Раздача  охлажденного  воздуха  производится  через  верхнюю  панель  либо

непосредственно в помещение, либо с помощью небольшой сети воздуховодов.

В шкафном кондиционере может быть установлено дополнительно оборудование -

электрический  или  водяной  нагреватель,  распределительная  камера  (устанавливается

сверху  кондиционера  и  обеспечивает  равномерное  распределение  охлажденного

воздуха и шумоглушение).

Вопросы для самоконтроля

1.  Из каких основных блоков состоит центральный кондиционер?

2.  Что представляет из себя система неполного кондиционирования и где   используется?

3.  Каковы  конструктивные  особенности  местных  и  автономных  систем

кондиционирования?

4.  Как подразделяются центральные кондиционеры?

5.  Что такое мультизональная система кондиционирования воздуха?

6.  Что такое чиллер и какого его назначение в системе кондиционирования воздуха?

7.  Что такое фэнкойл и какого его назначение в СКВ?

8.  Для чего предназначены прецизионные системы кондиционирования воздуха?

9.  Где применяют крышные кондиционеры и каков принцип их работы? 
10.  Для чего предназначены шкафные кондиционеры?