Лекция 6  МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Обеспечение электробезопасности осуществляется целым комплексом
организационно – технических мероприятий:
– назначение ответственных лиц;
– производство работ по нарядам и распоряжениям;
– проведение в срок плановых ремонтов и проверок электрооборудования и
электрических сетей;
– проведение в срок плановых испытаний и проверок электрозащитных
средств;
– обучение персонала и др.

7.1. Меры предотвращения электротравматизма

7.1.1. Заземление (зануление) корпусов электрооборудования

В нормальных рабочих условиях никакой ток не течёт через заземлённые
соединения. При аварийном состоянии цепи величина электрического тока
(через заземлённые соединения с низким сопротивлением) достаточна высока
для того, чтобы расплавить предохранители или вызвать действие защиты,
которая снимет электрическое питание с оборудования.

Другими словами, корпус электроустановки в нормальных условиях не
находится под напряжением относительно земли, что достигается его
изоляцией от токоведущих частей. Но при повреждении изоляции любая
часть электроустановки может оказаться под напряжением, нередко равным
фазному, а это уже опасно (и порой смертельно!) для обслуживающего
персонала. Чтобы уменьшить эту опасность поражения людей,
предусмотрен ряд мер.

Наибольшее распространение получило защитное заземление –
преднамеренное электрическое соединение с землёй или её эквивалентом
металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под
напряжением. Суть заземления заключается в том, что все конструкции из
металла, на которых может оказаться напряжение из-за повреждения изоляции,
должны заземляться через малое сопротивление. Оно-то и должно быть в
несколько раз меньше сопротивления тела человека. В случае замыкания на
корпус основная часть тока проходит через землю, а ток, проходящий через
тело человека, будет допустимым.

Заземляющее устройство – это совокупность конструктивно объединённых заземляющих проводников и заземлителя. При использовании
железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей не требуется сооружение искусственных
заземлителей и выполнение магистральных проводников внутри здания. Для
искусственных заземлителей применяют сталь. Основной мерой защиты от
поражения людей током в электроустановках до 1000 В в сетях с заземлённой нейтралью является защитное зануление.

Защитное зануление – это преднамеренное электрическое соединение с
нулевым защитным проводником металлических токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Нулевым защитным проводником называется проводник, соединяющий
зануляемые части с заземлённой нейтральной точкой обмотки источника тока или её эквивалентом.

Такое электрическое соединение, будучи надёжно выполненным,
превращает всякое замыкание токоведущих частей на землю или на корпус в
однофазное короткое замыкание. Это обеспечит срабатывание защиты
(предохранители, защитные автоматы и т. п.) и отключение поврежденной
установки от питающей сети.

7.1.2. Применение двойной изоляции. Ручные электрические машины с
двойной изоляцией заземлять не требуется. На корпусе такой машины должен иметься специальный знак (квадрат в квадрате).

7.1.3. Применение светильников с пониженным напряжением.

В помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных переносные
электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. При
работах в особо неблагоприятных условиях переносные светильники должны
иметь напряжение не выше 12 В.

7.1.4. Подключение и отключение электрооборудования разрешается
производить только электротехническому персоналу с группой по
электробезопасности не ниже III.

7.1.5. Применение устройств защитного отключения (УЗО).

Данное устройство реагирует на ухудшение изоляции электрических проводов: когда ток утечки повыситься до предельной величины 30 мА, происходит отключение электрических проводов в течение 30 микросекунд. УЗО применяется для защиты внутриквартирных электрических проводов, для безопасности работы с ручными электрическими машинами и при проведении электросварочных работ в помещениях повышенной опасности и особо опасных.

7.1.6. Применение средств защиты: ковров, диэлектрических перчаток, бот
и галош, подставок, изолирующего инструмента и т. п.

7.2. Меры личной электробезопасности.

Во время работы, а также в домашних условиях, следует строго выполнять
следующие правила электробезопасности:

- включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки в
исправную розетку;

- не передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с
ним;
- если во время работы обнаружиться неисправность электрооборудования
или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа
должна быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно
быть сдано для проверки или ремонта;

- отключать электрооборудование при перерыве в работе и по окончании
рабочего процесса;

- перед каждым применением средства защиты работник обязан проверить
его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений и срок
годности (по штампу на нём);

- не наступать на проложенные на земле электрические провода и кабели
временной проводки;

- неукоснительно выполнять требования плакатов и знаков безопасности.

7.3. Плакаты и знаки безопасности

- для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при
ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место
работы;
- для запрещения передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и
выше с напряжённостью электрического поля выше 15 кВ/м (запрещающие
плакаты);
- для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям,
находящимся под напряжением (предупреждающие плакаты и знаки);

- для разрешения определённых действий только при выполнении
конкретных требований безопасности труда (предписывающие плакаты);
- для указания местонахождения различных объектов и устройств
(указательные плакаты).

По характеру применения плакаты и знаки могут быть постоянными и
переносными.

Запрещающие
«Не включать! Работают люди!»

(запрещение подачи напряжения на рабочее место (красные буквы на белом
фоне; 200х100 мм).

«Не включать! Работают на линии»

(для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди
(белые буквы на красном фоне).

«Не открывать! Работают люди»

(для запрещения подачи сжатого воздуха, газа в электроустановки (красные
буквы на белом фоне).

Предупреждающие
«Осторожно! Электрическое напряжение»

(для предупреждения об опасности поражения электрическим током; на
дверях и ограждении снаружи – постоянный).

«Стой! Напряжение»

(для предупреждения об опасности поражения током; в установках до и
выше 1000 В, на ограждениях, в проходах и т. п.).

«Испытание. Опасно для жизни»

(при проведении испытаний повышенным напряжением; на оборудовании и
ограждениях при подготовке рабочего места для проведения испытаний).
«Не влезай! Убьёт!»

(при опасности подъёма по конструкциям возможно приближение к
токоведущим частям под напряжением).

«Опасное электрическое поле!

«Без средств защиты проход запрещён»

(при опасности воздействия ЭП; при 330 кВ и выше).

Предписывающие
«Работать здесь»

(на рабочих местах с электроустановками).

«Влезать здесь»

(для указания безопасного пути подъёма к рабочему месту на высоте).
Указательный
«Заземлено»»
(при недопустимости подачи напряжения на заземлённый участок электроустановки).