Тема 9. Защитная аппаратура для сетей до 1000 В.

Изучение конструкций предохранителей и автоматических воздушных выключателей, методика выбора защитных аппаратов в сетях до 1000 В. Определение сечения проводников. Изучение расчета сечений проводников силовых электроприемников в промышленных сетях

Предохранители. Их применяют для защиты электроустановок от токов к.з. Наиболее распространенными предохранителями до 1000 В являются: ПР2 – предохранитель разборный; НПН – насыпной предохранитель неразборный; ПН-2 – предохранитель насыпной разборный.

Основные типы предохранителей имеют         Iном от 15 до 1000 А.

По конструктивному выполнению предохранители можно разделить на 2 группы: а) с наполнителем из кварцевого песка (ПН2; НПН; ПП17; ПП18); б) без наполнителей (ПР2).

Плавкие предохранители делят на: а) инерционные – с большой тепловой инерцией, т.е. они выдерживают значительные кратковременные токовые нагрузки; б) безинерционные – с малой тепловой инерцией, т.е. с ограниченной способностью к перегрузкам.

Условия выбора предохранителей

Iном.пред. Iдл.,

Iном.вст  Iдл,

где Iдл – длительный расчетный ток, определяется по формуле

.

Рисунок 19 – Характеристика предохранителя

При защите ответвления, идущего к одиночному двигателю при легких пусках (станки, вентиляторы, насосы и т.п.)

Iвст  ;  Iпуск=КпускIномд.

Рисунок 20

При защите ответвления, идущего к одиночному двигателю с частыми пусками или большой длительностью пускового времени (краны, центрифуги, дробилки и т.п.)

Iвст  ;

При защите магистрали, питающей силовую или смешанную нагрузку:

Iвст  ,

где Iкр – максимальный кратковременный ток линии.

Iкр= I/пуск+ I/дл, [Iкр= Iпуск.наиб.эп+],

где I/пуск – пусковой ток электродвигателей, включаемых одновременно, при пуске которых кратковременный ток линии достигает наибольшей величины;

I/дл – длительный расчетный ток линии до момента пуска одного или группы ЭД, определяемый без учета Iраб пускаемых ЭД, А.

Iном.пл.вст для защиты ответвления, идущего к сварочному аппарату, выбирают из соотношения

Iвст  1,2 Iсв,

где Iсв – номинальный ток сварочного аппарата при номинальной продолжительности включения ПВ, А.

Iном.пл.вст для защиты ответвления, идущего к сварочному аппарату, можно принимать равным Iдоп провода, идущего к сварочному аппарату.

Селективность (избирательность) защиты плавкими предохранителями магистральной линии с ответвлениями достигается последовательным возрастанием Iном.пл.вст на отдельных участках по мере приближения к пункту питания. Селективность обеспечивается, если ток предохранителя на следующей ступени больше на две ступени тока предохранителя предыдущей ступени.

Автоматические воздушные выключатели

Они предназначены для включения и отключения низковольтных цепей в нормальном режиме, а также для защиты от токов к.з.

Автоматы могут иметь три исполнения расцепителей:

а) тепловой расцепитель, представляющий собой биметаллическую пластинку, имеющую обратно зависимую от тока выдержку времени (характеристику), с его помощью осуществляется защита от перегрузки (рисунок 20а);

б) максимально-токовый расцепитель (электромагнитный расцепитель), представляющий собой электромагнит, срабатывающий мгновенно и осуществляющий защиту при к.з. или при значительных сверхтоках (рисунок 20б);

в) комбинированный расцепитель, осуществляющий защиту, как от перегрузок, так и от токов к.з. (рисунок 20в).

а)                                   б)                                            в)

Рисунок 20 – Характеристики расцепителей автоматических выключателей

Автоматические выключатели серии ВА

Выключатели новых серий ВА50 заменяют выключатели устаревших серий АЕ3700, АЕ20 и другие, а также серий АВМ и «Электрон», на токи до 1600 А.

Выключатели ВА75 полностью заменяют выключатели серии АВМ и «Электрон» до 4000 А.

Новые серии выключателей ВА решают многие проблемы защиты электросетей, возникающие в связи с ростом мощности источников электроэнергии и увеличением токов к.з. Уменьшенные при этом габариты выключателей позволяют значительно сократить размеры комплектующих устройств (КТП, НКУ и т.п.).

Выключатели предназначены для работы в сетях переменного и постоянного тока. ВА75 допускают включение в сеть по два на параллельную работу, тогда суммарный ток будет 5000 А (22500 А) и 6300 (24000 А). При этом обеспечивается нормальная защита при любом токораспределении между ними.

Выключатели допускают перегрузку в аварийных режимах в течение 3ч при условии, что перед этим они были нагружены не более чем на 0,7 Iном.

Выключатели до 100 А имеют только стационарное исполнение.

Выключатели на 160 А имеют стационарное и втычное исполнение.

Выключатели на 250 А и выше имеют как стационарное, так и выдвижное исполнение.

ВА75 (4000 А) – только стационарное исполнение.

ВА75 (2500 А) – только выдвижное исполнение.

Приводы выключателей ручные или дистанционно управляемые.

ВА50 имеет электромагнитный привод.

ВА75 имеет электродвигательный привод (с переходом при ремонте и наладке на ручное оперирование).

Выбор автоматических выключателей

Тепловой расцепитель (тепловое реле магнитного пускателя)

Iтепл.р.  Iдл.

Электромагнитный или комбинированный расцепитель

Iэл  Iдл.

Ток срабатывания электромагнитного или комбинированного расцепителя

Iср.эл.  1,25Iкр.

Для ответвления к одиночному ЭД Iкр=Iпуск.

Ток срабатывания расцепителя автомата с регулируемой обратно зависисимой от  тока характеристикой

Iср.р.  1,25 Iдл.

Для взрывоопасных помещений Iдлит=1,25 Iдлит.дв.

Во всех случаях должно быть обеспеченно надежное отключение к.з. защитными аппаратами, для этого Iодноф.к.з. в сетях с глухо заземленной нейтралью и Iдвухф.к.з в сетях с изолированной нейтралью должны в 3 раза и более превышать Iном.расц., имеющего обратно зависимую от тока характеристику; в 1,1 раза и более – ток срабатывания автомата, имеющего только электромагнитный расцепитель.