## Slide 1
Тема магистерского проекта:
Разработка рекомендаций по безаварийной эксплуатации промышленной насосной станции в Жезказгане (на основании экспертного обследования)
Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева
Школа архитектуры, строительства и дизайна
7M07305 - Строительство
Обучающийся:
гр. 20-МСС-1п Кодинцев Р.В.
Научный руководитель:
Кандидат технических наук, Гольцев А.Г.
Усть-Каменогорск, 2021

## Slide 2: Актуальность работы:
Актуальность данной работы обеспечена тем, что минимизация и устранение аварийных ситуаций на производственных предприятиях необходимо для безостановочной работы предприятий

## Slide 3: Цели и задачи:
Первостепенной целью определилось: разработка рекомендаций по дальнейшей безаварийной эксплуатации здания
Первая задача:
проанализировать основные литературные источники, связанные с данной проблемой.
Вторая задача:
Подбор методов восстановления и усиления.
Третья задача:
разработать рекомендации по восстановлению и усилению конструкций.

## Slide 4: Обзор традиционных методов усиления и восстановления конструкций:
Обетонирование объекта;
Упрочнение отдельных конструкций посредством монтирования элементов стального проката;
Монтаж дополнительных элементов, для распределения несущей нагрузки;

## Slide 5: Достоинства и недостатки традиционных методов усиления и восстановления:
Достоинства
Невысокая цена
Доступность материалов
Недостатки
Высокая трудоемкость
Значительное увеличение сечения конструкций
Утяжеление конструкций

## Slide 6: Обзор современных методов усиления и восстановления конструкций:
Усиление конструкций композитными материалами
Инъектирование полостей, трещин
Усиление конструкций преднапряженными канатами

## Slide 7: Достоинства и недостатки современных методов усиления и восстановления:
Достоинства
Устойчивость большинства материалов к агрессивным средам
Увеличение прочности с минимальным увеличением сечения конструкции
Недостатки
Дороговизна усиления
Требуются квалифицированные работники для правильного монтажа материалов усиления
Увеличение прочности с минимальным увеличением массы конструкции
Менее трудоемкий процесс усиления

## Slide 8: Экспериментальная оценка эффективности усиления железобетонных конструкций элементами внешнего армирования из углеволокна:
Приведенные результаты являются первым этапом в программе исследований, разработанной специалистами научно-исследовательского центра 26 ЦНИИ и ВНИИЖБ, Россия.
Схема нагружения статической нагрузкой объемного железобетонного блока Σ
Участок отслоения углепластикового полотна на поверхности объемного блока при смятии бетона

## Slide 9: Экспериментальная оценка эффективности усиления железобетонных конструкций элементами внешнего армирования из углеволокна:
Диаграмма нагружения. По оси ординат–усилия на домкратах, в тоннах, по оси абсцисс–горизонтальные перемещения, в миллиметрах.
В результате испытаний было установлено, что использование углепластиковых полотен в качестве элементов усиления является эффективным и позволяет восстанавливать несущую способность поврежденных конструкций практически до первоначальных значений. Кроме того, было выявлено ряд особенностей, связанных с работой углепластиковых полотен в условиях сложных деформаций.
Так, при смятии железобетонных блоков в области дверных перемычек, отмечалось отслоение полотен вместе с частью защитного слоя бетона. При этом не было выявлено ни одного случая разрыва полотна или разрушения железобетона на участках, где имели место деформации растяжения.

## Slide 10: Исходные данные и характеристики объекта:
Объект обследования расположен на Кенгирском гидроузле, Карагандинская область, Улытауский район, г. Жезказган;
Здание имеет простую прямоугольную форму, максимальные размеры по осям 1-12, рядам А-В 27,8х14,1 м;
Конструктивное решение: многоуровневое, двухпролетное здание, полная высота от подошвы фундамента до верха кровельного парапета составляет 35,8 м;
Фундамент здания согласно проектным данным – железобетонная плита толщиной 1000 мм, опирающаяся на мергелистые грунты на отм. +351,50;
здания сконструирована по принципу неполного каркаса, образованного
железобетонными колоннами сечением 350х700мм и наружными кирпичными стенами толщиной 510мм

## Slide 11: Исходные данные и характеристики объекта:
В подводной части здания (ниже отм. +375,10) несущими конструкциями являются железобетонные стены толщиной 960-1400мм, усиленные рядовыми и угловыми контрфорсами переменного сечения и системой ригелей-распорок, так как они воспринимают не только вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций, но и горизонтальные от статического и динамического давления водной массы;
Пространственная жесткость здания обеспечивается путем совместной работы элементов каркаса, продольных и поперечных несущих стен, а также жестким диском покрытия;
Кровля здания выполнена односкатной, с наружным неорганизованным водоотводом;

## Slide 12: Природно-климатические условия площадки строительства:
№п/п | Наименование | Показатели | Обоснование
1 | Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (α=0,98). | -33,40С | СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»
2 | Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток (α=0,98). | -44,80С | 
3 | Климатический район | IIIВ | 
4 | Снеговой район Характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт, кПа | II 1,2 | НП.3 к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011
5 | Ветровой район Базовая скорость ветра, м/с Давление ветра, кПа | III 25 0,39 | НП.4 к СП РК EN 1991-1-4:2005/2011
6 | Сейсмичность района | 5 баллов | Приложение Б к СП РК 2.03-30-2017*
Режим помещений, в которых эксплуатируются конструкции - влажный

## Slide 13: Результаты измерения прочности конструкций электронным измерителем прочности бетона ИПС-МГ4 по ГОСТ 22690-2015
Наименование конструкции | Среднее значение прочности, МПа | Проектное значение прочности, МПа
Железобетонные стены | 35,2 (В25) | 32,11 (В25)
Железобетонные монолитные балки перекрытий | 27,7 (В20) | 25,69 (В20)
Железобетонные монолитные балки покрытия | 27,4 (В20) | 25,69 (В20)
Железобетонные колонны и контрфорсы | 40,2 (В30) | 28,9 (В30)
Кирпичные стены | 11,2 (М100) | 9,63 (М100)

## Slide 14
ОБСЛЕДОВАНИЕ КРОВЛИ ЗДАНИЯ
Фото № 1-2 – Вследствие неправильно выполненной стяжки,
на покрытие образуется скопление дождевой воды. На фото 3 видно следы замачиваний,
высолы, которые свидетельствуют о протечки кровли
Состояние гидроизоляционного покрытия кровли здания на момент обследования было оценено как неудовлетворительное.

## Slide 15
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ
НА ОТМЕТКЕ +375,10
Фото №3-4 – На фото 3 видно разрушение защитного слоя бетона с оголением арматурных стержней
на железобетонной балке перекрытия . На фото 4 представлено разрушение защитного слоя бетона
с оголением арматурных стержней на железобетонной плите перекрытия.
Категория технического состояния балок и плит перекрытия на момент обследования оценивается как работоспособная конструкция, но требуются ремонтно-восстановительные мероприятия.

## Slide 16
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ
НА ОТМЕТКЕ +367,5
Фото №5-6 – На фото 5 видно разрушение защитного слоя бетона с оголением арматурных стержней
на железобетонной балке перекрытия . На фото 6 на балке перекрытия видно глубокие трещины
шириной раскрытия более 3 мм.
Категория технического состояния балок перекрытия в целом на момент обследования оценивается как работоспособная конструкция, за исключением балки представленной на фото 6, состояние балки на фото 6 относится как ограниченно-работоспособная конструкция.

## Slide 17
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КРОВЛИ ЗДАНИЯ
В процессе согласования рекомендаций были предложены традиционные технологии ремонта и более современные.
К традиционным относится капитальный ремонт с очисткой старого покрытия, восстановлением стяжки и прокладки нового кровельного материала.
Более современным методом было предложено жидкое напыление. Этот метод заключается в напылении специального состава, в который входит вода, полимерная мастика или же раствор хлористого кальция и полимерно-битумной эмульсии.
Ремонт кровли
методом жидкое напыление

## Slide 18
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ
Заказчику были предложены традиционные и комбинированные методы восстановления и усиления железобетонных конструкций.
Комбинированный метод усиления железобетонных конструкций представляет из себя торкретирование с применением наполнителя в виде композитного материала. Данный состав представляет из себя укрепленные углеродными или арамидными нитями, еще данную структуру именуют многокомпонентными материалами с фиброй. Данные составы являются легкими и поэтому их применение не утяжелить конструкции, а только упрочнит.
Рисунок 2. Восстановление железобетонных
конструкций с использованием композитных материалов

## Slide 19: Спасибо за внимание!