Лекция 8 Вентиляция производственных помещений.

Естественная и механическая вентиляция, достоинства и недостатки

1. Общие сведения о вентиляции.

Воздух, находящийся внутри помещений, может изменять свой состав, температуру, влажность под действием следующих факторов:

-изменений параметров наружного воздуха;

-выделения тепла, влаги, пыли, вредных газов от людей и технологического оборудования.

В результате этих факторов воздух может принимать состояния не-благоприятные для самочувствия человека и ведения технологического процесса. Чтобы избежать чрезмерного ухудшения качества внутреннего воздуха требуется осуществлять воздухообмен, т.е. производить смену воздуха в помещении. При этом из помещения удаляется загрязненный внутренний воздух и взамен подаётся более чистый, как правило, наруж-ный воздух. Таким образом, основной задачей вентиляции является обес-печение  воздухообмена в помещении для поддержания расчетных пара-метров  внутреннего воздуха.

Вентиляцией (ВЕ) называется совокупность мероприятий и устройств, обеспечивающих расчетный  воздухообмен в помещениях. ВЕ  помещений обычно обеспечивается при помощи специальных инженер-ных систем - систем вентиляции (СВЕ), которые состоят из различных технических устройств. Эти  устройства предназначены для выполнения отдельных задач: нагревание воздуха (воздухонагреватели), очистка (фильтры), транспортирование воздуха (воздуховоды), побуждение дви-жения (вентиляторы), распределение воздуха в помещение (воздухорас-пределители), открывание и закрывание каналов для движения воздуха (клапана и заслонки), снижение уровня шума (шумоглушители), снижение вибрации (виброизоляторы и гибкие вставки) и т.д.

Кроме применения технических устройств, для нормального функционирования систем вентиляции требуется реализация технических и организационных мероприятий. (Например, для снижения уровня шума требуется соблюдение нормируемых скоростей воздуха в воздуховоде). Требуется обеспечить правильное управление работой СВЕ, что достигается использованием средств автоматики в совокупности с ручным управлением и настройкой.

Следует отметить, что вентиляция (ВЕ) должна обеспечивать не про-сто воздухообмен (ВО), а расчетный воздухообмен  (РВО), т.о. устройство ВЕ требует обязательного проектирования, в процессе которого опреде-ляется РВО, конструкция системы и режимы работы всех её устройств. Поэтому ВЕ не следует путать с проветриванием, которое представляет собой неорганизованный воздухообмен.

СВЕ относятся к системам обеспечения микроклимата помещений (СОМП).

Общая иерархия СОМП выглядит таким образом:

1. наружные ограждающие конструкции (НОК);

2. системы отопления (СО);

3. системы вентиляции (СВЕ);

4. системы кондиционирования воздуха (СКВ).

НОК - является основой для создания микроклимата. Именно за счет их и формируется определенный ограниченный объем, называемый зда-нием (помещением).

НОК защищает и ослабляет действие следующих факторов:

- осадки;

- ветер;

- солнечные лучи;

- резкие изменения температуры.

Использование НОК недостаточно для поддержания требуемой для под-держания требуемой температуры в помещении, поэтому используются СО, СВЕ, СКВ и их сочетания.

Система  отопления (СО) - предназначена для поддержания в поме-щениях только требуемой температуры. (Поддержание других параметров МК эта система обеспечить не может).

Система вентиляции (СВЕ) - способна обеспечивать поддержание следующих параметров воздуха:

- температура (не во всех случаях);

- подвижность (скорость);

- относительная влажность (не всегда);

- запыленность;

- концентрация вредных веществ.

Системы вентиляции (СВЕ) обычно рассчитываются на поддержание не оптимальных, а допустимых параметров внутреннего воздуха. (Тем не менее, при определенных состояниях наружного воздуха, СВЕ не способ-на обеспечить даже допустимые параметры, например, летом при φ=100% невозможно обеспечить в помещении с избытками влаги относительную влажность φ внутреннего воздуха в пределах 75%).

Параметры микроклимата, при которых тепло отводится от тела человека естественным путем и не требуется напряжения системы терморегуляции организма, называются оптимальными параметрами.

Параметры микроклимата, при которых система терморегуляции ор-ганизма при небольшом напряжении способна успешно обеспечить отвод образующегося тепла от тела, и тем самым поддержать нормальную тем-пературу тела, называются допустимыми параметрами.

При других сочетаниях параметров человек чувствует сильный дис-комфорт, т.к. система терморегуляции работает с большим напряжением. (В некоторых ситуациях, например при высокой температуре и влажно-сти, система не справляется со своей задачей и наступает перегрев орга-низма).

Система кондиционирования воздуха (СКВ) обеспечивает с НОК под-держание всех заданных параметров на требуемом уровне с заданной степенью обеспеченности.

СКВ и система вентиляции (СВЕ)  не имеют четкой границы (СКВ отличается наличием источника искусственного холода).

СКВ и СВЕ часто выполняют роль систем воздушного отопления, по-давая в помещение перегретый воздух. В этом случае говорят о воздуш-ном отоплении, совмещенном с вентиляцией.

1.2. Требования, предъявляемые к вентиляции.

При проектировании СВЕ приходится стремиться, чтобы они как можно лучше удовлетворяли различным требованиям: санитарно-гигиеническим, экономическим, энергетическим и т.д. К сожалению, как для любого технического решения, создания идеальной системы, удовле-творяющей всем требованиям невозможно. (Например, установка допол-нительного оборудования повышает возможности системы, но повышает ее стоимость, увеличиваются затраты на электроэнергию, усложняет ре-монт, эксплуатацию. Установка современных систем автоматики облегча-ет эксплуатацию систем, однако ремонт становится доступным высоко-квалифицированному персоналу).

Поэтому следует помнить, что любое техническое решение, в том числе и системы вентиляции (СВЕ), есть определенный компромисс меж-ду выполнением противоречивых требований, предъявляемых к нему.

Основные требования, которые предъявляются к СВЕ:

- санитарно-гигиенические;

- технологические;

- энергетические;

- экономические;

- конструктивно-технологические;

- эксплуатационные;

- пожарной безопасности;

- экологические;

- архитектурно-строительные;

- строительно-монтажные.

Санитарно-гигиенические – заключаются в том, что вентиляция должна обеспечивать в помещениях состояние воздуха, соответствующее требованиям санитарных норм. В помещении должны поддерживаться установленные значения температуры, влажности, концентрации вредных веществ. Особое внимание следует уделить запыленности воздуха,  так как, многие СВЕ в нашей стране эксплуатируются без фильтров, состояние покрытий приточных камер, вентиляционных шахт не соответствует современным требованиям. Современные конструкции установок предусматривают обязательную очистку воздуха. Специальные покрытия внутренней поверхности приточных камер допускают их влажную уборку, а иногда и полную промывку водой (металлические  и пластмассовые покрытия). Современные фильтры позволяют производить очистку от любых пылей, микроорганизмов, производить озонирование, одорирование воздуха.

Технологические – заключаются в том, что вентиляция должна обес-печивать в помещениях состояние воздуха, соответствующее требованиям протекающего технологического процесса. Многие технологические процессы, особенно связанные с обработкой гигроскопических материалов, весьма чувствительны к температуре, влажности внутреннего воздуха. (Например, предприятия  легкой и пищевой промышленности. В этом случае внутренние параметры назначаются исходя из требований именно технологического процесса, а не комфортного ощущения людей.)

Энергетические – заключаются в том, что системы вентиляции (СВЕ) должны выполнять возложенные на них функции при минимальном по-треблении тепловой и электрической энергии. Выполнение данного тре-бования обеспечивается внедрением современных методов конструирова-ния оборудования и современных технологий его изготовления, использо-ванием более эффективного и экономичного оборудования, использования вторичных энергоресурсов, применение САР.

Экономические – заключаются в том, что стоимость самой системы вентиляционной установки (СВУ) и стоимость ее эксплуатации должны быть как можно ниже, т.е. вентиляция должна быть доступна по цене, иначе просто от нее откажутся.

Стоимость качественного оборудования высока, стоимость тепловой и электроэнергии растет, следовательно, современные СВЕ становятся недоступны.

Следует отметить, что стоимость системы вентиляции (СВЕ) и затра-ты на нее – разные вещи. Приведенные годовые затраты складываются из капитальной стоимости  делённой на срок эксплуатации системы  эксплу-атационные затраты (годовая стоимость тепловой и электрической энер-гии, ремонт оборудования, зарплата персонала).

,                                (1.2)

где

П- приведенные  годовые затраты;

К- капитальной стоимости;

Т- срок эксплуатации систем;

Э- эксплуатационные затраты.

При таком способе оценки изначально более дорогая система, но имеющая большой срок эксплуатации, меньше энергопотребление и не нуждающаяся в ремонтах, будет иметь меньше приведенные годовые за-траты.

Конструктивно – технологические – заключаются в том, что кон-струкция СВЕ должна обеспечивать современные эффективные способы их производства. Элементы СВЕ должны изготавливаться на современ-ном, уже достигнутом уровне технологии производства, с соответствую-щим качеством. На передовых предприятиях производство СВЕ осу-ществляется на автоматизированных линиях, на станках, управляемых программно, при массовом производстве снижается стоимость изготовле-ния.

Эксплуатационные - заключаются в том, что в процессе функциони-рования СВЕ ее эксплуатация должна быть минимально трудоемкой. (Например, современные герметизированные подшипники не требуют обслуживания и смены смазки в течение всего срока смазки вентиляции).

Доступ к оборудованию должен быть максимально облегчен (выдви-жение установок на специальных салазках, использование люков, двер-цей). Ремонт должен производить только специально обученный персо-нал.

Требования пожарной безопасности - заключается в том, что должна быть исключена возможность возникновения пожара при эксплуатации систем вентиляции (СВЕ). Это достигается применением специальных защитных устройств на воздухонагревателях и двигателях вентиляторов, насосов, компрессоров. Если СВЕ обслуживает пожаро- или взрывоопас-ное помещение, используемое оборудование должно быть выполнено во взрывозащитном исполнении. При необходимости на вентиляционных каналах устанавливаются специальные огнезадерживающие клапаны. Воздуховоды и конструкция корпусов оборудования должна обладать требуемой степенью огнестойкости, что достигается использованием не-горючих материалов для воздуховодов тепловой изоляции герметизиру-ющих материалов.

Экологические – заключаются в том, что работа СВЕ не должна нега-тивно сказываться на состояние окружающей среды. (Например, при ис-пользовании конструкций из пластмассы, последнюю выбирают из синте-тических материалов, не содержащие и не выделяющие вредные вещества. Производится очистка выбрасываемого воздуха, чтобы избежать ее загрязнения. Снижение энергопотребления уменьшает тепловое загрязнение окружающей среды).

Архитектурно - строительные – заключается в том, что элементы СВЕ расположенные внутри помещений (решетки, воздухораспределите-ли, воздуховоды, местные отсосы) не должны нарушать их внутренний интерьер. Оборудование СВЕ должно занимать как можно меньше места. С этой целью его располагают на вспомогательных площадках, на техни-ческих этажах. Расположение оборудования и воздуховодов не должно нарушать целостности строительных конструкций здания, потерю их не-сущей способности. (Например, тяжелое оборудование располагают в подвале. Нельзя,  при прокладке воздуховода через перекрытие, пробивать отверстие по ребру плиты, что ослабляет несущую способность. При уменьшении уровня шума  архитектор учитывает, где установить  вентилятор. Для прокладки вертикальных каналов и воздуховодов следует  предусматривать специальные  шахты или закрывать воздуховоды фальш-стенами (легкий материал).

Строительно-монтажные – заключаются в том, что конструкция систем вентиляции (СВЕ) должна предусматривать технологичные спосо-бы монтажа воздуховодов и оборудования на объекте, обеспечивающие надлежащее качество сборки системы. (Например, элементы крепления к конструкциям не должны их повреждать, должны быть унифицированы, иметь массовое производство).

Габаритное оборудование должно быть разборным для облегчения транспортировки и доставки в помещения вентиляционных камер.

Современные фирмы – производители разрабатывают детальные кон-струкции по монтажу с указанием последовательности и правил выполне-ния отдельных операций. (Например, болтовые соединения заменяются защелочными конструкциями, что ускоряет сборку).

Для присоединения воздухораспределительных устройств, местных отсосов, ответвлений к магистралям все чаще используют эффективно компенсировать неточности монтажных размеров. Вместо прокладок ис-пользуются самозастывающие герметики.

Фланцевые соединения заменяют ниппельными и бандажными. Для уменьшения количества соединений на прямых участках воздуховодов применяют спирально-шовные воздуховоды, изготовляемые любой дли-ны.

Вентиляция представляет собой организованную и регулируемую смену воздуха в помещении, предназначенную поддерживать в нем соответствующие параметры микроклимата и чистоту воздушной среды. Вентиляция помещений достигается удалением из них нагре-того и/или загрязненного воздуха и подачей свежего, чистого наруж-ного воздуха. Системы вентиляции разнообразны, их классификация представлена на рис. 1.1 [1].

Рис. 1.1. Классификация вентиляционных систем

По способу перемещения воздуха различают системы естест-венной и механической вентиляции.

При естественной вентиляции воздух перемещается благодаря возникающей разнице давлений снаружи и внутри здания. Естествен-ная вентиляция может быть организованной и неорганизованной.

Неорганизованная естественная вентиляция – инфильтрация, или естественное проветривание, – осуществляется при проникнове-нии воздуха внутрь помещения через неплотности в ограждениях и элементах строительных конструкций (дверей, окон и стен) за счет разности давлений снаружи и внутри помещения. Такой воздухообмен зависит от случайных факторов: силы и направления ветра, темпера-туры воздуха внутри и снаружи здания, качества строительных работ.

Для постоянного воздухообмена, требуемого по условиям под-держания параметров микроклимата и чистоты воздуха в помещении, необходима организованная вентиляция.

Аэрацией называется организованная естественная общеобмен-ная вентиляция помещений в результате поступления и удаления воздуха через отрывающиеся фрамуги окон и аэрационных фонарей. Организованная естественная вентиляция обеспечивается при по-мощи специальных устройств (створок, форточек, фрамуг, дефлекто-ров). Основным достоинством аэрации является возможность осуще-ствлять большие воздухообмены без затрат механической энергии, она экономична, а также проста в эксплуатации. Однако аэрация при-менима только там, где нет больших выделений вредных веществ; приточный воздух поступает в помещения необработанным: не по-догревается (охлаждается), не увлажняется и не очищается от вред-ных веществ; а в теплый период года эффективность аэрации может существенно падать вследствие повышения температуры наружного воздуха.

Механическая вентиляция устраняет недостатки естественной вентиляции. При механической вентиляции воздух перемещается с помощью специальных воздуходувных машин – вентиляторов с элек-троприводом. Преимуществами механической вентиляции по сравне-нию с естественной являются большой радиус действия, возможность изменять или сохранять необходимый воздухообмен независимо от температуры наружного воздуха и скорости ветра; подвергать вводи-мый в помещения воздух предварительной очистке, сушке, увлажне-нию, подогреву или охлаждению; организовать оптимальное воздухо-распределение с подачей воздуха непосредственно к рабочим местам; улавливать вредные выделения непосредственно в местах их обра-зования и предотвращать их распространение по всему объему по-мещения; очищать загрязненный воздух перед выбросом его в атмо-сферу. К недостаткам механической вентиляции следует отнести значительную стоимость ее сооружения и эксплуатации, а также не-обходимость проведения мероприятий по борьбе с шумом.

По месту действия механическая вентиляция бывает общеоб-менной и местной.

Общеобменная вентиляция предназначена для поддержания параметров воздушной среды во всем объеме помещения. Она при-меняется в том случае, если вредные выделения поступают непо-средственно в воздух помещения, рабочие места не фиксированы, а располагаются по всему помещению.

По способу подачи и удаления воздуха различают четыре схемы общеобменной вентиляции: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, системы с рециркуляцией.

В	приточной системе воздух подается в помещение после под-готовки его в приточной камере. В помещении при этом создается избыточное давление, за счет которого воздух уходит наружу через окна, двери или в другие помещения. Приточную систему применяют для вентиляции помещений, в которые нежелательно попадание за-грязненного воздуха из соседних помещений или холодного воздуха извне. Воздух из помещения удаляется через неплотности ограж-дающих конструкций.

Вытяжная система предназначена для удаления воздуха из по-мещения. При этом в нем создается пониженное давление, и воздух соседних помещений или наружный воздух поступает в данное поме-щение. Вытяжную систему целесообразно применять в том случае, если вредные выделения данного помещения не должны распро-страняться на соседние, например, для химических и биологических лабораторий. Чистый воздух поступает в производственное помеще-ние через неплотности в ограждающих конструкциях, что является недостатком данной системы вентиляции, так как неорганизованный приток холодного воздуха (сквозняки) может вызвать простудные за-болевания.

Приточно-вытяжная вентиляция – наиболее распространенная система, при которой воздух подается в помещение приточной систе-мой, а удаляется вытяжной; системы работают одновременно. В от-дельных случаях для сокращения эксплуатационных расходов при нагревании воздуха применяют системы с частичной рециркуляцией. В них к поступающему снаружи воздуху подмешивают воздух, удаляе-мый из помещения вытяжной системой. Систему вентиляции с ре-циркуляцией разрешено использовать только для тех помещений, в которых отсутствуют выделения вредных веществ или выделяющиеся вещества относят к 4-му классу опасности, и концентрация их в воз-духе, подаваемом в помещение, не превышает 30% от ПДК. Приме-нение рециркуляции не допускается и в том случае, если в воздухе помещений содержатся болезнетворные бактерии, вирусы или име-ются резко выраженные неприятные запахи.

Основные принципы, которыми следует руководствоваться при выборе схем подачи воздуха в помещение и его удаления [2]:

подача приточного воздуха (общеобменный приток) должна пре-дусматриваться в зону дыхания, приточные струи не должны проходить через загрязненные зоны помещения;

удаление воздуха целесообразно осуществлять непосредственно от мест образования вредных выделений (применение вытяжных зонтов и других укрытий систем местной вентиляции);

общеобменная вытяжка устраивается из зон помещения с наи-большим загрязнением воздуха;

соотношение между потоками подаваемого и удаляемого из по-

мещений воздуха выбирают таким, чтобы обеспечить направле-

ние и достаточный расход воздуха, перетекающего из «чистых»

помещений в «загрязненные» смежные помещения;

в здании и отдельных его частях и секциях, как правило, должен

соблюдаться полный баланс между суммарным притоком и сум-

марной вытяжкой.

В	большинстве помещений гражданских зданий для общеобмен-ной вентиляции приточные и вытяжные устройства можно размещать в верхней зоне помещения. В некоторых помещениях в соответствии с нормами кратности воздухообменов предусматривается вытяжка только из верхней зоны, а приток осуществляется через неплотности дверных проемов, отделяющих эти помещения от коридоров или смежных помещений, в которые подается избыток притока.

Разность теплопоступлений и теплопотерь помещения называ-ются теплоизбытками помещения (если разность больше нуля) или теплонедостатками (если разность отрицательна). В вентилируемых помещениях, как правило, даже в холодный период года (при рабо-тающем отоплении) имеют место теплоизбытки.

Теплопоступления в вентилируемые помещения жилых и обще-ственных зданий складываются в основном из следующих потоков теплоты: от людей; от солнечной радиации (в теплый и переходный периоды года); от искусственного освещения; от работающих отопи-тельных приборов систем отопления (в холодный период); от техно-логического оборудования, расположенного в помещении; от других источников теплоты (горячей пищи, нагретых поверхностей оборудо-

вания, горячей воды и пр.); от поступающего в воздух помещения во-дяного пара (скрытая теплота).

Теплопотери вентилируемого помещения имеют место в холод-ный и переходный периоды года и складываются из потерь теплоты: через наружные ограждения (при расчетных температурных условиях внутри и снаружи помещения, принятых для режима вентиляции или кондиционирования воздуха); на нагрев инфильтрующегося через на-ружные ограждения воздуха (главным образом через окна); на нагрев ввозимого материала и въезжающих в помещение средств транспорта (гаражи, почтовые учреждения и т.д.); на нагрев воздуха, врывающе-гося в помещение через периодически открываемые наружные двери или ворота.

Требуемым воздухообменом помещения называют минималь-ный воздухообмен, определяемый по одному из видов вредных выде-лений (теплота, влага, вредные газы или пары вредных веществ) в один из расчетных периодов года (теплый, переходный или холодный).

Основной метод определения требуемых воздухообменов – ба-лансовый. В его основе лежит составление для помещения системы уравнений баланса воздуха, теплоты, влаги и других вредных выде-лений. Решением этой системы и получают соотношения для потреб-ного воздухообмена.

При использовании балансового метода расчет требуемого воз-духообмена целесообразно проводить только по избыткам явной теплоты.

Контрольные вопросы.

1. Что такое вентиляция.

2. Основная задача вентиляции.

3. Что такое расчетный воздухообмен.

4. Требования предъявляемые к вентиляции.