Вспомогательное оборудования ТЭС

Развернутая (полная) тепловая схема (РТС) – это исчерпывающее

графическое отображение в условных обозначениях всех процессов и этапов,

необходимых для преобразования природной энергии топлива в

электрическую (и тепловую). Она включает в себя тепловое оборудование

пароводяного тракта и трактов других основных теплоносителей

электростанции, а также все объединяющие это оборудование трубопроводы с

арматурой. В отличие от ПТС в РТС включают не только рабочее, но и

резервное оборудование и трубопроводы в полном объеме со всеми

параллельными линиями (нитками) и арматурой. РТС составляется на основе

произведенного выбора основного и вспомогательного оборудования. Чертеж

РТС полностью отражает тип и число агрегатов, способы соединения, тип и

расстановку арматуры, возможности управления и регулирования.

1 – котел;

2 – турбина;

3 – электрогенератор;

4 – конденсатор;

5 – конденсатный насос;

6 – ПНД;

7 – дренажный насос;

8 – деаэратор;

9 – питательный насос;

10 – ПВД.

6

РТС включает следующее оборудование:

- турбоустановки (паровая турбина, конденсатор с эжекторной

установкой, электрогенератор);

- паровые котлы (прямоточные котлы показывают в развернутом виде,

включая все параллельные нитки экономайзера, испарителя и

пароперегревателя, встроенные сепараторы и задвижки, насосы рециркуляции

и т.д.);

- теплообменники (регенеративные и сетевые подогреватели и

охладители пара из уплотнений и эжекторов, газо- и маслоохладители,

воздухоподогреватели и др.);

- насосы (питательные, конденсатные, циркуляционные, бустерные,

дренажные и др.);

- приводные турбины с конденсаторами (питательных насосов,

воздуходувок);

- пиковые водогрейные и паровые котлы (для ТЭЦ);

- баки (чистого и загрязненного конденсата, добавочной

химобессоленной воды, дренажные, сливные, расширительные и др.);

- установки химобессоливания (добавочной воды, конденсата турбины

и др.);

- трубопроводы (свежего пара, ПП, питательной воды и основного

конденсата, пара регенеративных отборов, дренажные, добавочной воды,

циркуляционные, масло- , газо- и воздухоохладителей и др.);

- линии отвода пара и горячей (прямой) сетевой воды, линии обратного

конденсата и обратной сетевой воды (для ТЭЦ);

- пусковые устройства (обводные БРОУ и РОУ, сепараторы,

растопочные расширители, насосы рециркуляции и др.);

- арматура (запорная, регулирующая, защитная, дросселирующая,

обводная и др.).

На линиях главных трубопроводов указывают параметры среды,

диаметр трубопровода и толщину стенки.

РТС входит в состав технической документации любой проектируемой

и действующей электростанции, и на ее основе выполняются мнемонические

схемы, используемые при эксплуатации электростанции.

К вспомогательному оборудованию относят: регенеративные

подогреватели, испарительные установки, деаэраторы, сетевые подогреватели,

насосы, эжекторы, сепараторы, оборудование топливоподачи и

золошлакоудаления, ХВО и т.д.

Классификация вспомогательного оборудования.

1) По трактам: пароводяной тракт (оборудование, обслуживающее

котлы: ПН, деаэраторы питательной воды, трубопроводы питательной воды,

присоединительные паропроводы котлов, установки непрерывной и

периодической продувки и оборудование, обслуживающее турбины:

теплообменное оборудование регенеративных установок, насосы, РОУ;

теплообменники, подогреватели, насосы и деаэраторы системы подогрева

сетевой воды, СП, сетевые и подпиточные насосы, баковое хозяйство,

станционные трубопроводы) и топливно-газо-воздушный тракт (дымососы,

вентиляторы, золоуловители, оборудование систем пылеприготовления и т.д).

2) По цехам (отделениям): котельный цех, турбинный цех, цех

топливоподачи, ХВО и т.д.

3) По назначению: теплообменное, насосное оборудование, РОУ,

деаэрационное оборудование, ПВК, струйное оборудование и т.д.

Все грузоподъемные механизмы, установленные для ремонта и

обслуживания основного и вспомогательного оборудования, компрессоры для

получения сжатого воздуха и дымовые трубы также относятся к

вспомогательному оборудованию.