Лекция Тема Система сбора даннынх

Содержание

1.Одноканальные системы

2.Устройство выборки – хранения

3.Многоканальные системы

4.Выбор АЦП и системы сбора данных

5.Серийно выпускаемые АЦП и системы сбора данных

6.Выбор AЦП

7.Рекомендации по использованию АЦП

Система сбора даннынх

Система сбора данных осуществляет функцию преобразования первичных выходных сигналов от одного или нескольких измерительных преобразователей в эквивалентные цифровые сигналы, пригодные для дальнейшей обработки, отображения информации или использования в системах управления. Диапазон применений систем сбора данных исключительно широк – начиная с простого текущего контроля значений одной аналоговой переменной и кончая контролем и управлением сотней параметров в ядерных агрегатах. Соответственно существуют как очень дешевые системы сбора данных прямого преобразования, так и сложные многоканальные системы, обеспечивающие очень высокую точность и надежность.

1. Одноканальные системы

На рис. 3.1 показана структурная схема типичной одноканальной системы сбора данных. Сигнал, поступающий от измерительного преобразователя, как правило, мал по амплитуде, к нему примешаны нежелательные шумы, и, кроме того, может возникнуть необходимость в согласовании его параметров (амплитуда) с цифровой частью. Формирование сигнала с оптимальными характеристиками для последующей обработки осуществляется с помощью усилителей, фильтров и других аналоговых схем (все это можно назвать блоком подготовки). В дешевых системах сбора данных иногда используется прямое преобразование, когда сигнал с выхода схем формирования (или согласования) непосредственно подается на вход АЦП. Однако в большинстве применений обязательным является наличие устройства выборки – хранения, которое описывается ниже.

Измерительный

преобразователь	Усилитель  Фильтр	УВХ	АЦП

Рис. 3.1. Блок-схема одноканальной системы сбора данных

# 2. Устройство выборки – хранения

Выше уже отмечалось, что устройство выборки – хранения (УВХ) предназначено для уменьшения погрешности в выходном сигнале преобразователя, связанной с неопределенностью значения входного сигнала в течение времени преобразования при очень быстром его изменении. УВХ нужны также для многоканальных систем сбора данных, где они обеспечивают хранение отсчета для выполнения преобразования по одному каналу, в то время как мультиплексор переключается на другой канал. Они иногда используются для фиксации импульсных помех во входном сигнале или в тех случаях, когда нужно выполнить отсчеты значений двух или большего числа сигналов точно в один и тот же момент времени (одновременная выборка).

На рис. 3.2 показаны упрощенная принципиальная схема и форма сигналов для типичного УВХ. Аналоговый ключ S1 замыкается при поступлении команды SAMPLE (Выборка). Конденсатор С начинает заряжаться (или разряжаться) до уровня входного сигнала. После определенной временной задержки, называемой “временем захвата”, напряжение на конденсаторе достигает границ узкой области вблизи уровня входного сигнала, ширина которого определяется установленной точностью приближения к этому уровню, и остается внутри данной области. Команда HOLD (Хранение) вызывает размыкание ключа S1, но на самом деле ключ размыкается после короткого временного интервала, называемого “апертурным временем задержки”. Типичное значение апертурного времени ta – несколько десятков наносекунд. Величина ta определяет максимальную допустимую скорость изменения входного сигнала, при которой еще реализуется полная точность преобразования. Однако после размыкания ключа должно пройти некоторое “время установления”, прежде чем выходной сигнал УВХ стабилизируется, то есть придет к установившемуся значению и будет готов для преобразования. Однако и после стабилизации уровень этого сигнала на самом деле не остается постоянным, а медленно спадает со временем (утечка заряда). Кроме того, наличие паразитной емкости может привести к появлению на выходе УВХ выбросов напряжения, представляющих собой ослабленный отклик схемы на любые большие изменения входного сигнала. Это явление называется паразитным прохождением сигнала в режиме хранения.

Следует обратить особое внимание на выбор типа и номинала запоминающего конденсатора. При выборе конденсатора с малой емкостью уменьшается время захвата, но увеличивается спад напряжения в режиме хранения. С другой стороны, конденсатор с большой емкостью более точно хранит напряжение, но при этом может быть неприемлемо велико время захвата. При использовании УВХ в АЦП время хранения, как правило, ненамного превышает время преобразования АЦП. Поэтому для заданного номинала конденсатора мы можем оценить полный спад напряжения за время одного преобразования. Номинал конденсатора выбирается таким образом, чтобы получить наилучшее время захвата при условии, что спад напряжения за время одного преобразования не превышает величины МЗР.

Рис. 3.2. Пояснение работы УВХ: а – упрощенная принципиальная схема; б – временная диаграмма сигналов с указанием важнейших характеристик УВХ Тип выбираемого конденсатора также имеет большое значение, поскольку диэлектрические потери в запоминающем конденсаторе являются одним из источников погрешностей. Лучше всего здесь работают конденсаторы с диэлектриком из полипропилена, полистирола и тефлона. Слюдяные и поликарбонатные 	конденсаторы 	имеют 	весьма 	посредственные характеристики. 	И 	совсем 	не 	следует 	использовать 	керамические конденсаторы, 	которые 	характеризуются 	высокой 	диэлектрической абсорбцией.

Несколько фирм выпускает монолитные УВХ общего назначения с типичными значениями времени захвата 4 мкс при точности 0,1 % или 10...20 мкс при точности 0,01 %. Средние рабочие характеристики при низкой стоимости делают эти устройства наиболее приемлемыми для большинства применений. Если нужны более высокие рабочие характеристики, можно использовать гибридные и модульные УВХ, выпускаемые фирмами DatelIntersil, Burr-Brown, Analog Devices и некоторыми другими.

3. Многоканальные системы

Существуют два основных подхода к обработке более чем одного аналогового сигнала [1]. Долгое время наиболее популярным был способ аналогового мультиплексирования всех входных каналов с использованием одного АЦП для выполнения преобразований. Одной из причин популярности этого способа являлась высокая стоимость АЦП. В альтернативном подходе используются отдельные АЦП для каждого канала. Этот способ имеет некоторые преимущества, и он становится все более привлекательным для практической реализации в связи с уменьшением стоимости АЦП.

Аналоговое мультиплексирование. На рис. 3.3 показана наиболее часто используемая конфигурация системы сбора данных с аналоговым мультиплексированием каналов. По команде мультиплексор соединяет выбранный канал с УВХ, которое делает выборку и затем хранит ее для преобразования в АЦП. Заметим, что УВХ позволяет мультиплексору при необходимости переключиться на другой канал, в то время как АЦП еще выполняет преобразование. Это означает, что время переключения мультиплексора и его время установления не влияют на производительность системы. Одной из модификаций этой конфигурации является система одновременной выборки (так сделано в нашем комплексе). УВХ устанавливаются на входах мультиплексора и запускаются по одной и той же команде SAMPLE. Это позволяет получить отсчеты значений двух или большего числа сигналов точно в один и тот же момент времени, что часто требуется для систем управления и обработки сигналов.

Измерительный

преобразователь

Блок

подготовки

сигнала

АМ

УВХ

Схема

управления

АЦП

Другие

каналы

Рис. 3.3. Блок-схема многоканальной системы сбора данных с использованием аналогового мультиплексора и одного АЦП (АМ – аналоговый мультиплексор)

В аналоговых мультиплексорах чаще всего используются полупроводниковые ключи (на полевых транзисторах с управляемым pnпереходом и КМОП-транзисторах). Матрица управляемых ключей изготавливается в виде монолитной ИС, которая, как правило, содержит и дешифратор, позволяющий использовать лишь несколько управляющих линий для выбора любого сигнального канала. Широкое распространение получили мультиплексоры на 4, 8 и 16 каналов, допускающие работу с заземленными или дифференциальными входными сигналами. Мультиплексор должен сначала отключать текущий коммутируемый вход и только затем подключать следующий, чтобы гарантировать отсутствие короткого замыкания двух входных линий. Важными рабочими характеристиками аналогового мультиплексора являются сопротивление его ключей в открытом состоянии, токи утечки ключей в закрытом состоянии, точность коэффициента передачи, перекрестные помехи и время установления. На сопротивлении открытого ключа входной сигнал создает некоторое падение напряжения, приводящее к погрешности коэффициента передачи. Эту погрешность можно минимизировать, нагружая мультиплексор схемой с большим входным сопротивлением. В частности, уменьшению погрешности коэффициента передачи способствует высокое входное сопротивление подключаемого к выходу мультиплексора УВХ. Точность коэффициента передачи – это выраженная в процентах погрешность передачи входного сигнала на выход мультиплексора. Перекрестные помехи возникают в результате паразитной связи между выходом мультиплексора и входом закрытого ключа. Время установления – это время, необходимое для того, чтобы значение выходного сигнала мультиплексора соответствовало некоторому установленному диапазону значений вблизи уровня подключаемого входного сигнала. Разработчик должен знать величину этого параметра, чтобы запускать УВХ только после указанной стабилизации уровня выходного сигнала мультиплексора.

Измерительный

преобразователь

Цифровой мультиплексор

Приемное

устройство

АЦП

БПС

Другие каналы

УВХ

ПУ

Параллельный ввод

данных в компьютер

Рис. 3.4. Блок-схема многоканальной системы сбора данных с использованием отдельных АЦП для каждого канала и цифрового мультиплексора (БПС – блок подготовки сигналов, ПУ – передающее устройство)

Параллельное преобразование. При параллельном способе сбора данных для каждого канала используется отдельный АЦП (рис. 3.4). Преимущества такого подхода проявляются в промышленных системах сбора данных, когда измерительные преобразователи распределены по большой площади и, как правило, работают в условиях сильных внешних помех. Установка АЦП вблизи измерительных преобразователей и передача преобразованных данных в цифровой форме предотвращают прохождение аналоговых сигналов через области действия помех. При таком подходе обеспечивается также гальваническая развязка и исключается появление земляных контуров. Наличие отдельного АЦП для каждого канала позволяет реализовать намного большую частоту дискретизации в расчете на канал.

4. Выбор АЦП и системы сбора данных

# Серийно выпускаемые АЦП и системы сбора данных

Фирмы, выпускающие АЦП, предлагают устройства с очень широким диапазоном рабочих параметров. Используемый метод преобразования (последовательного приближения, двухтактного интегрирования, параллельного преобразования) и технология изготовления схем (монолитная, гибридная, модульная) определяют наиболее существенные характеристики АЦП – быстродействие, разрешение, стоимость.

Наиболее широк выбор АЦП последовательного приближения, используемых в большинстве случаев применения аналого-цифрового преобразования. Самыми дешевыми являются монолитные АЦП. За последние несколько лет сделан громадный скачок в улучшении их рабочих параметров. Монолитные АЦП изготавливаются с использованием КМОП и биполярной технологий. КМОП АЦП характеризуются очень малым энергопотреблением и допускают реализацию на самом кристалле аналогового мультиплексора, входного УВХ, дешифратора и тристабильного буфера. Однако в КМОП технологии возникают трудности с формированием прецизионного источника опорного сигнала и прецизионного быстродействующего компаратора.

Биполярная технология обеспечивает простую реализацию этих функций, но при относительно невысоком уровне интеграции. Эти ограничения можно обойти при использовании схемотехники на основе инжекционной интегральной логики. В этом случае удается создать законченный интегральный АЦП с тактовым генератором, источником опорного сигнала и соответствующими буферными схемами на одном кристалле.

Для построения быстродействующих преобразователей с высоким разрешением используются гибридные конструкции, объединяющие несколько монолитных компонентов в одном корпусе интегральной схемы. Совершенствование конструкции этих отдельных компонентов привело к значительному улучшению рабочих характеристик гибридных АЦП с одновременным уменьшением их стоимости. Поэтому все большее число гибридных АЦП используется для замены дискретных или модульных конструкций в системах сбора данных с высокими рабочими характеристиками.

Самые высокие параметры имеют АЦП модульной конструкции. Они, однако, предназначены только для узкоспециализированных приложений.

# 5. Выбор AЦП

Чтобы правильно выбрать АЦП для конкретного применения, нужно знать требования к его рабочим параметрам – разрешению, времени преобразования, допустимой погрешности и т. д. Эти требования определяются 	проектируемыми 	техническими 	характеристиками разрабатываемой системы сбора данных. Наиболее важными являются следующие характеристики: · число аналоговых каналов;

· производительность (учитывается как производительность всей системы, так и максимальная производительность для отдельных каналов);

· расположение измерительных преобразователей (вблизи или в удалении от выходного терминала); · точность преобразования;

· окружение, в частности, важно знать уровень электрических помех и диапазон изменения окружающей температуры;

· стоимость системы.

Разработка системы обычно начинается с выбора ее архитектуры. Затем выясняются требования к рабочим характеристикам каждого компонента системы. Обсудим этот этап на примере АЦП.

Точность АЦП. Требования к точности преобразователя вытекают из соответствующей технической характеристики разрабатываемой системы сбора данных с учетом погрешностей, вносимых всеми другими компонентами этой системы. Распространенная ошибка – выбор АЦП с разрешением, удовлетворяющим этому требованию по точности, поскольку фактическая точность преобразователя хуже того значения, на которое указывает разрешение, в силу наличия различных погрешностей преобразователя. Список вкладов основных погрешностей, называемый бюджетом погрешностей, помогает рассчитать реальную точность преобразователя. Пример составления бюджета погрешностей и расчета точности приведен ниже.

Расчет точности. Для расчета точности системы используется список основных источников погрешностей в системе, начиная от ее аналогового входа и кончая цифровым выходом. Погрешность коэффициента передачи аналогового мультиплексора и погрешность, возникающая в результате спада напряжения на выходе УВХ в режиме хранения, очень малы (менее 0,01 %) и поэтому не указаны в бюджете погрешностей (табл. 3.1).

Таблица 3.1

# Бюджет погрешностей, %

| Неопределенность напряжения УВХ | 0,2 |
| --- | --- |
| Погрешность усиления УВХ | 0,01 |
| Неопределенность квантования в АЦП | 0,2 |
| Погрешности смещения, усиления и нелинейность АЦП (3/4 МЗР в интервале температур 0...70°С) | 0,3 |
| Погрешность АЦП, связанная с дрейфом опорного сигнала (в интервале температур 0...70°С) | 0,1 |
| Максимальная полная погрешность (алгебраическая сумма) | 0,81 |
| Полная статистическая погрешность (среднеквадратическая) | 0,42 |

Таким образом, гарантируется точность не хуже 1 %. Фактическая точность для гладких входных сигналов при комнатной температуре, вероятно, лучше, чем 0,5 %.

Время преобразования. Требуемое от АЦП число преобразований, выполняемых за одну секунду, определяется проектируемой производительностью системы сбора данных, числом каналов и выбранной конфигурацией системы. Частота дискретизации по одному каналу равна производительности АЦП только в том случае, когда для каждого канала используется отдельный АЦП. Список всех временных задержек, связанных с одним преобразованием, называется временным бюджетом. Производительность АЦП рассчитывается исходя из этого временного бюджета. Пример расчета производительности АЦП приведен ниже.

Расчет производительности. Производительность системы рассчитывается путем оценки полного времени, затрачиваемого на одно преобразование. Список всех важных временных задержек, называемый временным бюджетом, облегчает расчет производительности. Во временном бюджете, представленном ниже, задержка, связанная с работой аналогового мультиплексора, отдельно не указывается, т.к. это часть времени захвата УВХ (табл. 3.2).

Таблица 3.2

# Временной бюджет

| Время захвата | 6 мкс |
| --- | --- |
| Время установления выхода УВХ | 1 мкс |
| Время преобразования АЦП | 110 мкс |
| Задержки, связанные с выполнением команд IN/OUT | 40 мкс |
| Полное время одного преобразования | 157 мкс |
| Максимальная производительность (отсчетов/сек) | 6360 |

Тип АЦП. Для выбора типа АЦП обычно достаточно информации об используемой конфигурации системы, требуемом разрешении АЦП и времени преобразования. Например, для обеспечения среднего или высокого быстродействия следует выбрать АЦП последовательного приближения. Если одновременно требуется также высокое разрешение, то придется, повидимому, применить АЦП, выполненный по гибридной технологии. При высоком разрешении, но низком быстродействии более подходящим будет двухтактный интегрирующий АЦП. Двухтактному интегрирующему АЦП следует отдать предпочтение и в тех случаях, когда нужно обеспечить высокую помехоустойчивость или ослабить наводки с частотой 60 Гц. Аналогично в системах дистанционного сбора данных лучше всего использовать АЦП на основе преобразования напряжения в частоту, тогда как в сверхбыстродействующих системах сбора данных вне конкуренции будет АЦП параллельного преобразования.

Другие факторы. Выяснив, какой тип АЦП нам нужен, мы должны затем выбрать среди АЦП данного типа устройство, удовлетворяющее всем другим нашим требованиям. Например, диапазон температур, в котором предполагается использовать АЦП, определяет эксплуатационный класс выбираемого устройства: должно ли оно относиться к классу коммерческих устройств (диапазон рабочих температур 0...70°С) или предназначается для промышленных (-25... +85°С) или военных (-55... +125°С) применений. Нужно проверить также входной диапазон устройства, его совместимость с биполярными входными сигналами, форму представления выходных цифровых данных (последовательная или параллельная) и, если это необходимо, возможность реализации интерфейса с микропроцессорами.

# 6. Рекомендации по использованию АЦП

Соблюдение некоторых простых правил при использовании АЦП будет гарантией того, что мы получим от него наибольшую отдачу.

Использовать полный входной диапазон АЦП. Если входной сигнал изменяется только от 1 до 3 В при использовании АЦП с входным диапазоном О...5 В, погрешность преобразователя фактически удваивается. Чтобы предотвратить это неоправданное ухудшение рабочих характеристик преобразователя, используйте предварительное масштабирование сигнала для обеспечения максимально возможного соответствия диапазона его изменения и входного диапазона АЦП.

Использовать хорошие источники опорного сигнала. Температурный и временной дрейфы опорного сигнала проявляются как погрешность усиления и поэтому должны удерживаться на минимальном уровне. Прецизионный интегральный источник опорного сигнала – хороший выбор для большинства применений.

Обращать внимание на скорость изменения входного сигнала. Изменения входного сигнала в течение времени преобразования приводят к погрешности усиления в АЦП последовательного приближения. Если характер изменения входного сигнала непредсказуем, используйте УВХ. Модели УВХ общего назначения 	довольно 	дешевы. 	Используйте 	высококачественные полипропиленовые 	или 	полистирольные 	конденсаторы 	в 	качестве запоминающих конденсаторов в УВХ.

Применяйте отдельные общие провода для цифровых и аналоговых схем. Цифровые сигналы создают большие выбросы тока на общих проводах. Общие провода аналоговых и цифровых компонентов схемы должны быть отдельными и соединяться только в одной