3.5 Обработка подпиточной и циркуляционной воды.

3.5.1 Стабилизационная обработка оборотной воды.

Вода, находящиеся в стабильном состоянии, сохраняет неизменным соотношение концентраций всех растворенных в ней примесей. В практике водоподготовки стабильной принято называть такую воду, которая при данной температуре не способна выделять нерастворимые примеси соединения карбоната кальция и не является агрессивной, т. е. не разрушает материалы, с которыми она соприкасается. В качестве основного условия такой стабильности является состояние равновесия между растворенной в воде свободной углекислотой и ионами кальция.

Показатель стабильности воды определяется по индексу насыщения:

12

pHисх – показатель концентрации водородных ионов воды;

pHнас – равновесное насыщение воды карбонатом кальция, определяемое по формуле:

f1(t), f2(Са2+), f3(Щ), f4(Р) – величины, зависящие соответственно от температуры воды, концентрации в ней кальция, общей щелочности  и общего солесодержания, определяемые по рис. 88 /4/.

При pHнас > 0 вода способна отлагать карбонат кальция. Для предотвращения карбонатных отложений применяют подкисление серной кислотой. При подкислении воды дозу кислоты в расчете на добавочную воду определяют по формуле:

, мг/л

Щдоб – щелочность добавочной воды, мг-экв/л;

Скис – содержание H2SO4 в технической кислоте, %;

ек – эквивалентная масса кислоты, мг/ мг-экв;

kуп – коэффициент упаривания солей не выпадающих в осадок, определяемый

Р1, Р2, Р3 – потери воды из оборотной системы на испарение, унос ветром и продувку, %;

Щоб – щелочность оборотной воды, устанавливающиеся при обработке воды кислотой, мг-экв/л, определяемая по формуле:

- величина, зависящая от общего солесодержания оборотной воды Sоб и температуры охлажденной воды, принимаемая по табл. 1 приложения 12 /1/;

(Са)доб – концентрация кальция в добавочной воде, мг/л;

(СО2)охл – концентрация двуокиси углерода в охлажденной воде, мг/л, определяемая по табл. 2 приложения 12 /1/ в зависимости от щелочности добавочной воды и коэффициента упаривания воды;

(СО2)доб – концентрация  двуокиси углерода в добавочной воде, мг/л.

Таким образом,

13

Решение обработки охлаждающей воды серной кислотой проверяется на невыпадение в осадок сульфата кальция в случае продувки системы при Р3=0,9%.

Сульфат кальция не выпадает в системе оборотного водоснабжения, если произведение активных концентраций ионов Са2+ и SO4 в оборотной воде не превышает произведение растворимости сульфата кальция:

fu – коэффициент активности двухвалентных ионов, по табл. 3 приложения 12 /1/ в зависимости от .

СHCO, CNa, CMg, CCa – концентрация ионов бикарбонатных, натрия, магния и кальция в добавочной воде, г-ион/л;

СCl, CSO4 – концентрация ионов хлоридного и сульфатного в подкисленной добавочной воде, г-ион/л, принимаемая: при подкислении серной кислотой

СCl , CCO4 – концентрация ионов хлоридных и сульфатных в добавочной воде до подкисления, г-ион/л;

Дкис – доза кислоты, мг/л;

ПРСаSO  - произведение растворимости (при температуре воды 25 – 600С принимается равным 2,410-5).

Тогда, fu по таблице 3 в зависимости от  равен 0,4.

, следовательно,  сульфат кальция 
не выпадает в осадок при подкислении воды.

Расход серной кислоты, идущий на обработку подпиточной  воды

Объем баков для хранения крепкой серной кислоты

14

- расход технической серной кислоты, кг/сут;

b – необходимый запас кислоты на 10 суток, кг;

- плотность серной кислоты, т/м3;

р – остаток кислоты на 5 суток, предусматриваемый перед поступлением запаса, кг.

Принимаю для хранения серной кислоты 8 баков БЕ – 15, емкостью 15м3 /13/.

Для замера и дозирования расходуемой кислоты устанавливаю бак – мерник емкостью

Принимаю к установке типовой бак емкостью 90л, диаметром 450мм и высотой 845мм / 6/.Кислота с помощью эжектора дозируется в обрабатываемую воду.

3.5.2 Обработка циркуляционной воды

В открытых системах оборотного водоснабжения происходит обрастание водорослями, которые развиваются в местах доступных свету, в основном градирнях.

Основным методом борьбы с водорослями является обработка циркуляционной воды медным купоросом. Раствор, которого необходимо вводить непосредственно перед градирней в трубопровод, подающий нагретую воду с технологических установок. Так как этот трубопровод напорный, то закачивание в него раствора медного купороса осуществляется с помощью насосов – дозаторов.

Если наблюдается обрастание градирен помимо водорослей также и бактериями, то после обработки воды медным купоросом в течение 1 часа вода обрабатывается хлором.

Для обработки оборотной воды хлором принимают дозу – 7 – 10 мг/л, при продолжительности хлорирования 1ч и периодичностью 3 – 4 раза в месяц / 1/.

Расход хлора определяется по формуле:

q – расход воды, м3/ч.

При периодичности хлорирования 4 раза в месяц месячная потребность в хлоре будет – 30,8кг.

15

Принимаю производительность хлораторной 5 кг/ч, которая оборудована 2 хлораторами (1рабочий и 1 резервный) ЛОНИИ – 100 производительностью 1,3 – 8,0 кг/ч. площадь хлораторной 15×6м.

На станцию хлор поступает в бочках. Требуемое число бочек

Sб – съем хлора с бочки, равный 3 кг/ч с 1м2 площади боковой поверхности бочки;

Fб – площадь боковой поверхности бочки, м2. Принимаю бочки вместимостью 500л, диаметром 640 мм и длиной 1800мм / 13/.

Для обработки оборотной воды медным купоросом принимают дозу – 1 – 2 мг/л, при продолжительности обработки 1ч и периодичностью 3 – 4 раза
 в месяц / 1/.

Необходимый расход медного купороса

При периодичности обработки воды медным купоросом 4 раза в месяц месячная потребность в нем будет – 8,8 кг.

Для введения в обрабатываемую воду медного купороса приготовляем раствор 5% концентрации. Медный купорос растворяют в баке, емкость которого определяется по формуле

Дм.к. – доза медного купороса, г/м3;

Wоб – количество обрабатываемой воды, м3/ч;

b – концентрация раствора медного купороса, %.

Для хранения раствора медного купороса устанавливается аппарат с плоским днищем и лопастной мешалкой, емкостью 2,5м3 /13/, откуда раствор дозируется в обрабатываемую воду с помощью вентиля.

3.5.3 Удаление взвешенных веществ.

С целью удаления взвешенных веществ из циркуляционной воды  предусматриваем обработку 10% циркуляционного расхода на сверхскоростных фильтрах Никифорова. Фильтр представляет собой вертикальный стальной цилиндр диаметром R=2м, внутри которого размещён второй цилиндр меньшего размера r=0,6м. Фильтр состоит из 8 камер, 7 из которых постоянно находятся в работе, а одна поочерёдно подвергается автоматической промывке продолжительностью 10мин. Полезная продолжительность работы tр=62 мин. Скорость фильтрования, Vф, принимается равной 25м/ч, интенсивность промывки, ω=6 л/с*м2.

16

Расход воды, отводимый на фильтры, составляет:

q=0,1Q=0,126300=2630 м3/сут=109,6м3/час

Полезную площадь фильтра можно определить по формуле:

Требуемая площадь осветления составляет:

Следовательно, принимаем 2 фильтра конструкции Никифорова радиусом 2м.

Полная производительность,Qф, в течение цикла фильтрования:

Qф=FVфtр/60=2,52562/60=64,6 м3

Расход промывной воды в течение одного цикла:

tпр – время собственно промывки, 6 мин.

Расход промывной воды, %, от полной производительности фильтра:

Полезная производительность одного фильтра за фильтроцикл:

Дренаж рекомендуется применять в виде сплошного дна из стального листа, в который ввинчиваются латунные колпачки со щелями размером 2 мм, из расчёта суммарной площади щелей 8% от сечения фильтра.

Необходимый минимальный напор перед фильтром составляет 25 м.

Диаметр подводящего трубопровода 200 мм.