ЛЕКЦИЯ 1

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Техническая эксплуатация  объектов систем водоснабжения (включая системы мелиорации) и водоотведения заключается в проведении производственного и технического обслуживания [1,2,3].

Производственное обслуживание объектов систем водоснабжения и водоотведения заключается в поддержании заданного режима их работы по таким параметрам, например как  расход воды, давление, уровни воды.

Техническое обслуживание объектов систем водоснабжения и водоотведения заключается в поддержании их работоспособности с учетом  износа во время эксплуатации. Техническое обслуживание заключается в проведении диагностики технического состояния объектов систем водоснабжения и водоотведения и проведение ремонтов. Техническое обслуживание осуществляется под руководством главного инженера предприятия с учетом сложившихся условий эксплуатации.

Уровень эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения зависит от множества обстоятельств, в том числе от уровня технической подготовленности обслуживающего персонала.

На объектах должна присутствовать техническая документация, обслуживающий персонал должен четко представлять конструкции сооружений и сетей, владеть знаниями в отношении процессов протекающих при очистке воды и ее транспортировки.

При обслуживании систем водоснабжения и водоотведения  необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды.

В процессе эксплуатации действующих сооружений возможно внедрение новых технологий и автоматизированных систем управления и контроля, реконструкция сооружений. В связи с этим необходимо также соблюдать условия для нормальной эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Если отклонение значений параметров превышает допустимый предел, то происходит отказ объекта.

Отказы классифицируются по трем группам: по характеру их проявления, причинам их возникновения и по ущербу. В свою очередь проводится классификация и внутри каждой группы.

В первой группе отказов по характеру их проявления: по характеру возникновения (внезапные или постепенные); по  взаимосвязи между собой (независимые и зависимые); по времени воздействия (полный и частичный); по объему и характеру восстановления (расстройка, повреждение, авария);  по способу устранения отказов (сбой, перемежающий, невозвратные); по повторяемости (систематические, несистематические). Например: при внезапном отказе происходит скачкообразное изменение параметров, и данный отказ не прогнозируется (например, отключение электроэнергии при работе насосных агрегатов, воздуходувок); при постепенном отказе происходит постепенное изменение параметров, которые в процессе эксплуатации можно прогнозировать (например,  износ арматуры).

Во второй группе по причинам  возникновения отказов: отказы, связанные с людьми (конструкционные, производственные (технологические), эксплуатационные); отказы связанные с состоянием устройств, материалов (усталостный, из-за изнашивания, из-за старения).

В третьей группе отказов по ущербу: критический, значительный, незначительный.

Отказы бывают явными и скрытыми. Явные  отказы обнаруживаются при осмотре объекта (например, оборудование насосных станций). Скрытые отказы выявляются путем специальных обследований (например, водоприемные оголовки русловых водозаборов).

Причины, вызывающие отказы: ошибки эксплуатации; низкое качество строительно-монтажных работ; дефекты проектной документации; нарушение технологии эксплуатации.

Системы водоснабжения и водоотведения должны быть работоспособными и безотказными.

Работоспособность это состояние объекта, при котором значения параметров, характеризующих выполнение функций объектов систем водоснабжения, соответствуют нормативно-технической и проектной документации.

Безотказность объекта характеризуется показателем интенсивности, т.е. количеством отказов за единицу времени (год, час). В зависимости от продолжительности эксплуатации объекта интенсивность изменяется следующим образом. В первый период работы интенсивность снижается за счет «приработки» объекта и отказы возникают за счет скрытых дефектов, которые не были выявлены к началу работы. Далее, после устранения дефектов протекает процесс нормальной эксплуатации, и интенсивность отказов почти не меняется. В процессе эксплуатации могут возникнуть случайные отказы или отказы, связанные с износом, которые приводят к возрастанию величины интенсивности отказов. Проведение планово-предупредительных ремонтов приводит к ограничению износа. При достижении максимально-возможной величины интенсивности необходимо выполнить капитальный ремонт. После этого процесс повторяется. При этом, период эксплуатации с постоянной интенсивностью отказов сокращается, а сложность и объем ремонта возрастает. В этом случае, объект вырабатывает свой ресурс, достигает предельного состояния при работе, неэкономично и неэффективно продолжать его эксплуатацию, требуется его замена.

Причины интенсивности износа: качество исходного материала; качество монтажа; грунтовых, гидрологических, климатических условий; условий эксплуатации  - своевременность и качество проводимых ремонтных работ, соблюдение режима эксплуатации технологическим требованиям.

1.1 Оценка качества эксплуатационного процесса

Под качеством эксплуатации  понимается степень выполнения или невыполнения определенных условий, которым должен отвечать эксплуатационный процесс. Качество оценивается рядом параметров, которые определяются за отчетный период и сравниваются с заранее принятыми. Эта сравнительная оценка позволяет судить об оценки качества эксплуатации.

Критерии оценки качества – надежность, экологичность, экономичность и безопасность жизнеобеспечения  производственного персонала [3].

Надежность позволяет оценить процесс с позиции выполнения объектами  системы водоснабжения своих обязательных функций во времени и в установленных пределах. Надежность характеризуют такие показатели, как –безотказность, ремонтопригодность и долговечность.

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность на протяжении некоторого времени (наработки) при проектном режиме эксплуатации. Вероятность безотказной работы за определенный промежуток времени определяется по фактическим эксплуатационным данным. Вероятность безотказной работы  в процессе эксплуатации снижается.

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. От данной величины зависит вероятность отказов и продолжительность устранения их последствий.

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния, при установленной системе технического обслуживания и капитальных ремонтов. Работа объекта в течение назначенного ресурса определяет наступление предельного состояния. Назначенный ресурс принимается в зависимости от значения объекта и условий его замены. По данному показателю  основные фонды водопровода относят ко второму классу ответственности (более 50 лет), сети и их сооружения – к третьему классу ответственности (более 20 лет), гидротехнические сооружения – первый класс ответственности (более 100 лет).  Средний ресурс определяет фактическую продолжительность эксплуатации объекта.

Этапы обеспечения надежности эксплуатации любых систем включают в себя: период проектирования и конструирования систем, а также отдельных сооружений и оборудования; период строительства и монтажа; период эксплуатации. В период проектирования принимаются все технические решения, связанные с устройством, условиями транспортировки, сохранения, автоматизацией принятого оборудования и удовлетворением условий эксплуатации. В период строительства соблюдать проектные решения. В период строительства должны соблюдаться условия хранения материалов и оборудования, проведение профилактических мероприятий по обслуживанию. Для повышения надежности системы необходимо осуществлять ее техническое обслуживание.  В процессе диагностики необходимо своевременно определить степень износа, неисправностей и дефектов. При этом систематически проводят планово-профилактические осмотры (ППО), а также испытания сооружений и исследования их технического состояния. Выполняет технический руководитель с участием обслуживающего персонала, иногда ремонтного персонала. Результаты диагностики заносятся в журнал,  составляется акт и используются при совершенствовании технологических процессов и планировании ремонтов. В свою очередь ремонты бывают текущими (безотказность меньше единицы) и капитальными (безотказность повышается до единицы -100%). Текущие ремонты – предупредительные, уменьшают возможность возникновения внезапного отказа и тормозят процесс износа. При этом проводится ревизия состояния, устраняются мелкие дефекты.

При капитальном ремонте осуществляют замену изношенных элементов или их восстановление. Капитальный ремонт бывает комплексный (весь объект) и выборочный (отдельные элементы). Выборочный капитальный ремонт проводят в том случае, если комплексный может вызвать перебои в работе системы или при значительном износе отдельных элементов.    Планирование планово-предупредительных ремонтов (ППР) между капитальными ремонтами, производится с учетом того, чтобы вероятность безотказной работы объекта между двумя текущими ремонтами, не должна быть ниже принятого значения (0,55 – 0,60). При этом с каждым ремонтом вероятность безотказной работы понижается, а продолжительность интервала между ними уменьшается.

Экологичность процесса эксплуатации  - позволяет установить действительный уровень воздействия объектов системы водоснабжения на экосистему и соблюдать мероприятия. Разрабатывается экологический паспорт предприятия.

Экономичность эксплуатационного процесса – оценивается по себестоимости подачи воды потребителям или по удельным затратам основных ресурсов в физически единицах на единицу произведенной продукции, например, кВт-час на 1000 м куб. воды. Эти показатели объективно и полно отражают качество эксплуатации и фактическое состояние базы организации, эксплуатирующей систему водоснабжения.

Безопасность жизнеобеспечения  производственного персонала – при эксплуатации  объектов систем водоснабжения необходимо соблюдать требования техники безопасности.

Для оценки качества эксплуатации  оформляется следующая первичная документация: журналы, которые ведут дежурный персонал; сведения об отказах – их причины и меры устранения; протоколы аварий;  сведения о нарушениях экологии; данные об  экономических затратах; протоколы о нарушении безопасности жизнедеятельности; отчеты исследованиях, диагностики и испытаниях оборудования и установок. На основании накопленной первичной документации дается оценка качества эксплуатации и разрабатываются мероприятия по улучшению эксплуатационного процесса.

Повысить надежность работы системы водоснабжения можно путем создания «избыточности» производственного потенциала методом резервирования.

Резервирование - это применение дополнительного оборудования или средств для обеспечения работоспособности объекта (системы) при отказе элемента, входящего в данный объект (систему). В системах с резервированием выделяют основной и резервный элементы системы (например, резервные насосы на насосных станциях дополнительно к рабочим насосам, резервные артезианские скважины и т.д.).  Характеристикой резервирования является кратность резервирования: отношение числа резервного оборудования к числу резервируемого (основных, рабочих).

По характеру резервирование может быть нагруженным, ненагруженным и облегченным.

Нагруженное резервирование предусматривается для трубопроводов и резервуаров. При этом резервировании все одинаковые элементы объекта функционируют в нормальном режиме, а при выходе из строя одного из них остальные  начинают работать в форсированном режиме в соответствии с техническими возможностями элементов, не вызывая их отказа.

Ненагруженное резервирование предусматривается для механического оборудования, например  - насосы и воздуходувки, скважины с погружными насосами.

Облегченное резервирование предусматривается при устройстве соединительных линий кольцевых водопроводных сетей, которые работают в полную нагрузку в случае аварии на магистральных линиях или при пропуске дополнительного пожарного расхода воды.

При включении резервирования одновременно понижается безотказность объектов. Поэтому данные мероприятия должны носить временный характер.

1.2 Оценка качества продукции (услуг) при управлении

эксплуатационным процессом

В современных условиях при повышенных требованиях к эффективности производства проблема обеспечения высокого качества коммунальных услуг особенно актуальна.

В настоящее время сформирован научный подход к комплексной системе управления качеством продукции (услуг) – КСУКП(У). Эта система представляет собой совокупность материальных и социальных элементов производства в их единстве с производственной и организационными структурами, методами управления, информационными потоками и средствами производства,  и предназначена для установления и обеспечения необходимого уровня качества при производстве продукции путем систематического контроля и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на этот показатель.

Переход от разрозненных мероприятий к системе управления качеством на предприятиях коммунального водоснабжения и водоотведения способствует улучшению качества водоснабжения в соответствии с требованиями повышения эффективности производства, качества обслуживания населения, охраны окружающей среды и требованиями нормативно-технической документации.

Внедрение КСУКП(У) обеспечивает эффективное использование передовых форм и методов организации производства и обслуживания, нового оборудования, средств автоматизации, прогрессивных технологических процессов, а также совершенствование организационной структуры управления.

Комплексная система охватывает все стороны деятельности предприятий и направлена как на улучшение качества собственно продукции и обслуживание населения и других потребителей, так и на повышение на этой основе эффективности производственно-эксплуатационной деятельности, охрану окружающей среды и экономию природных ресурсов.

Поэтому, показатели характеризующие качество производственно-эксплуатационной деятельности предприятий коммунального водоснабжения и водоотведения, могут быть объедены в следующие группы:

Качество водоснабжения и водоотведения: соблюдение необходимого качества питьевой воды; очистки и утилизации сточных вод; обслуживания населения и других потребителей. Такие критерии оценки качества как надежность, экологичность, экономичность и безопасность жизнеобеспечения производственного персонала необходимо учитывать при эксплуатации.

Эффективность производственно-эксплуатационной деятельности: рациональное использование основных производственных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Охрана окружающей среды и экономия природных ресурсов: сокращение потерь воды (утечек из сети, непроизводительных расходов у потребителя); увеличение пропуска сточных вод на полную биологическую очистку; снижение сброса в водоемы неочищенных сточных вод.

Комплексная система предназначена для совершенствования организации работы всех подразделений (служб) предприятия. В связи с этим, наряду с показателями, характеризующими качество работы предприятия в целом, необходимо рассматривать показатели, отражающие качество работы каждого подразделения.

Комплексная система управления качеством продукции (услуг) дает возможность планомерно воздействовать на факторы, обуславливающие качество продукции и обслуживания на всех стадиях и охватывает основные функциональные связи процесса управления качеством продукции и обслуживания.

При разработке КСУКП(У) регламентируется деятельность участников производства и реализации продукции с учетом многообразия и специфики объектов управления. Соблюдение этих правил обеспечивается с помощью стандартов предприятия, которые служат организационно- методической базой и правовой основой системы.

Высокое качество водоснабжения и водоотведения достигается при осуществлении комплекса мероприятий, способствующих организации работы каждого подразделения предприятия в строгом соответствии с государственными и отраслевыми стандартами и стандартами предприятия 3.

  - 1.3 Пуско - наладочные работы

Пуско - наладочные работы проводятся как в предпусковой, так и в период принятия сооружений во временную эксплуатацию. Пуско-наладочные работы включают изучение проектной документации, актов на скрытые работы и гидравлические испытания трубопроводов, паспорта оборудования и КИП и т.д.

Анализ данных материалов позволяет выявить ошибки проектов и строительства. После устранения ошибок и установления технической готовности объекта к началу эксплуатации, выполняется включение в работу с соблюдением оптимального режима проектных нагрузок, фактических нагрузок и перегрузках.

В этот период отрабатывается система производственного контроля, правила контроля за техническим состоянием.

В процессе проведения наладочных работ устраняются выявленные дефекты и недоделки, достигаются необходимые технологические параметры работы всего комплекса сооружений, обеспечивается ГОСТ и выявляются резервы производительности на сооружениях.

Наладку объекта выполняют перед вводом его  в эксплуатацию или на заключительном этапе строительства.

Наладка сооружений осуществляется в два этапа.

Первый этап предусматривает предварительное обследование технического состояния и проверку готовности к пуску вновь построенных сооружений. В этот период выполняются следующие работы:

- изучается проектно - исполнительная документация;

- производится детальный осмотр технического состояния сооружений с необходимыми обмерами;

- устраняются строительно - монтажные и конструктивные дефекты и проектные недоработки;

- ведутся работы по загрузке фильтров и биофильтров новыми видами поддерживающих слоёв и фильтрующих материалов;

- проверяется готовность лаборатории к лабораторно-технологическому контролю;

- устанавливаются и тарируются измерительные приборы для определения скоростного режима работы сооружений;

- обрабатываются материалы обследования и составляются заключения с выводами и предложениями.

Второй этап проводится в период пуска комплекса сооружений и передачи их во временную эксплуатацию.

На втором этапе наладочных работ все элементы сооружений испытывают не только на проектные параметры, но и на максимальный режим и нагрузки. Это позволяет уточнить резервы повышения их сверхпроектной производительности. В объем второго этапа наладочных работ входят:

- проверка устранения дефектов и выполнение работ, отмеченных в заключении при первом этапе наладки;

- отладка регулирующих устройств и приборов для проведения технологических замеров;

- наладка работы отдельных узлов каждого сооружения и общая режимная наладка работы сооружений в целом;

- установление оптимального режима работы сооружения, с целью достижения качественных показателей очистки воды и технологических параметров работы сооружений;

- разработка объема и графика лабораторно-производительного контроля качества очистки воды по ходу ее на всех сооружениях;

- проведение практического инструктажа обслуживающего персонала по правилам эксплуатации и охраны труда, составление эксплуатационных инструкций по работе каждого сооружения по данным, полученным в процессе их наладки;

- обработка и оценка наладочных работ. Составление технического отчета по выполненным наладочным работам.

Пуско-наладочные работы могут выполняться инженерно - техническими работниками ВКХ при достаточной их квалификации или проводиться специальными пуско - наладочными организациями на договорных началах 3.

1.4 Задачи эксплуатационного персонала

Согласно утвержденных правил технической эксплуатации (ПТЭ) эксплуатационный персонал подразделяют на административно-технический, дежурный и ремонтный.

Дежурный персонал включает рабочих и инженерно-технических работников (ИТР). К рабочим относятся машинисты насосных станций, операторы очистных сооружений, обходчики сетей, ремонтные рабочие, лаборанты, которые работают посменно, выполняя работы в соответствии с производственными инструкциями (регламенты).

Административно-технические работники должны организовывать и руководить работой дежурного персонала, принимать решения в случае отказов и аварий, руководить проведением ремонтных работ.

Технические руководители объектов (начальники цехов) организуют техническую учебу, контролируют состояние систем и средств безопасной жизнедеятельности, следят за производственной дисциплиной и качеством обслуживания объекта, готовят материалы и дефектные ведомости для проведения ремонтных работ.

За ухудшение качества эксплуатации несут ответственность дежурный персонал и ИТР, которым подчинен данный персонал.

В составе эксплуатационного персонала очистных сооружений водопровода и канализации должно быть:

лицо, ответственное за общее состояние и работу очистных сооружений – начальник очистных сооружений (группы сооружений);

лицо, непосредственно ответственное за качество питьевой и сточной воды, назначение технологического режима обработки воды, своевременный контроль технологического и санитарного режима работы очистных сооружений на всех стадиях водообработки, своевременный заказ и учет реагентов, организацию сменного дежурства, своевременный ремонт технологического оборудования и сооружений, охрану труда и технику безопасности – главный инженер (технолог) очистных сооружений;

лицо, ответственное за организацию и ведение лабораторных работ, своевременный контроль качества очистки воды, установление требуемых доз реагентов, своевременный заказ и контроль качества реагентов, поступающих на сооружения – заведующий лабораторией;

лица, несущие сменные дежурства на очистных сооружениях и ответственные за работу смены на подведомственном им участке – старший дежурный (инженер, техник, мастер);

лица, осуществляющие посменно все необходимые технологические операции в цехах и контрольные функции в лаборатории (операторы, коагулянтщики, хлораторщики, грузчики, лаборанты - химики и др.);

лица, ответственные за техническую эксплуатацию электрического и механического оборудования, контрольно - измерительных приборов и т.п. (инженеры, мастера, электрики, слесари и др.).

В процессе эксплуатации каждый сотрудник станции руководствуется своей должностной инструкцией, паспортом на отдельные аппараты и установки, регламентом на эксплуатацию отдельных сооружений и инструкциями, правилами по охране труда и техники безопасности 3.

1.5 Функции  объектов систем водоснабжения

Выполнение технической эксплуатации систем водоснабжения необходимо  для  того, чтобы  обеспечивать  выполнение  задач  системами водоснабжения в отношении подачи потребителям воды в требуемом количестве,  соответствующем качестве  и под необходимым напором при обеспечении условий надежности, экологичности, экономичности и безопасной жизнедеятельности обслуживающего персонала.

В связи с этим каждый объект, входящий в систему водоснабжения, выполняют свои характерные функции. При этом, выполнение функций  объектов взаимосвязаны, и от качества  выходных параметров можно судить о выполнении своих функций объектами.

1.6 Функции объектов систем водоотведения

Городская система водоотведения обеспечивает отвод сточных вод со всей территории города и их очистку перед выпуском в водоем, в водотоки или на поверхность. Прием промышленных сточных вод в городскую канализацию производится с разрешения служб водопроводно-канализационного хозяйства, которые на основании предельно - допустимой концентрации (ПДК) веществ, сбрасываемых в городскую канализационную сеть, назначают локальную очистку этих сточных вод на территории предприятия.

При использовании сточных вод предприятия в оборотной системе технического водоснабжения степень ее очистки определяется проектной организацией и технологической службой предприятия.

Использование очищенных городских сточных вод для снабжения промышленных предприятий технической водой определяется проектной организацией при согласовании ее качества промышленным предприятием и местной санитарно-эпидемиологической службой.

Техническая эксплуатация систем водоотведения должна обеспечивать бесперебойную и надежную работу всех сетей и сооружений при высоких технико-экономических и качественных показателях с учетом требований к сточным водам и рационального использования водных ресурсов 2.

Техническая эксплуатация систем водоотведения должна обеспечивать:

- безотказную работу водоотводящих сетей и сооружений;

- непрерывный отвод сточных вод;

- соответствующего качества очистки сточных вод и обработки осадка;

- долговечность сооружений и их развитие по мере роста расходов водоотведения.

Для обеспечения этих параметров эксплуатации необходимо выполнение следующих работ:

Организация надзора за строительством. Участие в испытаниях и приемке в эксплуатацию новых и реконструируемых сооружений водоотведения. Производство пуско-наладочных работ;

- организация рациональных режимов работы сооружений и сети при высоких технико-экономических показателя;.

- организация своевременного осмотра и производство качественного планово-предупредительного ремонта сетей, сооружений и оборудования;

- организация работ по своевременному обнаружению, локализации и ликвидации возникающих аварий и повреждений;

- обучение и подготовка кадров, регулярная проверка знаний, правил эксплуатации и техники безопасности;

- механизация и автоматизация производственных процессов, внедрение передовой технологии на основе достижений науки и техники, интенсификация работы сооружений. Применение автоматических систем управления (АСУП), дисплеев и компьютерной техники;

- решение вопросов перспективного развития систем водоотведения по мере роста водопотребления;

- ведение документации и отчетности о работе оборудования и сооружений;

- организация охраны ответственных объектов ВКХ.

Системы водоотведения должны обеспечивать работоспособность, при этом требуемые технические параметры и функции должны соответствовать нормативно-технической и проектной документации. Отказы в работе в связи с износом или случайные отказы должны прогнозироваться и соответственно определяться сроки текущего и капитального ремонта сетей и сооружений.