ЛЕКЦИЯ 5

5.2 Пуск водопроводных очистных станций в эксплуатацию

Перед вводом очистной станции в постоянную эксплуатацию  проводят пробную и временную эксплуатацию. В период пробной эксплуатации проверяется работоспособность всех элементов станции в проектном режиме.

Продолжительность периода ограничивается временем достижения нормативного качества очищенной воды.

Продолжительность второго периода (временная эксплуатация) составляет не менее года. В этот период проверяются очистка при расчетной производительности и при форсированном режиме, отрабатывается технология очистки для всех характерных изменениях качества воды в источнике  в течение года, выполняются и устраняются скрытые недостатки проекта и строительно-монтажных работ.

Также в этот период осуществляется нормальное водоснабжение всех потребителей, при этом, питьевая вода направляется в сеть не ранее, чем через сутки с момента, когда уже существует полная уверенность в достаточном качестве очищенной воды.

В постоянную эксплуатацию очистные сооружения принимаются  приемочной комиссией, при проектной производительности очистной станции.

5.3 Производственный контроль за работой сооружений и   повышение эффективности работы самих сооружений

Производственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом работы водопроводной станции.

На всех станциях водоподготовки необходимо устанавливать приборы с целью контроля:

- Приборы расхода воды поступающей на очистную станцию; обработанной воды и очищенной воды, поступающей в РЧВ; перед каждым водоочистным сооружением (отстойники, осветлители, фильтры и т.д.); устанавливается на трубопроводе подающем воду на промывку фильтров; затем на трубопровод, подающий воду потребителям (на Н.ст. II п.);

- Приборы контролирующие уровень воды в отстойниках, фильтрах, контактных осветлителях, осветлителях со взвешенным слоем осадка, РЧВ, промывных баков и баков реагентного хозяйства;

- Приборы для определения потерь напора фильтров и отдельных участков трубопровода;

- Приборы определения давления на всасывающих и напорных линиях (насосы Н.ст. I п, Н.ст.II п, по подачи воды на промывку фильтров, контактных осветлителям, насосы дозаторы коагулянта);

- Приборы автоматического дозирования вводимых в воду реагентов (коагулянт, флокулянт);

- Приборы контролирующие качество воды которое поступает на станцию после каждого сооружения и также воды подаваемой потребителям.

Проводимый производственный контроль может быть 2-х видов:

- Местный.

- Централизованный.

Производственный контроль должен обеспечивать заданный технологический процесс и по нему определяют сбой в работе того или иного сооружения. Контроль осуществляется круглосуточно.

- Контроль может быть гидравлическим (контроль за уровнем воды в сооружениях (2 группа приборов), контроль за расходом воды на Н.ст. I и Н.ст.II п.( 1 группа приборов)).

- Химико-бактериологический и гидробиологический осуществляются лабораторией самой станции. Контролирует качество воды (6 группа приборов).

- Технологический – который осуществляется дежурными по станции и включает в себя контроль за работой всех сооружений, за своевременную подготовку реагентов, за работу хлораторной и других дополнительный, при необходимости, сооружений по водоподготовке (обесфторивание, обезжелезивание).

График проведения всех контролей устанавливается в зависимости от местных условий. Контрольные замеры, обходы и наблюдения за работой каждого сооружения устанавливаются в соответствии с эксплуатационными инструкциями, которые разрабатываются для каждой станции. В ходе очистки воды необходимо стремиться к экономии расходы воды, для чего на станциях применяют оборотную систему, очистки и возврата промывной воды фильтров или контактных осветлителей, также воду можно сэкономить на расходе промывной воды, использовав водовоздушную промывку вместо водяной промывки.

Другими мероприятиями по снижению расхода воды в пределах станции может быть достигнуто:

- Постоянным контролем за состоянием арматуры;

- Постоянное наблюдение за стенками РЧВ, отстойников, фильтров и других сооружений;

- Постоянный контроль за напорными линиями в пределах станции;

- Исключение переливов из открытых сооружений ( за исключением напорных фильтров, если имеются).

К другим мероприятиям относится расход реагентов, который можно снизить путем точной дозировки с полным соответствием качества поступающей воды или использование прерывистого коагулирования при осветлении и обесцвечивании воды.

Приготовление растворов и контроль режима коагуляции.

Основные факторы, влияющие на время приготовления раствора коагулянта:

- Температура воды для растворения;

- Совершенство системы перемешивания растворов: гидравлический способ, механический, с применением барботажа воздуха;

- Состояние растворяемого вещества (порошкообразный, жидкая фаза).

При приготовлении растворов реагентов необходимо контролировать: количество загружаемого реагента при каждом затворении; периодичность и длительность загрузки посменно; длительность и интенсивность перемешивания, продолжительность отстаивания раствора по мере затворения; уровни в баках по мере расходования растворов; точность дозировки растворов ежечасно и при каждом изменении расхода очищаемой воды или концентрации раствора; периодичность и продолжительность удаления осадков из реагентных баков после 4 – 6 циклов приготовления растворов реагентов и по мере накопления осадка.

Состояние дозирующих устройств проверяется ежеквартально, но не реже двух раз в год. Дозаторы должны обеспечивать введение  необходимого расхода реагентов в виде слабоконцентрированных растворов. Точность дозирования  должна быть в пределах  плюс, минус 5%. Один раз в два года проводиться плановый капитальный ремонт с разборкой и заменой износившихся деталей.

Эффективность работы реагентного цеха определяется по следующим показателям: санитарное состояние, включая температурно-влажностный режим в складских помещениях; наличие необходимого запаса реагентов, рассчитанного на 15-30 суточный запас (если рядом есть головной склад реагентов или завод по их производству, то на 5 – 10 суток); правильность хранения реагентов; ведение журнала о поступлении реагентов их анализ; исправность насосного оборудования; исправность дозирующих устройств и точность дозирования реагентов.

Равномерное распределение реагентов  в потоке обрабатываемой воды осуществляется в смесителях гидравлического или механического типа. Контроль за работой смесителей осуществляется согласно технологическим картам.

При эксплуатации смесителей необходимо: вести наблюдения за равномерностью распределения реагентов и скорости движения воды; ежемесячно очищать корпус и трубы от осадков; не реже раза в год проводить внутренний осмотр корпуса смесителей; ежегодно проводить осмотр задвижек и перенабивать сальники; ежегодно проверять герметичность корпуса смесителей.

Причины неудовлетворительной работы смесителей гидравлического типа: неправильный ввод реагентов; попадание воздуха на выходе из смесителя; недостаточная скорость в смесителе; излишняя продолжительность пребывания воды в смесителе.

Интенсификация процесса коагулирования производят  путем:

- Добавка флокулянтов, окислителей;

- Использование электрохимической коагуляции;

- Введение коагулянтов в воду (прерывистое коагулирование, фракционное, рециркуляция коагулированной взвеси через зону ввода свежих порций коагулянта и совмещения коагулирования химическими реагентами с физическими методами коагуляции, с такими как - электрические магнитные поля, ультразвук, вибрация).

Процесс хлопьеобразования протекает в камерах хлопьеобразования (КХО) гидравлического типа и флокуляторах.

При эксплуатации КХО  необходимо: не реже одного раза в смену проверять правильность распределения воды между камерами; ежемесячно  проводить плановый осмотр и текущий ремонт; не реже одного раза в год проводить промывку камер; один раз в три года проводить плановый капитальный ремонт.

В отстойниках протекает процесс седиментации образовавшихся грубодисперсных примесей в КХО. На выходе из отстойников снижение концентрации взвеси должно составлять до 8 – 12 мг/л.

При эксплуатации отстойников необходимо: следить за накоплением осадка и своевременно его удалять; осуществлять текущий и капитальный ремонт.

Осветлители со взвешенным слоем осадка применяются для предварительной очистке воды с большой и средней мутностью (не менее 50 мг/л) при любой производительности водоочистной станции. При мутности до 20 – 25 мг/л рекомендуется рециркуляция осадка, а при меньшей мутности интенсивное замутнение воды.

При эксплуатации осветлителей со взвешенным слоем осадка необходимо: регулировать расход воды и осадка с осторожностью, постепенно и плавно; следить за поддержанием рабочей высоты взвешенного слоя.

На втором этапе очистки устанавливают фильтры для обеспечения снижения мутности  до нормируемого значения в соответствии с требованиями ГОСТ «Вода питьевая» до 1,5 мг/л. Фильтры рассчитывают на мутность фильтруемой воды в пределах 10 мг/л, но не более 15 – 20 мг/л. Если мутность воды источника  в межень находиться в этих пределах, то возможна ее подача непосредственно на фильтры.

При эксплуатации фильтров необходимо: соблюдать фильтроцикл,  который состоит из межпромывочного периода и периода промывки загрузки, ее регенерации;  регулирование подачи воды на отдельные фильтры; поддержание постоянного расхода.