ЛЕКЦИЯ 10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ

10.2 Приемка  очистных сооружений  канализации в  эксплуатацию

Приемка вновь построенных, либо реконструированных очистных сооружений в постоянную эксплуатацию производится государственной приемочной комиссией на основе всесторонних комплексных проверок и испытаний, успешных результатов временной эксплуатации, соответствия качества очищенной воды проектным показателям, проверки соответствия мощности и стоимости объекта, утвержденным проектным материалам.

Сдача и приемка построенных отдельных объектов и очередей, пусковых комплексов или очистных сооружений в целом производятся в утвержденном порядке.

Окончательная приемка сооружений осуществляется государственной  приемочной комиссией, до начала работы которой, ведут подготовку сдачи объекта одна или несколько рабочих комиссий.

Рабочие комиссии проверяют соответствие построенных сооружений и смонтированного оборудования утвержденным проектам и согласованным их изменениям, результаты испытаний и комплексного опробования оборудования и узлов оценивают степень подготовленности объекта и служб к началу эксплуатации.

Построенные и принятые рабочими комиссиями объекты сдаются сначала в пробную, а затем во временную эксплуатацию, осуществляемую, как правило, силами специализированных пусконаладочных организаций. Этому моменту предшествует проверка: обеспеченности материально - энергетическими ресурсами; укомплектованности обученным и подготовленным эксплуатационным персоналом; готовности служб технического контроля; согласования условий сброса сточных вод в пусковой период. В период временной эксплуатации выявляются и устанавливаются недостатки и неисправности в работе сооружений и оборудования, коммуникаций, контрольно - измерительных приборов  средств автоматики. График ввода сооружений  и постепенного изменения нагрузки составляется применительно к климатическим условиям местности и сезону года, исходя из утвержденной продолжительности технологической наладки. Наиболее благоприятным периодом для пуска сооружений биологической очистки является летний, но это не исключает возможность проведения пусковых работ в холодный период года с получением худших результатов по качеству очищенной воды и удлинением сроков поэтапного ввода сооружений. Пуск сооружений в зимний период должен быть обеспечен средствами ликвидации аварий в случае непредвиденных неполадок и отказов, Временная эксплуатация нацелена на достижение проектных показателей в режиме работы сооружений, в дозировке реагентов, затратах энергии и ресурсов, надежности систем КИПиА. Выявленные недостатки и упущения подлежат ликвидации.

10.3 Эксплуатация сооружений механической очистки

10.3.1 Решетки

Решетки являются первой ступенью в технологической схеме канализационных очистных сооружений и предназначены для удаления грубодисперсных примесей из сточной жидкости. Источниками грубодисперсных примесей являются жилой сектор, предприятия общественного питания и торговли, промышленные предприятия, медицинские учреждения, научно-исследовательские институты и другие потребители.

Грубые примеси (отбросы) создают предпосылки для возникновения закупорок трубопроводов и арматуры, ухудшают  условия транспортирования осадка, что недопустимо при обезвоживании осадков на пресс - фильтрах, центрифугах, сепараторах. Эффективность работы решеток может быть оценена по числу отказов (поломок оборудования, закупорок и т. п. явлений), происшедших на очистной станции. Основным  технологическим параметром является скорость движения воды в прозорах решеток. Максимальное ее значение 1,0 м/с обусловлено недопустимостью продавливания отбросов и их проскока между прутьями вследствие интенсивного набегания потока. Снижение скорости движения воды благоприятно отражается на задержании отбросов, но приводит к накоплению песка  и   тяжелых   примесей   перед  решеткой.

Ориентировочно принимают, что в тысяче кубических метров сточной воды содержится до 50 - 85 кг  грубых примесей, поступающих на очистные сооружения в непрогнозируемом режиме.

Существенное значение имеет улавливание волокнистых материалов - ниток, бечевок, тряпья, искусственного волокна, которые являются причиной образования плотных тромбов, формирующихся путем фильтрования воды через проницаемый первичный сгусток отбросов. Задержание волокнистых материалов требует изменения подхода к процеживанию сточных вод и применению методов намывного фильтрующего слоя 11.

Наиболее частым нарушением в работе грабельных аппаратов является: заклинивание грабелей, перекосы и обрывы тяговых цепей, свойлачивание (уплотнение) волокнистых отбросов в плотные образования, требующие остановки решеток.

Отбросы, прошедшие решетки, задерживаются в отстойниках, и их приходится извлекать либо дробить при обезвоживании осадка на пресс - фильтрах, центифугах. С этой точки зрения становится рациональным применение различных сит, радикально решающих задачу извлечения отбросов крупностью до 2...3 мм. В сельском хозяйстве нашли широкое применение дуговые сита, способные задерживать щетину (волос) и другие волокнистые материалы.

Задержанные отбросы дробят на дробилках и направляют в канал перед решеткой, либо в метантенк на сбраживание. Возрастание количества несбраживаемых отбросов в виде полимерных материалов и резиновых изделий ставит подсомнение рациональность сбраживания отбросов, в особенности при последующем обезвоживании осадка на машинах с малыми проходными отверстиями. Контейнерное удаление отбросов упрощает задачу, но требует обезвоживания отбросов перед транспортировкой. Для этой операции применяют гравитационное уплотнение (в емкостях с дырчатым дном и стенками), прессование отбросов ручными и механизированными прессами, благодаря чему резко снижаются влажность и объем отбросов, увеличивается  срок  хранения  их  до  загнивания.

Расход   сточных   вод   значительно   колеблется   по   часам суток,  в  связи  с  чем  в  задачи  эксплуатационного  персонала включают своевременный ввод в работу или вывод отдельных агрегатов из работы для соблюдения оптимальных условий их действия.  Включение грабельного аппарата для очистки решеток обычно производят по перепаду уровней воды до и после решетки, благодаря чему достигается своевременное удаление отбросов без продавливания их через прозоры. Грабельный аппарат на серийно выпускаемых решетках подвержен обрастанию прилипающими волокнистыми отбросами (бечевками, тряпьем, пленками), которые приходится удалять вручную. В порядке улучшения конструкции устройств для очистки решеток разрабатываются грабли возвратно - поступательного действия, в рабочем цикле которых предусмотрен  ударно - инерционный сброс налипающих отбросов.  В тоже время в сточных водах содержатся отбросы, которые проскакивают через решетку.

Проскок отбросов снижается  при  подводе сточных вод под углом к прямоугольным стержням. Опыт работы решеток, установленных последовательно друг за другом   показывает, что на второй решетке задерживается до 50 %  по объему отбросов, проскочивших  через  первую  решетку.   Количество задерживаемых отбросов увеличивается при повышении, их содержания в сточных водах.   Приведенные  факты  свидетельствуют  о  несовершенстве применяющегося оборудования и необходимости его модернизации. Анализ состава задержанных отбросов вскрывает очевидную тенденцию увеличения количества отбросов из полимерных пленок, полиэтилена, легких пластмасс, которые не сбраживаются и не направляются в метантенк. Меняются условия дробления  этих  пластичных  материалов.  Пластмассовые  пробки  забивают отверстия   решеток - дробилок,   прочно  закупоривают   пазухи  и рабочие зазоры механизмов и оборудования. С этих позиций разумно  рассмотреть  целесообразность дробления  отбросов  и  их  сбраживания.   При   удалении   отбросов   контейнерами   отпадает необходимость также в их сортировке, трудоемкой и негигиеничной ручной операции 11.

Порядок выполнения производственной операции по очистке решеток от задержанных ими загрязнений следующий:

- при достижении предельного значения перепада уровней автоматически (реже вручную) включается грабельный механизм  - транспортер, подача в дробилку технической воды и двигатель дробилки;

снятые граблями загрязнения направляются сбрасывателем на ленту транспортера;

рабочий, находящийся у сортировочного столика, специальным крючком сбрасывает в бак твердые предметы, способные повредить дробилку (куски бетона, кирпичей, металла и др.);

остальные загрязнения поступают в дробилку, измельчаются и направляются в каналы перед решетками;

после завершения измельчения загрязнений отключают двигатель дробилки, а через несколько (5 - 6) минут прекращают подачу к ней воды.

Во избежание перегрузки транспортера слой осадков на ленте не должен превышать 10 см.

В работу операторов решеток входит:

-	равномерная загрузка всех решеток, включение и выключение при помощи  шиберов того или иного количества решеток с целью поддержания проектной скорости в зазорах между прутьями. Эта операция выполняется либо по графику, либо в зависимости от расхода сточных вод, измеряемого 3-4 раза за смену по показаниям  расходомера (проторированного шибера)  в  канале на входе в здание решеток;

- наблюдение за работой решеток и грабельных механизмов. Грубодислерсные примеси способны налипать на стержни решетки, тампонировать зазоры между прутьями и ухудшая процесс очистки. Загрязнения из решетки удаляют вручную, граблями;

контроль операций по дроблению загрязнений, сортировка загрязнений, включение и выключение транспортёра и дробилки. При относительно равномерной загрузке решеток их очистка производится последовательно, как одна операция. На время очистки в работу включается резервная решетка 10.

Оперативный (производственный) контроль должен обеспечивать предусмотренные регламентом главные условия: ограаничение подпора перед решетками, поддержание необходимых скоростей воды в зазорах решеток и в каналах, своевременную очистку решеток.

Персонал следит за соблюдением санитарно - гигиенических условий на рабочем месте, производит уборку помещения, обеспечивает устойчивую работу систем вентиляции и освещения. При очистке каналов от выпадающих песка и осадков струей воды из брандспойта, соответствующие участки отключаются шиберами и опорожняются через выпуски в техническую канализацию.

В профилактическое обслуживание оборудования входит смазка подшипников механизмов, замена масла в редукторах, очистка и проверка исправности дробилок, осмотр, мелкий ремонт и очистка шиберов.

Постоянный осмотр оборудования проводится несколько раз в течение смены дежурным персоналом. Особое внимание уделяется наименее надежному элементу объекта - механизму грабель: свободному ходу зубьев грабель в зазорах решеток, исправности сбрасывателей, которые не должны соприкасаться с плоскостью грабель и свободно возвращаться в исходное положение.

Если выявлены неполадки, такие как перекос грабель, заклинивание или поломка их зубьев, обрыв тяговых цепей грабельных механизмов, повреждение сбрасывателей, искривление прутьев решеток и другие, поток воды переключается на резервную решетку, выключается механизм неисправной решетки, закрывается шибер на подводе к ней воды, соответствующий участок канала опорожняется, после чего приступают к осмотру и ремонту.

ППО механических грабель, транспортеров и дробилок выполняется ежемесячно и предусматривает частичную разборку и осмотр. Периодичность планового ремонта грабельных механизмов составляет не более 3 месяцев, а дробилок - 6 месяцев, но при необходимости ремонт проводится по выявлении неисправностей.

Капитальный ремонт с заменой износившихся частей для решеток с механическими граблями производится по мере необходимости, а дробилок - каждые 1,5 года.

Haибoлеe объективным показателем качества работы решёток является частота отказов первичных отстойников и илопроводов по причине засорения выпусков осадка и труб, песколовок - в связи с уменьшением зольности выпавшего песка, центрифуг -  из-за засорения и ускоренного износа роторов11.

Выяснение состава задержанных решетками примесей и, в частности, содержания полимерных пленок, изделий из легких пластмасс и полиэтилена могут служить основанием к уточнению местных правил выпуска производственных сточных вод в городскую канализацию.

Таблица 7- Характерные неполадки в работе решеток

| № пп | Признаки неполадок | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повышение уровня воды в канале перед решетками | Засор решетки. Гидравлическая перегрузка. | Прочистить решетку. Снизить нагрузку. |
| 2. | Разрушение элементов решеток вследствие коррозии. | Проскок крупных отбросов. | Ремонт решетки или замена на новую. |

В процессе эксплуатации решеток ведется журнал по учету их работы, форма которого  приведена в таблице 8. Приложение Г

    - Песколовки

Задачи, принцип действия и конструкции

В сточных водах, особенно при устройстве общесплавной системы водоотведения (при таянии снега образуется много песка),' содержится большое количество песка, который должен задерживаться в песколовках. В противном случае песок, попадая на  другие очистные сооружения нарушает их работу, в частности, в метантенках он приводит к затвердеванию осадка. Особо восприимчивы к наличию песка двухъярусные отстойники.

При устройстве горизонтальных песколовок скорость течения замедляется путём увеличения поперечного сечения лотка таким образом, чтобы частицы песка не транспортировались далее в потоке сточной воды, а оседали. Как правило, в осадок выпадают частицы размером около 0,1-0,2 мм. Необходимая скорость течения в горизонтальных песколовках составляет 30 см/с; то есть для прохождения 10 м длины песколовки необходимо около 30 секунд. Скорость течения в песколовке можно измерить по-1 мощью такого простого плавающего прибора, например, пробки'. Если скорость слишком большая, например, при дожде, то необходимо проконсультироваться со специалистом и уменьшить скорость движения сточной воды в сооружении. Так как расход воды постоянно меняется, то скорость течения также не одинакова, поэтому при небольшом расходе в осадок могут выпадать другие вещества, например, фекалии. Если в осажденном песке накапливается большое количество способных к загниванию веществ, то от песколовок может исходить неприятный запах. Удаленный песок также содержит органические вещества, обладающие неприятным запахом. В таких случаях для устранения неприятного запаха песок необходимо промывать водой или продувать воздухом. Следует помнить, что песок из песколовок всегда черный, даже после промывки цвет сохраняется. Эта окраска связана с присутствующими в сточных водах соединениями серного железа. Среднее количество песка, улавливаемого на очистных сооружениях составляет в зависимости от застройки и поверхности твёрдого покрытия от 2 до 20 д/жит х год, т е. на 1 000 условных жителей приходится от 2 до 20 м3 ежегодно 14.

Часть песка, поступающего на песколовки, относится к «связанному», причем, отдельные комки, включающие легкие материалы и заполненные воздухом пустоты, не тонут или имеют низкую гидравлическую крупность. Хотя агрегаты связанного песка задерживаются решетками или разрушается перед ними, это не исключает попадания некоторых из них в песколовки.

Поступление песка в течении суток носит крайне неравномерный, залповый и непрогнозируемый характер.

Поскольку песколовки являются головными сооружениями станции очистки, гидравлическая нагрузка на них не осреднена и колеблется не только в течение суток, но и в течение часов. Как будет показано ниже, колебания расходов и, особенно, превышение расчетных расходов ухудшает эффект улавливания песка. Применяемые в отечественной практике песколовки по технологическим схемам относятся к отстойникам (горизонтальные с прямолинейным или фуговым движением воды) и к аппаратам с разделением в поле центробежных сил (тангенциальные и аэрируемые).

Аэрируемые песколовки рассчитаны на разрушение агрегатов «связанного» песка и его отмывку. Движение воды в них поступательное по спирали, причем песок осаждается из струи в момент ее прохода с небольшой скоростью у днища сооружения. Удаление выпавшего песка производится механическим или гидромеханическим способами. Предварительно песок собирается в приямках или сборниках и транспортируется на песковые площадки при помощи гидроэлеватора. Загрязненный песок отмывается в гидроциклоне 10.

Эксплуатация, профилактика и контроль.

В соответствии с нормативами продолжительность пребывания сточной воды в песколовках и ее скорости принимаются: для горизонтальных песколовок - не менее 30 секунд и 0,15 - 0,3 м/с, для аэрированных - 2 - 3 минуты и, как максимум, 0,08 - 0,12 м/с. Гидравлическая нагрузка на поверхность зеркала воды тангенциальных песколовок принимается от 90 до 110 м3/час на м2.

Горизонтальные песколовки с прямолинейным движением воды оборудованы на выходе регулирующими водосливами с широким порогом, которые создают подпор, за счет которого изменяется глубина потока в лотке сооружения таким образом, что удается поддерживать постоянные скорости при некотором изменении расходов воды. Область расходов, в пределах которых обеспечивается постоянная скорость, указывается в паспортах сооружений. Другие типы песколовок таких регуляторов не имеют, а нормальные эксплуатационные условия поддерживают путем включения разного количества песколовок при колебаниях притока сточных вод.

Расходы сточных вод измеряются при помощи тарированного шибера, установленного в канале перед блоком песколовок:

В течение часа операторы должны 3 - 4 раза проверять расход и в необходимых случаях производить дополнительное включение или, наоборот, отключение отдельных песколовок.

Включение выполняется путем открытия, а выключение - закрытия шибера перед соответствующим сооружением. Эти операции следует проводить так, чтобы избежать резкого изменения расходов, на остающихся в работе песколовках.

В горизонтальных песколовках с круговым движением воды и тангециальных песколовках песок оседает и накапливается в осадочной части сооружения, в горизонтальных с прямолинейным движением воды и в аэрированных песколовках выпадает в проточном лотке, откуда должен удаляться в песковой приямок (бункер).

Удаление песка в последнем случае производится двумя способам: механическим или гидравлическим. Механический способ чаще всего применяется для горизонтальных песколовок с прямолинейным движением воды, которые для эго оборудуются скребковым механизмом.

Соскребание песка, выпавшего в проточном лотке части сооружения, производится, когда его слой достигает 35 - 40 см. Продолжительность операции определяется по ее результатам и обычно не превышает 30 – 40 минут.

Гидравлическое удаление применяется в аэрируемых или в реконструированных горизонтальных песколовках с прямолинейным движением воды. В поперечном сечении днище сооружения выполняется с большим (не менее 0,2) уклоном в сторону пескового канала, куда песок сползает по мере выпадения. Канал имеет продольный уклон 0,02 - 0,03 в сторону пескосборного приямка, к которому присоединяется тангенциально. При заполнении канала песком на 40 -60 % производится псевдосжижение песка в восходящем потоке промывной воды с расширением на 10 - 15%. Песок стекает по лотку в приямок, работающий как безнапорный гидроциклон. Удаление песка сопровождается частичной отмывкой при псевдосжмжанш.

Операции по механическому или гидромеханическому удалению песка из лотков песколовок выполняются по указаниям технологических карт и должны тщательно контролироваться операторами. В частности, регулируется режим псевдосжижения, при котором не допускается вынос песка из канала и ухудшение качества очистки.

Песок из пескосборных емкостей откачивается на песковые площадки не реже одного раза в сутки.

Для откачки песка используют, как правило, гидроэлеваторы, подключенные к питательным насосам (рис. 8.5). Гидроэлеваторы обеспечивают образование песковой пульпы, содержащей 50 - 75% (по объему) воды. Пульпа подается гидроэлеватором по отдельным пескопроводам с самоочищающей скоростью 2 - 3 м/с.

Для того, что бы гидроэлеватор мог создать соответствующий напор на нагнетании, питательный насос, подающий к нему «рабочую» воду, должен создавать значительно больший напор (в 3,5 – 5 раз). В отдельных случаях целесообразно ограничивать напор гидроэлеватора (3 - 5 м) и устанавливать последовательно на его напорной линии песковой насос, создающий дополнительный напор, необходимый для транспортировки пульпы по пескопроводу на иловые площадки или в гидроциклон (рис 4.3).

Иногда перед началом откачки лесок разрыхляют путем подачи в течение 5-10 минут воды под напором к месту размещения гидроэлеватора.

Откачка продолжается до тех пор, пока из пескопровода не начинает вытекать вода. Желательно производить откачку из всех работающих песколовок блока последовательно как единую операцию. После завершения откачки песковдпроводы промывают технической водой.

Пульпа, поступая на карты песковых площадок, легко обезвоживается, а вода собирается дренажем и отводится в голову сооружений. Дренажи регулярно промываются.

После заполнения карт площадок слоем 1,5 - 2.0 м песок вывозится.

Обслуживание пескового хозяйства входят в обязанности операторов песколовок.

В песколовках (особенно, горизонтальных) часто задергивается плохо отмытый песок, представляющий санитарную и экологическую опасность.

Для отмывки такого песка  нормы проектирования рекомендуют применение напорных гидроциклонов 8 (рис. 8,6). Напор перед гидрсциклонами должен быть не менее 20 - 30 м.

Негоризонтальность кромок гребней водосливов (допустимое отклонение от горизонтали ± 2 мм), грязевые скопления на стержнях поворотных свободно опущенных решеток на входе в горизонтальные песколовки, большая толщина слоя выпавшего песка - причины, вызывающие дополнительные завихрения и приводящие к вынос песка.

У тангенциальных песколовок сбор очищенной воды вихревой воронкой должен происходить равномерно по всему периметру, для чего ее кромка должна быть строго горизонтальной.

При обслуживании горизонтальных песколовок с круговым движением воды следят за тем, чтобы не засорялись щели, через которые песок попадает в песковую камеру из отстойного лотка.

Аэрируемые песколовки нуждаются в контроле и по его результатам   в регулировании процесса аэрации. Ее интенсивность указывается в технологической карте, а соответствующие расходы воздуха проверяются один раз в час по показаниям расходомеров (диафрагм), установленных на воздуховодах. Кроме того, производится постоянное визуальное наблюдение за процессом аэрации. На рис. 4.4 показана схема работы аэрируемой песколовки. Регулируемыми   параметрами   являются   расход   QB   сжатого воздуха (СВ) и расход сточных вод Q, эффективность работы песколовки определяется количеством песка в сточных водах до  (Свх)  и  после  (Свых)  песколовки,  а  также  по  содержанию песка заданной гидравлической крупности в осадке первичных отстойников.  Зольность  песка,  задерживаемого  в  аэрируемых песколовках,  достигает  90...95%.   В  приведенной  выше схеме показана система гидромеханического удаления песка. Успешная эксплуатация такой системы возможна при равномерном распределении транспортной воды (ТВ) по всей длине пескового лотка   и   создании   расчетной   скорости   восходящего   потока в   транспортном   лотке   порядка   0,0065   м/с. Полноту  смыва песка из лотка и равномерность распределения воды по отверстиям (насадкам) распределительной системы проверяют при опорожнении песколовки. Расход транспортной воды QL определяется также по условию недопущения выноса песка при его выгрузке, что устанавливается путем отбора проб воды на выходе из песколовки 1

Несколько раз в смену оператор щупом проверяет уровень песка в лотке песколовок горизонтального типа с прямолинейным движением воды и в песковых каналах аэрируемых песколовок. По результатам контроля песок удаляется в сборные приямки.

По графику регулярно проверяется уровень песка в приямках или в песковой части горизонтальных песколовок с круговым движением воды и в тангенциальных песколовках.

При механическом способе удаления песка ведется наблюдение на работой скребкового механизма, при гидравлическом – за расширением и стеканием песка в песковом лотке. Возможные нарушения обычно связаны с засорением отверстий в водораспределительной трубе или со снижением напора воды подаваемой для псевдосжижения песка. Для профилактики по  крайней мере один раз в месяц необходимо контролировать эффективность работы песколовок с помощью исследования наличия песка в осадке первичного отстойника. При этом возможно фиксирование части песка, которая не удерживается песколовками. Контроль осуществляют следующим образом:

Цилиндр на 1 л наполняют осадком отобранным пробоотборником в начале первичного отстойника до отметки (штриха) 100 мл, т.е. в. (Конечно, можно исследовать уже обработанный осадок, но это способствует увеличению времени работы песколовки в неправильном режиме (определенное количество песка не задерживается песколовкой)). Затем цилиндр заполняется водой до 1 000 мл и встряхивают. Через несколько минут осадок осаждается до той же отметки 100 мл, а вода сливается (декантирование). Затем необходимо снова долить воды в цилиндр и т.д. После от 2 до 3-х кратного декантирования можно достаточно точно определить, как содержание песка в осадке, а так и размеры зерен или частиц песка.

Если количество песка в осадке оказывается достаточно большим, то необходимо контролировать скорость потока воды в песколовках, так как в этом слеучае, режим работы песколовки не удовлетворяет необходимым требованиям.

При откачке песка на песковые площадки, необходимо следить за параметрами питательного насоса гвдроэлеватора. При засорении гидроэлеватора или пескопровода напор насоса повышается, а подача падает, что резко уменьшает подачу пульпы и вызывает быстрое засорение пескопровода.

В соответствии с 5 операторы измеряют фактическую нагрузку по воде каждой из песколовок, объемы песка, поступившего в песковые площадки, расходы сжатого воздуха и технической воду делают соответствующие записи в журналах.

При установке гидроциклонов измеряются напоры перед ним, визуально оценивается качество отмытого песка.

Таблица 5 - Характерные неполадки в работе песколовок

| № пп | Признаки неполадок | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вынос песка диаметром 25 мм и более | Гидравлическая перегрузка или неравномерное распределение стоков | Отрегулировать нагрузку между секциями песколовки |
| 2. | Увеличение содержания песка фракцией 0,25 мм в осадке первичных отстойников (выше 6-8 %) | Высокие скорости в песколовках (гидравлическая перегрузка) | Отрегулировать скорость потока шибером после песколовок (увеличить наполнение проточного лотка), снизить нагрузки |
| 3. | На песковые площадки не поступает пескопульпа | Засорен пескопровод, закрыта задвижка | Промыть пескопровод. Произвести ревизию задвижки. |

В процессе эксплуатации песколовок ведется журнал по учету их работы, форма которого приведена в таблице 6 Приложение Г.

    - Отстойники и осветлители

Cущественная роль в работе отстойников и осветлителей принадлежит  к распределительным и сборным устройствам. В период приемки сооружений и наладки их работы производят проверку геометрических размеров  и высотных отметок расположения сборно-распределительных устройств, анализ равномерности сбора и распределение жидкости. В сооружениях большой протяженности выявляют воздействие ветра на равномерность сбора воды и образование струйного движения. Наиболее точный результат получается при  трассировании  отдельных частей, либо всего сооружения в целом. Путем трассирования устанавливают равномерность распределения воды по сечению отстойника и эффективность сборных лотков при различной гидравлической нагрузке, определяют фактическое значение коэффициента объемного использования, выявляют целесообразность устройства различных приспособлений для совершенствования режима движения воды. Трассирование отдельных сооружений раскрывает их индивидуальные особенности в режимах максимального и среднего притоков сточных вод, способствует обоснованному составлению графика нагрузки отстойников при ремонтах, вынужденных остановках, краткосрочных перегрузках.

Особые трудности вызывает регулирование элементов псевдоожиженного (взвешенного) слоя осветлителей. Отрицательное воздействие на эффективное функционирование взвешенного слоя оказывают неравномерный приток сточных вод, колебание концентрации взвешенных веществ, резкое изменение температуры воды, неудовлетворительное распределение воды в зоне взвешенного слоя. Путем сочетания работы обычных отстойников с осветлителями возможно добиться более равномерной нагрузки осветлителей (за счет направления избытка воды на обычные отстойники). Колебания концентрации взвешенных веществ, в особенности при недостаточном их количестве, сглаживают путем рециркуляции части осадка из осветлителя в подающие лотки. Резкие изменения температуры воды обусловлены стоками промышленного происхождения и должны гаситься по месту их образования. Распределение воды в зоне взвешенного фильтра проверяют путем трассирования потока и измерения концентрации трассера (либо параметра, изменяемого вводом трассера,—электропроводности, оптической плотности и т. п.) непосредственно в объеме взвешенного слоя. При этом желательно имитировать взвешенный слой внесением загрузки в виде шариков, зерен, полосок из материалов, приближающихся по плотности к осадку сточных вод (1100...1300 кг/м3).

Без взвешенного слоя распределение потоков воды может искажаться ввиду изменения гидравлического сопротивления.

Несоответствие результатов работы отстойных сооружений проектным показателям может быть обусловлено изменением концентрации и способности взвешенных веществ к агломерации. Для проверки способности взвешенных веществ к агломерации проводят опыт в цилиндрах (сосудах) диамеіром не менее 120 мм и высотой более 500 мм. От поверхности воды в цилиндре до первого пробоотборника высота слоя должна быть не менее 500 мм, а между первым и последующими пробоотборниками не менее 200 мм.

Проведением ряда опытов уточняют фактическое значение показателя степени агломерации и требуемой продолжительности отстаивания при проектном эффекте осветления Эпр. Если полученные значения значительно отличаются от проектных,  необходимо вносить изменения в технологический регламент эксплуатации первичных отстойников. Порядок внесения изменений описан в справочнике [9].

Горизонтальные отстойники

Технологическая схема контроля за работой горизонтальных отстойников показана на рис. 5.4. По расходу сточных вод (СВ) устанавливаегся необходимая продолжительность отстаивания и скорость движения воды. Измеряя температуру воды Т, вносят поправку на влияние вязкости воды в соответствии с рекомендациями [8]. По величинам концентрации взвешенных вещесгв Ст и Сех вычисляют эффект осветления; одновременно ведут выборочный контроль за величиной БПК на входе Lвх и выходе Lеn , из отстойника. Эффект очистки по БПК согласуют со степенью снижения концентрации взвешенных вещесгв. Выпуск осадка ОС осуществляют по графику, согласованному с узлом обезвреживания и обезвоживания осадков. Замеряют расход Qос осадка (или его объем за разовый выпуск), влажность р и зольность S. Контроль за степенью загнивания осадка возможно вести по рН: для сырого свежего осадка характерны значения рН в пределах 7,2...7,4, а для загнивающего, в котором развиваются процессы кислого брожения, рН снижается до 6,7.. 7,0. Брожение осадка сопровождается выделением газов, всплывающие пузырьки которых просматриваются на поверхности воды в отстойнике. Газовыделение усиливается в теплый период года и способствует выносу частиц взвеси из отстойника, поэтому летом осадок выгружают чаще, нежели зимой. При выгрузке осадка под гидростатическим напором (как показано на рис. 5.4) либо при помощи центробежного насоса происходит подсос воды через воронку, образующуюся над отверстием выпускной трубы, и влажность осадка составляет 95...96%. Дробный выпуск осадка, с остановками для сползания его в приямок, либо применение плунжерных насосов снижают влажность до 93...94%. Скребковое устройство либо скребки на тележках должны быть подогнаны по профилю днища отстойников во избежание накопления осадка в пазухах и его последующего загнивания. Сгребание осадка в приямок производят за 1...1,5 ч до его выгрузки.

Всплывающие примеси удаляются с поверхносги при помощи полупогруженных щитов, устанавливаемых на тележках, либо гидравлическим способом (повышением уровня воды в отстойнике и переливом ее в лоток для плавающих веществ).

Таблица 9 - Характерные неполадки в работе первичных горизонтальных

отстойников

| № пп | Признаки неполадок | Причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неравномерное распределение стоков по отстойникам | 1.Неотрегулировано открытие шиберов в распределительной чаше | Отрегулировать открытие шиберов открытие шиберов |
| 2 | Появление пузырьков на поверхности воды | Неполное удаление осадка из отстойника | Опорожнить, прочистить отстойник. |
| 3 | Вынос взвеси более 150 мг/л | 1.Перегрузка отстойника. 2.Высокий уровень осадка в отстойнике. 3.Дефекты водосборных лотков. Неравномерное распределение поступающей воды и неравномерный сбор осветлённых стоков. | 1.Отрегулировать нагрузку на отстойники. 2.Увеличить время и количество откачек осадка, при необходимости прочистить систему откачки. 3.Ликвидировать течи в водосборных лотках, выровнять по уровню воды переливные кромки. |
| 4 | Частый засор илопровода | 1.Наличие песка в осадке крупностью выше 0,25 мм. 2.Попадание посторонних предметов внутрь отстойника | 1.Отрегулировать работу песколовок, решёток. 2.Опорожнить отстойник, удалить посторонние предметы. |
| 5 | Неполное удаление всплывающих веществ | Дефекты в оборудовании | Отремонтировать полупогружные доски (щиты), произвести ревизию и ремонт бункеров и другого оборудования |
| 6 | Увеличение влажности удаляемого осадка | Нарушение оптимального режима откачки осадка | Уменьшить время откачки осадка |
| 7 | Низкие значения рН осадка |  | Опорожнить иловую камеру отстойника и заменить илом из нормально работающего сооружения, либо выключить отстойник из работы, добавить в него известковое молоко, содержимое перемешать и не нагружать отстойник в течении нескольких суток. |

В процессе эксплуатации  первичных горизонтальных  отстойников  ведется журнал по учету их работы, форма которого  приведена в таблице 10 Приложение Г.

Радиальные отстойники

Технологическая схема контроля за работой радиалъного отстойника показана на рис. 5.5. Измеряемые параметры и показатели те же, что и для горизонтальных отстойников. Ферму со скребками приводят в действие на 1,5...2 часа до выгрузки осадка; приямок для хранения осадка при механизированном его удалении рассчитывают на 8 часов, что предопределяет как минимум трехкратную выгрузку его в течение суток. Для сбора плавающих веществ обычно применяются сборные бункеры на поворотном шарнирном устройстве, которые подтапливаются под уровень воды при проходе над ними фермы скребка.

Вертикальные отстойники

Характерным недостатком традиционных вертикальных отстойников с центральной трубой и отражательным щитом является несовершенство распределительной системы. Поток воды, выходящий через зазор между центральной трубой и отражательным щитом, создает зоны транзитных струй вблизи стен сооружения и водоворотные зоны по периферии центральной трубы, в связи с чем коэффициент объемного использования вертикальных отстойников имеет наименьшее значение (Кset = 0,35). Если же система распределения воды разветвлена, как в отстойниках  с нисходяще - восходящим движением жидкости, коэффициент обьемного использования возрастает до 0,6. Следуег заметить, что даже небольшие неточности в монтаже распределигельной системы весьма существенно снижают коэффициент объемного использования отстойника (до 0,45...0,5).

Необходимо уделить внимание выгрузке осадка из вертикальных отстойников: скольжение осадка в центральной зоне конической части отстойников происходит легче и быстрее, чем по плоскости днища, в связи с чем образуется воронка, через которую подсасывается вода. Практикуют дробную выгрузку осадка, давая возможность пристенному слою сползать в приямок. Кроме того, применяют разрушение слоя осадка в пристенной части различными приспособлениями, чередуя периоды выпуска осадка и разрушения  уплотненного слоя на коническом днище.

Технологическая схема контроля за работой вертикальных отстойников аналогична схемам для горизонтальных и радиальных отстойников.