ЛЕКЦИЯ 9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Эксплуатация канализационных  насосных станций перекачки (КНС) и главных канализационных насосных станций (ГКНС) имеют свои особенности. Как указывает Воловник Т.И. [10], канализационные насосные станции перекачки (КНС) работают в режиме, определяемом непрерывно меняющимся притоком сточных вод, максимальное значение которого близки к расчетным мгновенным расходам. Незначительная вместимость приемных резервуаров КНС не дает возможности существенно усреднить эти расходы.Поскольку обеспечить оперативное включение насосов станции при заполнении резервуаров и их включение при опорожнении для персонала сложно, КНС, как правило, автоматизированы.

В случаях ручного управления трудно избежать переполнения приемного резервуара и затопление грабельного отделения.

Помимо нарушения санитарно-гигиенических условий, в этих случаях не исключено возникновение и аварийных ситуаций.

Включение и выключение насосов на КНС производится в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре. При вероятности опасных последствий гидравлических ударов насосы включаются с закрытой задвижкой на напорной и открытой на всасывающей линии с учетом времени, затрачиваемого на открытие задвижки на напорной линии продолжительность включения насосного агрегата составляет 2-3 минуты.

Если не ожидается возникновения сильных гидравлических ударов, насосы включаются и выключаются при открытой задвижке на напорной линии.

В случае переполнения приемного резервуара из-за отказа насосов или их недостаточной производительности, приемный резервуар автоматически отключается от подводящего коллектора, и сточные воды отводятся по аварийному выпуску. Одновременно подается сигнал в диспетчерский пункт.

Сточная вода предварительно проходит через  решетки. Грабли решеток в работу включаются автоматически по перепаду уровней воды до и после них.

Современные канализационные насосы имеют рабочие колеса незасоряющейся конструкции, что позволяет отказаться от установки решеток и в значительной мере упростить эксплуатацию насосный станции перекачки.

Системы вентиляции, электрического отопления и освещения станции автоматизируются. Помещения КНС, особенно приемный резервуар и грабельное, имеют повышенную загазованность. Поэтому электрооборудование должно иметь взрывобезопасное исполнение, а исправность систем вентиляции тщательно проверяться.

Оперативно-выездные бригады для проведения профилактических работ и дежурный механик - электрик посещают автоматизированную КНС по специальному графику.

При каждом осмотре особое внимание уделяется состоянию автоматики, проверяется сопротивление электрической изоляции, своевременно производится замена износившихся контактов  и очистка деталей автоматики от пыли.

При осмотре задвижек, обратных клапанов, труб и трубных соединений обращается внимание на заметные повреждения и утечки.

Следует иметь в виду, что повреждение внутристанционных трубопроводов может привести к затоплению машинного зала и к длительному выходу КНС из строя.

При посещении станции механик снимает показания КИП, а при автоматизированном контроле - записи самописцев.

Если обнаружены мелкие неисправности - их устраняют, в других случаях вызывается ремонтная бригада.

Профилактическое обслуживание включает: измельчение осадков дробилками (3-4 раза в сутки), а на небольших станциях - сбор снятых граблями отбросов в контейнер и их вывоз.

Каждые трое суток производится полное опорожнение приемного резервуара и промывка его стен и днища струями воды из брад-спойта.

ППО (планово-профилактический осмотр) и ППР (планово-профилактический ремонт)  насосного оборудования предусматривает осмотр и текущий ремонт без вскрытия насоса после наработки им 2000 часов и с разборкой корпуса - после 4000 часов. Капитальный ремонт с заменой изношенных деталей и с испытанием проводится после 12000 часов наработки.

Текущий ремонт решеток  требуется каждые 6 месяцев, дробилок - один раз в год, а капитальный ремонт - через 5 лет. Сроки проведения ППО и ППР современных насосов, в том числе импортных, могут быть иными и указываются в документации заводов - изготовителей.

Ввод в работу или вывод в резерв насосных агрегатов выполняется по графику диспетчера.

Перед вводом резервного насоса он предварительно прокручивается, а затем рабочее колесо промывается в течение 30 минут чистой водой из пожарного водопровода с расходом не менее 12 л/с и под давлением не менее 0,1 мПа сверх рабочего, создаваемого насосом [1].

При выводе насоса в резерв производится его частичная разборка, прочистка рабочего колеса и обратного клапана на напорной линии.

Оперативный контроль за работой насосов включает замеры давления, силы тока и напряжения, а так же учет частоты включений и их продолжительности.

На основании показаний КИП регулярно подсчитывается КПД насосов. При снижении КПД на 5 - 8 % насос следует вывести в резерв для осмотра и ремонта. Оперативное управление КНС желательно централизовать, что допускается ПТЭ (37, п. 6.2.3).

Примером такой централизации является созданная в Нижнем Новгороде система управления большой группой КНС.

Представляется возможным дистанционно контролировать основные рабочие параметры станций (обьемы перекачиваемой воды, количество часов работы каждого насоса, затраты электроэнергии и другие), изменение режима пуска и включения насосных агрегатов, принимать тревожные сигналы, учитывать объемы сточных вод, сбрасываемых по аварийным выпускам, накапливать и хранить текущую информацию [15].

Приток сточных вод на очистные сооружения городской канализации всегда неравномерен, что отрицательно сказывается на процессах очистки. Поэтому  ГКНС  часто работают по более равномерному режиму чем приток, а их приемные резервуары выполняют функцию регулирующих емкостей. В этом случае особого внимания заслуживают меры по предупреждению накопления осадков [10].

Для фекальных насосов текущий осмотр и ремонты первой категории Ть (без вскрытия корпуса) производятся после наработки 7000 ч (6 мес) после любого предыдущего ремонта. Текущий ремонт второй категории Тз (с разборкой корпуса) проводится после наработки 4000 ч (12 мес) после предыдущего ремонта. Капитальный ремонт, сопровождающийся полной разборкой агрегата и заменой дефектных деталей, наладка и испытания после 12000 ч (36 мес) после предыдущего капитального ремонта или с начала эксплуатации. При этом одновременно с ремонтами механической части насоса должен производиться соответствующий ремонт электрической части.

Необходимым условием нормальной эксплуатации канализационных насосных станций является своевременный ремонт вспомогательного оборудования. Так, текущий ремонт Т1, решеток, граблей, дробилок, илососов и т. д. должен производиться не реже одного раза в 6 мес, ремонт Т2 – раз в год,  капитальный ремонт — раз в 5 лет.

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и предупреждения травматизма все выступающие из корпусов насоса или другого оборудования вращающиеся движущиеся части должны иметь ограждения и кожухи; все электро-аппараты должны иметь заземляющие устройства, доступные для визуальной проверки; вода из сальников насоса должна отводиться при помощи трубок, желобов или канавок в приямок для сбора воды.

Перед пуском каждый насосный агрегат должен быть тщательно проверен на предмет отсутствия посторонних предметов на насосе и электродвигателе, наличия смазки в подшипниках, положения задвижек на трубопроводах, полной заливки насоса водой. Насос, который бездействовал более трех дней или подвергался во время остановки какому-либо ремонту, должен перед пуском прокручиваться вручную. У фекальных насосов, кроме того, перед каждым пуском должна производиться промывка рабочего колеса в течение 30 мин технически чистой водой с расходом не менее 12 л/с при давлении на 0,1 МПа больше рабочего давления насоса.

Пуск и остановка насосов должны производиться при полностью открытой задвижке на всасывающем трубопроводе и полностью закрытой на напорном трубопроводе (до 2...3 мин).

Регулировку работы насоса можно проводить задвижкой на напорном трубопроводе не более чем в пределах +20% по  производительности и +15% по давлению. При необходимости более глубокой регулировки следует производить обточку или замену рабочего колеса.

При эксплуатации канализационных насосных станций должны соблюдаться следующие основные требования:

- Задвижки, установленные па заглубленных аварийных выпусках, должны иметь управление с поверхности земли;

- Резервуар насосной станции не реже одного раза в три дня должен полностью опорожняться рабочими насосами. Осадки со стен и пола резервуара должны быть смыты струей воды;

- Полы помещений решеток, граблей, дробилок должны смываться струей воды ежедневно;

- Очищать решетки и снимать отбросы с граблей нужно только с помощью специальных приспособлений или граблей. Освобождать граблины от запутавшихся тряпок следует только в защитных перчатках;

- Если количество отбросов с решетки превышает 100 л в сутки, их удаление должно быть механизировано. Собранный мусор должен храниться в ящике с крышкой не более 7...8 ч;

- Загрузку дробилки отбросами следует производить небольшими порциями. У загрузочных отверстий дробилки должны быть установлены ограждения, предохраняющие от разбрызгивания выскакивающих из дробилки отбросов, кусков камня, металла и брызг.

На каждую насосную станцию в службе эксплуатации должна храниться следующая  Техническая документация:

- Полный комплект рабочих чертежей на строительство;

- Генплан  промплощадки со  сводным планом подземных коммуникаций;

- Акты отвода земельных участков под промплощадку насосной станции;

- Акты приемки насосной станции в эксплуатацию с приложением актов на скрытые и специальные работы.

В отделе главного механика должна иметься следующая документация:

- Паспорта и инструкции заводов-изготовителей на все виды оборудования;

- Отчеты о ремонте, наладке и испытаниях насосных агрегатов;

- Формуляры на каждую единицу оборудования;

- Месячные отчеты о работе насосной станции;

- Годовой план-график ремонта всего оборудования;

- Квартальный план-график проведения технического обслуживания и ремонта оборудования.