# Лекция 1

# Источники образования осадков городских сточных вод

В процессе механической, биологической, физико-химической очистки бытовых и производственных сточных вод образуются осадки различные по своему составу. В зависимости от типа сооружений очистки сточных вод осадки разделяются на следующие виды:

а) первичные осадки, т.е. грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделены из воды методами механической очистки, в различных сооружениях:

- грубые примеси, задерживаемые на решетках;

- тяжелые примеси – в песколовках;

- плавающие вещества – в масло -, нефти -, жироуловителях;

- взвешенные вещества (сырой осадок) – в первичных отстойниках;

б) вторичные осадки, т.е. примеси, первоначально находящиеся в воде в виде коллоидов, молекул и ионов, но в процессах биологической или физико-химической очистки сточных вод или обработки первичных осадков образующие твердую фазу: осадки, задерживаемые во вторичных отстойниках.

Грубые примеси (отбросы) задерживаются решетками. В состав отбросов входят крупные взвешенные и плавающие вещества, преимущественно органического происхождения. Количество отбросов, задерживаемых решетками с прозорами 16-20 мм, на одного человека в год составляет в среднем 8 л при влажности 80% и объемной массе 750 кг/м3.

Классификация осадков сточных вод

| Гоуппа осадков | Тип осадков | Сооружения и оборудование, отделяющие осадки |
| --- | --- | --- |
| Первичные осадки |  |  |
| I | Осадки грубые (отбросы) | Решетки, сита |
| II | Осадки тяжелые | Песколовки |
| III | Осадки плавающие | Жировки, отстойники |
| IV | Осадки сырые, выделенные из сточной воды в результате механической очистки | Отстойники первичные, осветлители |
| Вторичные осадки |  |  |
| V | Осадки сырые, выделенные из сточной воды после биологической или физико-химической очистки | Отстойники вторичные, флотаторы |
| VI | Осадки сброженные, прошедшие обработку в анаэробных перегнивателях, метантенках, и осадки, стабилизированные в аэробных стабилизаторах | Септики, двухъярусные отстойники, осветлители, перегниватели, метантенки, аэробные стабилизаторы |
| VII | Осадки уплотненные, подвергнутые сгущению до предела текучести (до влажности 90-85%) | Уплотнители: гравитационные, флотационные, сепараторы |
| VIII | Осадки обезвоженные, подвергнутые сгущению до влажности 80-40% | Иловые площадки, вакуум-фильтры, центрифуги, фильтрпрессы и др. |
| IX | Осадки сухие, подвергнутые термической сушке до влажности 5-40% | Сушилки: барабанные, вальцовые, с кипящим слоем, со встречными струями |