# Лекция 2

# Основные свойства и характеристика осадков городских сточных вод

Осадки тяжелые задерживаются песколовками. В их состав  обычно входят песок, обломки отдельных минералов, кирпич, уголь, битое стекло и т. п. При проектировании количество задерживаемых тяжелых  примесей принимают 0,02 л на одного человека в сутки или 7,2 л в год, при  влажности 60% и объемной массе 1,5 т/м3.

Осадки плавающие, задерживаемые жироловками или всплывающие в отстойниках. Количество этих примесей в бытовых стоках на одного человека в год составляет 2 л при влажности 60% и объемной массе 0,6 т/м3.

Сырой осадок первичных отстойников представляет собой студенистую суспензию серого или светло-коричневого цвета влажностью 93 – 98%. Вследствие большого количества органических загрязнений (75-80%) сырой осадок быстро загнивает, при этом приобретает темно-серый или черный цвет и издает неприятный кислый запах. Осадки первичных отстойников имеют pH от 6,5 до 7,5, температуру, практически равную температуре осветляемых сточных вод (в среднем 15 – 180 С) и объемный вес порядка 1,0 – 1,1.

Активный ил, образующейся в результате биологической очистки сточных вод в аэротенках, имеет влажность от 99,8 до 95% в зависимости от степени его уплотнения. Твердая фаза активного ила представляет собой аморфную хлопьевидную массу, состоящую из аэробных бактерий и микроорганизмов с адсорбированными на их поверхности различными веществами из сточных вод. Суспензия активного ила имеет светло-серый или бурый цвет. В свежем виде активный ил почти не имеет запаха, но быстро загнивает, в результате чего приобретает специфический неприятный запах.

В осадках ГСВ содержится большое количество микроорганизмов, в том числе патогенных и токсичных соединений.

Составы сухого вещества осадка на различных очистных сооружениях могут значительно различаться.

Объем влажных осадков, образующихся на очистных сооружениях, составляет от 0,5 до 1,0 % от объема поступающей сточной воды в зависимости от технологической схемы очистки сточной воды.

Общее влагосодержание в осадках принято определять понятием  "влажность". Влажность - содержание массы воды в 100 кг осадка,  выраженное в процентах:

Р=100∙(mос-mсух)mос

где mос, mсух - масса и сухой остаток осадка, кг;

Различают три формы связи воды с твердыми частицами: свободную, коллоидно-связанную и химически связанную. Свободная вода не связана полностью твердыми частицами и поэтому большая часть ее удаляется сушкой на иловых площадках и механическим обезвоживанием. Коллоидно-связанная вода удаляется из осадков с большим трудом; она обволакивает отдельные твердые частицы прочной гидратной оболочкой, которая препятствует отдельным частицам соединяться в более крупные агрегаты. Для удаления связанной воды или части ее необходимы аппараты, развивающие высокое давление и разрушающие структурные связи. Полное удаление коллоидно-связанной воды достигается лишь сушкой при высоких температурах. Химически связанная вода представляет собой гигроскопическую влагу, поглощенную твердым веществом. Она составляет небольшой процент и не удаляется даже термической сушкой.

Способность осадков к обезвоживанию под действием  механических сил характеризуется показателями влагоотдачи: удельным  сопротивлением фильтрации, сжимаемостью, индексом центрифугирования.

Величина удельного сопротивления фильтрации характеризует способность осадка к влагоотдаче при обезвоживании методами  фильтрования под действием вакуума или давления.

Удельное сопротивление фильтрации осадка определяют как  сопротивление, оказываемое движению фильтрата через слой кека (осадок, образуемый в процессе обезвоживания осадков),  отложившийся на 1 м2 поверхности фильтра и содержащий 1 кг сухого вещества. Удельное сопротивление определяется по формуле:

r=2pF2ŋC∙b

где p – давление (вакуум), при котором происходит фильтрование, Па;

F – площадь фильтрующей поверхности, см2;

ŋ – вязкость фильтрата;

С – масса твердой фазы кека, отлагающейся на фильтре при получении единицы объема фильтрата;

b=τV2 – параметр, получаемый опытным путем (τ – время фильтрации, с; V – объем выделяемого фильтрата, см3).

Уменьшение величины этого показателя соответствует улучшению влагоотдачи.

Сжимаемость осадка. С увеличением перепада давления поры в структуре осадка уменьшаются, вызывая возрастание сопротивления фильтрации. Коэффициент сжимаемости осадка связан с удельным  сопротивлением фильтрации и давлением фильтрования следующим выражением:

S=lg⁡(r1/r)lg⁡(p1/p)

где r1 и г - значения удельного сопротивления при разности давлений фильтрования p1 и p соответственно.

При S <1 с увеличением давления скорость фильтрования увеличивается и наоборот. Для многих видов органических осадков существует "критическое давление", выше которого поры кека сужаются настолько, что фильтрация становится невозможной.

В качестве критерия, характеризующего водоотдачу осадка в центробежном поле предложен индекс центрифугирования Jс, м3 /кг,  определяемый по формуле:

Jc=1000∙WкС∙Wо

где WK - объем кека, равный (W0-Wф), м3;

Wф - объем фугата, м3;

С -  концентрация твердой фазы осадка, кг/м3;

W0 - объем осадка, м3.