Лекция 4

Уплотнение осадков городских сточных вод

Уплотнение осадка - способ обработки осадка, который используется для уменьшения его объема, повышения концентрации сухого вещества.

Влажность избыточной биопленки после вторичных отстойников в среднем составляет 96%, поэтому дополнительное уплотнение ее на станциях биофильтрации не предусматривается.

Применяемые для уплотнения сооружения называются илоуплотнителями. В зависимости от принятой схемы очистной станции уплотнению могут подвергаться осадки: из первичных отстойников; избыточный активный ил; смесь осадка первичных отстойников и избыточного активного ила; осадки и ил после стабилизации.

Для уплотнения избыточного активного ила на очистных сооружениях используют вертикальные, радиальные и горизонтальные  илоуплотнители гравитационного типа или флотационные илоуплотнители.

Гравитационное уплотнение - наиболее распространенный прием уменьшения объема избыточного активного ила. Гравитационное уплотнение основано на принципе седиментации – оседания частиц дисперсной фазы.

Конструкции вертикальных и радиальных уплотнителей аналогичны конструкциям первичных отстойников.

Флотационное уплотнение активного ила позволяет предотвратить его загнивание, сократить продолжительность уплотнения и объемы сооружений. Флотаторы для уплотнения избыточного активного ила обычно представляют собой резервуары круглые в плане диаметром 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24 м и глубиной 2-3 м, различающиеся внутренним оборудованием.

Из известных методов флотации (импеллерная, электрофлотация, напорная) – наибольшее распространение получила напорная флотация, при которой в осадок подается некоторое количество воды, предварительно насыщенной воздухом под давлением или непосредственное насыщение осадка воздухом. Флотация происходит в результате прилипания частиц активного ила к пузырькам воздуха и подъема на поверхность.

Уплотнение активного ила приводит к резкому возрастанию его удельного сопротивления. В то же время, исключение из технологии обработки осадков данной стадии приводит к увеличению объема последующих сооружений (стабилизация и обезвоживание), т.е. увеличивается стоимость обработки.

Интенсификация работы илоуплотнителей:

- Повышение производительности (применяются модули с тонкослойным осаждением и оборудование, обеспечивающее медленное перемешивание в зоне уплотнения);

- Повышение степени уплотнения и сокращение продолжительности уплотнения (достигают прогреванием, добавкой химических реагентов,  разбавлением активного ила очищенной сточной водой, а также совместным уплотнением ила с осадком первичных отстойников);

- Повышение концентрации выгружаемого осадка из флотационных илоуплотнителей (достигают добавлением полиэлектролитов).