Лекция 5,6

Стабилизация осадков городских сточных вод

Стабилизация – способ обработки осадка, предотвращающий его загнивание за счет распада органической части осадка. При загнивании осадка происходит ухудшение водоотдающих свойств. Распространенными в практике методами стабилизации являются: анаэробное сбраживание, аэробная минерализация.

Известен способ стабилизации известью, который можно рассматривать как альтернативный способ, когда в сооружениях, предназначенных для основного вида обработки (анаэробного сбраживания или аэробной стабилизации) проводят ремонт или профилактический осмотр.

3.1 Анаэробная стабилизация

При небольшом количестве осадков  применяют септики, двухъярусные отстойники и осветлители-перегниватели. При больших расходах сточных вод для стабилизации осадков применяют метантенки и аэробные минерализаторы.

Септики являются комбинированными сооружениями, в которых происходит осветление сточной воды и сбраживание (перегнивание) выпавшего осадка. Септики обычно применяют при очистке небольших количеств сточных вод (до 25 м3/сут), поступающих от отдельно стоящих зданий или группы зданий. Взвешенные вещества, содержащиеся в сточной воде, выпадают в осадок, накапливающийся на дне септика. Осадок представляет собой  частицы преимущественно органического происхождения. Под действием  анаэробных микроорганизмов органическая часть осадка превращается в газы и минеральные соединения. Перегнивший осадок, хранящийся на дне камер септиков, периодически выгружается и вывозится ассенизационными автомашинами.

Двухъярусные отстойники служат для осветления сточных вод, уплотнения и сбраживания выпавшего осадка. Двухъярусные отстойники рекомендуется применять на  станциях пропускной способностью до 10 тыс. м3/сут. Отстойники представляют собой резервуары цилиндрической или прямоугольной в плане  формы. В верхней части сооружений расположены проточные желоба, в которых происходит осветление сточной воды, а в  нижней части находится камера сбраживания выпавшего осадка. Сброженный ил удаляют из септической камеры внизу (как в вертикальных отстойниках) через иловую трубу диаметром 200 мм под гидростатическим напором 1,5-1,8 м, считая от центра  отверстия иловой трубы до уровня воды.

Осадок, попавший в иловую камеру двухъярусного отстойника, под воздействием анаэробных микроорганизмов минерализуется в мезофильных условиях по двухстадийному процессу. Первая фаза — кислое брожение, в результате которого сложные органические вещества (белки, жиры и  углеводы) расщепляются до кислот жирного ряда. Затем процесс переходит во вторую фазу — метановое брожение, являющуюся при правильной  эксплуатации отстойника постоянной. Продуктами этой фазы минерализации являются метан, диоксид углерода и частично сероводород. Распад органических веществ при сбраживании осадка в двухъярусных отстойниках  принимают 40%.

Сбраживание осадка в двухъярусных отстойниках при нормальной их работе идет без выделения дурно пахнущих газообразных продуктов; зрелый осадок имеет характерный слабый запах асфальта или сургуча. Влажность выгружаемого осадка в среднем 90-92%. Искусственный подогрев осадка в двухъярусных отстойниках обычно не предусматривается. В большинстве случаев для них характерен температурный интервал от 10 до 15°С, поэтому для созревания осадка требуется от 60 до 120 дней. Для предохранения иловой части  двухъярусных отстойников от охлаждения их заглубляют в землю или обсыпают со всех сторон землей. Поверхность сооружений на зиму следует утеплять.

Осветлители-перегниватели проектируют в виде  комбинированного сооружения, состоящего из осветлителя с естественной аэрацией, и  перегнивателя.

Выпуск сброженного осадка производится по иловой трубе через 7—10 суток. Для предупреждения образования корки в иловой камере осадок ежедневно в течение 3—4 ч перемешивается с помощью насосов. Перемешивание осадка способствует интенсификации процесса брожения.

Эффект задержания взвешенных веществ в осветлителе несколько выше, чем в двухъярусных отстойниках, если температура сточных вод относительно постоянна. К числу достоинств осветлителей-перегнивателей относится также и то, что в отличие от двухъярусных отстойников иловая камера в них полностью изолирована от отстойной зоны. Это исключает возможность попадания бродящего осадка в осветленную воду.

Метантенки - сооружения, предназначенные для анаэробной стабилизации осадков.  Данный биохимический процесс представляет собой  разложение органического вещества осадков в результате жизнедеятельности сложного комплекса микроорганизмов до конечных продуктов, в основном метана и диоксида углерода.

Согласно современным представлениям анаэробное метановое сбраживание включает четыре взаимосвязанные стадии, осуществляемые разными группами бактерий. 1. Стадия ферментативного гидролиза осуществляется быстрорастущими факультативными анаэробами, выделяющими экзоферменты, при участии которых осуществляется гидролиз нерастворенных сложных  органических соединений с образованием более простых растворенных  веществ. Оптимальное значение рН для развития этой группы бактерий  находится в интервале 6,5-7,5. 2. Стадия кислотообразования сопровождается выделением летучих жирных кислот, аминокислот, спиртов, а также  водорода и углекислого газа. Стадия осуществляется быстрорастущими, весьма устойчивыми к неблагоприятным условиям среды гетерогенными  бактериями. 3. Ацетатогенная стадия превращения ЛЖК, аминокислот и спиртов в уксусную кислоту осуществляется двумя группами ацетатогенных бактерий. 4. Метаногенная стадия, сопровождается выделением метана и осуществляемая медленнорастущими бактериями, являющимися строгими анаэробами, весьма чувствительными к изменениям условий среды, особенно к снижению рН менее 7,0 - 7,5 и температуры.

Метантенк представляет собой цилиндрический железобетонный резервуар с коническим днищем и герметичным перекрытием, в верхней части которого имеется колпак для сбора газа, откуда газ отводится для дальнейшего использования.

В настоящее время разработаны типовые проекты метантенков  полезным объемом 500-4000 м3 и диаметром 10-20 м. Для крупных очистных станций разработаны индивидуальные проекты метантенков с полезным объемом 6000-8000 м3.

Основными конструктивными элементами метантанков,  выполняющими определенные технологические функции, являются: система подачи осадков на сбраживание и выгрузки стабилизированного осадка; система подогрева; система перемешивания бродящей массы; система сбора и отвода выделяющегося газа

Наибольшая масса газа образуется при распаде жиров (1,31 г газа с 1 г распавшегося вещества), наименьшая при распаде белков (0,71 г газа с 1 г распавшегося вещества). Так как в составе активного ила преобладают белки, выход газа при его сбраживании оказывается меньшим, чем при сбраживании осадка из первичных отстойников. Образующийся в метантенках газ состоит в основном из метана  (CH4) — 60—67% и угольной кислоты (СО2)  - 30—33%, содержание водорода не превышает 1—2%, азот составляет около 0,5%.

В зависимости от температуры, при которой происходит брожение, различают два типа процесса — мезофильное сбраживание, происходящее при температуре 33° С, и термофильное сбраживание, происходящее при температуре 53°С.

Термофильное сбраживание отличается большей интенсивностью распада органических веществ и заканчивается примерно в 2 раза быстрее, за счет чего вдвое сокращается требуемый объем сооружений. При термофильном сбраживании достигается полная дегельминтизация осадка, тогда как в условиях мезофильных температур погибает лишь 50—80% яиц гельминтов (требуется обеззараживание). Основным преимуществом мезофильного сбраживания является обеспечение процесса теплом, получаемым от сжигания газов брожения. Подогрев осадка до термофильных температур, особенно в зимнее время, требует дополнительного расхода топлива, что влечет за собой увеличение эксплуатационных затрат. Осадок, сброженный в термофильных условиях, значительно труднее обезвоживается, чем осадок, сброженный при мезофильном процессе, поэтому выбор температурного режима брожения должен производиться с учетом принятой схемы дальнейшей обработки осадка.

Важным фактором, влияющим на процесс брожения является отношение объема вновь поступающего осадка к объему зрелого осадка – доза загрузки, % (принимается по СНиП в зависимости от температуры, влажности, режима).

Эксплуатация метантенков требует организации четкого и постоянного контроля за основными показателями процесса брожения. К этим показателям относятся:

- выход и состав биогаза;

- степень распада органического вещества;

- содержание летучих жирных кислот, аммонийного азота и щелочность иловой жидкости;

- влажность и зольность загружаемого и сброженного осадка;

- рН.