Лекция 7

Аэробная стабилизация

Аэробная стабилизация осуществляется в сооружениях, выполненных по типу аэротенков. Процесс стабилизации активного ила длится 7-10 сут, смеси осадка и активного ила – 10-12 сут. Расход воздуха на аэробную стабилизацию принимается 1—2 м3/ч на 1 м3 вместимости стабилизатора.

К числу несомненных достоинств аэробной стабилизации относятся возможность применения более простых по конструкции сооружений, чем метантенки, взрывобезопасность, отсутствие запахов. Осадок, стабилизированный в аэробных условиях, гораздо легче обезвоживается, чем анаэробно сброженный.

Аэробная стабилизация осадков обеспечивает получение  биологически стабильных продуктов, хорошие показатели влагоотдачи, простоту эксплуатации и низкие строительные стоимости сооружений. Однако  значительные энергетические затраты на аэрацию ограничивают  целесообразность использования этого процесса на очистных сооружениях  производительностью более 50-100 тыс. м3/сут. Аэробная стабилизация обеспечивает гибель бактерий Coli более чем на 95%, но яйца гельминтов при этом не погибают. Поэтому аэробно стабилизированные осадки необходимо обеззараживать.

Эксплуатация аэробных минерализаторов требует контроля за основными показателями процесса минерализации. К этим показателям относятся: скорость потребления кислорода и ферментативная (дегидрогеназной) активности ила, которые снижаются до определенной величины, после чего  изменяются незначительно.