Лекция 8,9,10

Кондиционирование осадков городских сточных вод

Кондиционирование осадка – обработка осадка перед обезвоживанием с целью улучшения его водоотдающих свойств за счет изменения структуры осадков, и перехода части связанной воды в свободную.

Влияют на водоотдачу: число, диаметр и длина капилляров, их взаимное расположение, дисперсность, химический состав, соотношение свободной и связанной воды. Так, при загнивании органической части осадка увеличивается число коллоидных и мелкодисперсных частиц, что также вызывает ухудшение водоотдающей способности осадков. Водоотдача осадков также зависит и от химического состава осадков, так соединения железа, алюминия, хрома, меди, а также кислоты способствуют интенсификации процесса обезвоживания; масла, жиры, азотистые соединения наоборот. Водоотдача осадков также зависит от размера частиц их твердой фазы, чем больше размеры частиц твердой фазы, тем лучше водоотдача суспензий.

Способы кондиционирования осадков сточных вод приведены на рисунке 4.1.

# Рисунок 4.1 – Способы кондиционирования осадков ГСВ

Первой стадией подготовки сброженного осадка к обезвоживанию является его промывка. В результате промывки из сброженного осадка удаляются  коллоидные частицы и мелкая взвесь. Для осадков, сброженных в разных  режимах, параметры промывки различаются (количество промывной воды – для сброженного сырого осадка – 1-1,5 м3/м3; для сброженной в мезофильных условиях смеси сырого осадка и избыточного активного ила - 2-3 м3/м3; то же в термофильных условиях - 3-4 м3/м3. Промывку производят очищенной сточной водой.

Продолжительность промывки следует принимать 15-20 минут, число резервуаров для промывки осадка не менее двух. Для исключения разделения осадка необходимо предусмотреть  перемешивание воздухом, количество его определяется из расчета 0,5 м3/м3 смеси промывного осадка и воды. Затем эта смесь направляется в  уплотнители, где в течение 12-24 часов происходит уплотнение осадка. Иловая (сливная) вода, содержащая 1-1,5 г/л взвешенных веществ, и имеющая БПК 600-900 мг/л, направляется в голову очистных сооружений.

Замораживание осадков сточных вод относится к безреагентным методам обработки осадков. Полное промораживание осадков снижает их удельное сопротивление до (1 – 10)1010 см/г, что позволяет обезвоживать осадки без предварительного коагулирования химическими реагентами. Замораживание и последующие оттаивание осадков приводит к изменению их структуры, переходу части связанной влаги в свободную, следовательно, улучшаются водоотдающие свойства осадков.

Замораживание осадков в естественных условиях осуществляется на иловых площадках. Для практического применения искусственного замораживания необходимо создание специального оборудования, но в настоящее время проектирование установок замораживания осадков носит лишь экспериментальный характер.

Тепловая обработка заключается в нагревании осадков до температуры 170 - 220° С при давлении 1,2 – 2 МПа, соответствующим давлению насыщенных водяных паров при данной температуре, с выдержкой осадков при указанных параметрах в течение 30 – 120 минут в зависимости от их свойств.

В процессе тепловой обработки происходит распад органических веществ, в основном белков, их растворение и переход из твердой фазы в жидкую. При тепловой обработке осадки полностью обеззараживаются и приобретают способность к хорошей водоотдаче.

Расчет основных элементов установки тепловой обработки осадков сводится к расчету теплового баланса и теплопередачи. При расчете определяют необходимую поверхность теплообмена реакторов и теплообменников, параметры нагреваемых и охлаждаемых агрегатов, конструктивные размеры и гидравлические сопротивления теплообменных аппаратов, коммуникаций, арматуры.

К недостаткам метода относятся сложность конструкции реактора, большие энергетические  затраты и высокая концентрация органических веществ в фильтрате, которые необходимо направлять на биологическую очистку, выделение дурно пахнущих газов, требующих предварительной очистки перед выбросом их в атмосферу.

Иловая вода и фильтрат после отстаивания осадка, обработанного в реакторе при высокой температуре, имеет концентрацию: по взвешенным веществам 2000-6000 мг/л, по БПК - от 5000 до 10000 мг/л, по ХПК - от 10000 до 30000 мг/л. Подача такой воды в начало очистных сооружений приводит к серьезной дополнительной нагрузке. В результате распада белков сливная вода обогащается аммонийным азотом, концентрация которого достигает 600-800 мг/л. Распад клеточного вещества активного ила  приводит к выделению в воду фосфатов в концентрации до 300 мг/л. Таким  образом, возникает проблема очистки от биогенных элементов.

При совершенствовании процессов обезвоживания осадков после тепловой обработки оказалось, что в ряде случаев необходимо периодическая или регулярная реагентная обработка осадков (для получения кека с приемлемым содержанием сухого вещества).

Метод реагентно-тепловой обработки заключается в снижении рН осадков до близких к изоэлектрической точке значений (4 – 5), нагревании осадка до температуры 65 – 75°С и последующей флокуляции полиэлектролитами  для получения более прочных и крупных хлопьев.

Для изменения структуры осадков используются присадочные материалы, представляющие собой инертные, легко фильтрующиеся вещества, которые существенно не изменяют заряда частиц осадка, но создают крупнопористую структуру, улучшающую влагоотдачу осадков. Использование присадочных материалов способствует формированию жесткого скелета на фильтровальной поверхности, препятствуют слипанию частиц осадка и их деформации. Следовательно, увеличивается пропускная способность фильтров, лучше снимается обезвоженный осадок, а фильтрат менее загрязненный.

В качестве присадочных материалов нашли применение опилки, древесная мука, диатомит, шлак, зола, кремнезем и другие.

Для реагентной обработки используются минеральные и органические соединения- коагулянты и флокулянты. В качестве минеральных реагентов применяют соли железа, алюминия и известь.

При введении в осадок сточных вод минеральных коагулянтов в результате реакции гидролиза образуются малорастворимые в воде гидроксиды, которые сорбируют на поверхности мелкодисперсные и коллоидные вещества, уменьшая их количество и укрупняя размер частиц твердой фазы осадка. Этот процесс называется коагуляцией осадков.

Кроме этого, введение коагулянтов способствует сдвигу рН в кислую область, тем самым, приближает pH к изоэлектрической точке белковых веществ, в которой происходит их самопроизвольная коагуляция, что также приводит к повышению водоотдающей способности осадка.

Наиболее эффективным и широко применяемым коагулянтом при кондиционировании осадков сточных вод перед механическим обезвоживанием является хлорное железо (FeCl3∙6H2O) в сочетании с известью. При использовании в качестве коагулянта хлорного железа в результате реакции гидролиза образуются малорастворимый в воде гидроксид железа:

# FeCl3+H2O→Fe(OH)3↓+3HCl

Избыточное образование кислоты в результате данной реакции приводит к перезарядке частиц и ухудшению влагоотдачи осадка. Для этого, образующуюся в процессе гидролиза кислоту нейтрализуют известью или другими щелочами, добавляемыми к осадку:

2Са(OH)2+2HCl→2CaCl+3H2O

Кроме этого, применение извести при обработке осадков сточных вод позволяет снизить расход основных реагентов. При этом известь предотвращает загнивание осадков и одновременно выступает в качестве присадочного материала, изменяющего и повышающего жесткость структуры осадка.

Дозы внесения реагентов: для сброженной промытой смеси осадка первичных отстойников и избыточного активного ила- FeCl3 от 4% до 6%, СаО от 12% до 20%; для смеси осадка первичных отстойников и уплотненного избыточного активного ила - FeCl3 от 3% до 5%; СаО от 9% до13%.

Рядом исследователей предложено применение альтернативных реагентов с целью удешевления процесса кондиционирования осадков сточных вод, улучшения показателей получаемого кека, сокращения объема сооружений подготовки осадков к обезвоживанию и повышения производительности оборудования (отходы промышленных производств).

В настоящее время получило значительное распространение механическое обезвоживание с применением флокулянтов. Под процессом флокуляции понимается образование хлопьев двух различных коллоидных систем – макромолекул растворимых полимеров и собственно суспензий. Флокулирующее действие высокомолекулярных полимеров основано на адсорбции макромолекул флокулянта на поверхности твердой фазы суспензии, образовании полимерных мостиков-связей между частицами, сближении и агрегации частиц, образовании флоккул и увеличении их плотности с выделением воды.

Доза высокомолекулярных флокулянтов катионного типа от 2 кг/т до 7 кг/т сухого вещества осадка. Большую дозу флокулянтов надлежит принимать при центрифугировании активного ила, меньшую - для сырого осадка (при центрифугировании осадков).

Доза внесения флокулянтов в осадок значительно меньше, а эксплуатация реагентного хозяйства значительно проще, чем при использовании минеральных реагентов.