Лекция 11

Обезвоживание в естественных условиях

Способы обезвоживания осадков сточных вод можно разделить: обезвоживание в естественных условиях и искусственных.

Наиболее простым и распространенным способом обезвоживания осадков городских сточных вод является естественная сушка на иловых площадках. На данных сооружениях обезвоживание осадка сначала осуществляется в результате процесса дренирования, а затем продолжается при испарении влаги. При этом происходит уменьшение объема осадка.

Данный способ обезвоживания осадка требует значительных земельных площадей, к тому же неблагоприятные атмосферные условия ухудшают процесс обезвоживания на иловых площадках и не обеспечивают надлежащего снижения влажности осадка. При этих недостатках, иловые площадки тем не менее экономичны по строительным и эксплуатационным затратам, требуют минимального штата обслуживающего персонала, поэтому постоянно ведется поиск решений по совершенствованию работы данных сооружений.

Обезвоживание на иловых площадках позволяет снизить влажность осадков до 75 - 80 %.

Песковые площадки

Песок из песколовок выгружается с большим количеством воды (влажность пульпы 98-99%), что вызывает необходимость его обезвоживания. Для этой цели устраивают песковые бункеры, песковые площадки или накопители песка, обычно располагаемые вблизи песколовок. На станциях производительностью до 75 тыс. м3 в сутки для обезвоживания песка рекомендуется предусматривать устройство песковых бункеров, приспособленных для последующей погрузки песка в  автомашины. Вместимость бункеров рекомендуется рассчитывать на 1,5 - 5-суточное хранение песка. Дренажная вода из песковых бункеров должна возвращаться в канал перед песколовками. Для больших станций очистки сточных вод рекомендуется  устраивать песковые площадки. Их устраивают с ограждающими валиками  высотой 1-2. Размеры площадок принимают из условия напуска песка слоем до 5 м в год (с периодической выгрузкой подсушенного песка); высота слоя напуска песка в накопителе составляет до 3 м в год. Удаление воды с площадок и из накопителей следует производить через водосливы с переменной отметкой порога и перекачивать ее в канал перед песколовками или направлять в резервуар местной насосной станции  последующей перекачкой на очистные сооружения.