Лекция 16,17

Термическая сушка осадков городских сточных вод

Термическая сушка предназначена для обеззараживания и  уменьшения массы осадков сточных вод, предварительно обезвоженных на  вакуум-фильтрах, центрифугах или фильтр-прессах. Этот прием упрощает  задачу удаления осадков с территорий очистных станций и их дальнейшей  утилизации. Осадок после термической сушки представляет собой незагнивающий, свободный от гельминтов и патогенных микроорганизмов, внешне сухой (влажностью 10-50%) сыпучий материал.

Известны различные способы термической сушки: конвективный, радиационно-конвективный, кондуктивный, сублимационный в  электромагнитном поле.

Наиболее распространен конвективный способ сушки, при котором необходимая для испарения влаги тепловая энергия  непосредственно передается высушиваемому материалу теплоносителем —  сушильным агентом. В качестве сушильного агента используются  топочные газы, перегретый пар или горячий воздух. Применение топочных газов предпочтительно, так как процесс сушки осадков производится при относительно высоких температурах (500-800°С) и это позволяет уменьшить габариты сушильных установок и расход энергии на транспортирование отходящих газов.

Сушилки конвективного типа можно разделить на две группы: I - при продувке сушильного агента через слой материала частицы его  остаются неподвижными — барабанные, ленточные, щелевые и др.; II -  частицы материала перемещаются и перемешиваются потоком сушильного агента — сушилки со взвешенным (псевдоожиженным) слоем (кипящим, фонтанирующим, вихревым) и пневмосушилки. Любая сушильная установка состоит из сушильного аппарата и вспомогательного оборудования — топки с системой топливоподачи,  питателя, циклона, скруббера, тягодутьевых устройств, конвейеров и бункеров, контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Сушилки со встречными струями газовзвеси получили распространение в последние годы. Сущность метода сушки во встречных струях заключается в том, что частицы материалов, находясь во взвешенном состоянии в горячем газовом потоке, т.е. образуя вместе с ним так называемую газовзвесь, движутся по соосным горизонтальным трубам навстречу друг другу и в результате ударной встречи струй вступают в колебательное движение, проникая из одной струи в другую. Это приводит к увеличению истинной концентрации материалов в зоне сушки. При достаточно высоких скоростях сушильного агента происходит измельчение материала. При этом также увеличивается суммарная площадь поверхности тепло- и массообмена.

Пневматические сушилки (трубы-сушилки) применяют за  рубежом. Обезвоженный осадок предварительно смешивают с термически  высушенным и измельчают в сушильной мельнице. Осадок сушат в  вертикальной трубе длиной до 20 м, по которой происходит движение снизу вверх топочных газов и взвешенных в их потоке частиц осадка.  Высушенный осадок с влажностью 10-15% отделяют от отходящих газов в циклоне и с помощью раздаточного узла либо расфасовывают, либо подают в печь, где его сжигают. Туда же отсасывающим вентилятором подают  запыленные отходящие газы. Часть обезвоженного осадка шнековым питателем подают в сушильную мельницу.

В последние годы широкое применение получили сушилки с  подвижным слоем. В сушилке с фонтанирующим слоем влажный осадок с  помощью питателя подается в сушильную камеру. Теплоноситель,  поступающий в ее нижнюю часть через газораспределительную решетку,  подхватывает частицы влажного осадка, увлекает их за собой и фонтаном  отбрасывает к стенкам камеры. Частицы осадка сползают по боковым  поверхностям конуса к решетке, где вновь подхватываются потоком  теплоносителя. Таким образом, происходит циркуляция осадка в сушильной  камере. Высушенный осадок выгружается через разгрузочное устройство.

Термическая сушка жидких осадков требует большого расхода  теплоты на испарение влаги. Она может быть экономически целесообразна для сушки относительно небольших объемов осадков, например, для сушки активного ила и использования его в качестве кормовой добавки к рациону сельскохозяйственных животных. Для такой сушки обычно применяют распылительные сушилки и сушилки со взвешенным слоем при  температуре теплоносителя не более 250°С.