Лекция 21,22

Ликвидация осадков городских сточных вод

Захоронение осадков сточных вод следует применять только в  случаях невозможности утилизации по техническим или экономическим  причинам с учетом необходимости предотвращения возможных отрицательных воздействий на окружающую среду. Для определения условий и способа захоронения осадка  необходимо установить источники его образования, физические, химические и  биологические свойства. Не все осадки, полученные в процессах очистки  сточных вод, пригодны для захоронения из-за наличия в них патогенных  микроорганизмов, выделяющихся опасных газов, высокотоксичных  соединений и т.п. Экономически нецелесообразно направлять осадки на  захоронение, если содержание сухого вещества в них менее 15%.

Существует несколько способов  захоронения осадков. Наибольшее распространение получили траншейный способ захоронения и полигонный. В зависимости от  содержания сухого вещества возможно складирование исходного осадка или с наполнителями, в качестве которых может использоваться грунт или твердые бытовые отходы. Заполненное хранилище оязательно закрывается изолирующим слоем грунта. Изоляция грунтом и его последующее  уплотнение препятствуют загрязнению окружающей воздушной среды  выделяющимися газами и распространению мух и грызунов.

Размещение осадка в траншеях требует  выемки грунта на глубину, достаточную для размещения осадка ниже  первоначального уровня поверхности земли. При устройстве траншей грунтовые воды должны находиться на глубине, достаточной для выемки грунта и сохранения прослойки между основанием траншеи и верхним уровнем грунтовых вод. Вынутый грунт используют только как изолирующий слой и не применяется в качестве наполнителя осадка. При траншейном способе захоронения различают два варианта:  узкую траншею и широкую траншею. Глубина траншеи зависит от глубины залегания грунтовых вод и коренной породы, устойчивости боковых стенок и требований, предъявляемых оборудованием. Длина траншеи практически не ограничена.

Оборудование площадок под полигоны для складирования осадков не требует заглубления их ниже естественного уровня земли. Это позволяет размещать полигоны на территориях с высоким уровнем залегания подземных вод. Для предотвращения их загрязнения устраивают надежную противофильтрационную изоляцию и предусматривают дренажные системы. Участки территорий под полигоны отводят на значительном  расстоянии от других зданий и сооружений, поэтому на них необходимы  бытовые помещения для эксплуатационного персонала и оборудование для  простейших работ по обслуживанию техники. Степень капитальности этих сооружений зависит от мощности полигонов и  расчетного срока эксплуатации.

В соответствии со способами складирования различают три вида  полигонов для захоронения осадка. Это полигоны с размещением осадка в виде насыпей, полигоны с послойной укладкой осадка и обвалованные полигоны.

Полигон с размещением осадка в виде насыпей. Использование  полигонов с размещением осадка в виде насыпей возможно при содержании в нем сухого вещества не менее 20%. Высокий показатель использования площади земли на полигонах этого типа может быть обеспечен при  достаточной устойчивости и несущей способности насыпи. Для этого осадок предварительно смешивают с грунтом, используемым в качестве  наполнителя. Перемешивание осадка с грунтом  производится на отдельной площадке, откуда смесь механизмами сгребается на насыпь. Преимуществом применения полигонов с размещением осадка в виде насыпей является эффективное использование земельной площади. К недостаткам этих полигонов следует отнести необходимость постоянного подгребания оползающих куч и потребность в привозном грунте.

Полигоны с послойной укладкой осадка. При использовании полигона с послойной укладкой осадка, он должен содержать не менее 15% сухого  вещества. Для повышения доли сухого вещества осадок смешивают с грунтом или другим наполнителем. В качестве наполнителя могут использоваться ТБО. Полученная смесь должна обладать устойчивостью и высокой несущей способностью. Это необходимо для безопасной работы машин, доставляющих складируемые отходы, выравнивающих и уплотняющих смесь. Процесс смешения можно производить на отдельной площадке  выгрузки и смешения осадка или непосредственно на месте захоронения  осадка. Для сокращения площади заполнение полигона ведут послойно. Смесь осадка и наполнителя распределяют последовательно ровными слоями толщиной от 0,5 до 1,5 м. Конструктивные схемы допускают высоту  полигонов до 60 м.

После заполнения полигона поверхность его покрывают слоем  изолирующего растительного грунта толщиной не менее 0,3 м. Преимуществом захоронения осадка на полигонах с послойной  укладкой является то, что заполненные полигоны достаточно устойчивы.  Поэтому их техническое обслуживание не так сложно, как полигонов с  размещением осадка в виде насыпей, у них меньше потребность в рабочей силе и оборудовании. Недостатком является более низкий показатель  использования земельной площади.

Обвалованный полигон. Использование обвалованных полигонов предполагает размещение осадка выше первоначального уровня  поверхности земли. Валы высотой 3-9 м сооружают на территории с ровной  поверхностью со всех сторон полигона. Полигон можно разместить также у  подножья холма, тогда в качестве емкости для складирования осадка будет использован крутой уклон с одной или двух сторон. Валы (дамбы) в этом случае устраивают вдоль оставшихся сторон. По верхней части валов оборудуют пути движения транспорта для выгрузки осадка непосредственно на полигон. В период заполнения полигона насыпают промежуточный изолирующий слой. Окончательный изолирующий слой толщиной 0,9-1,2 м укладывают после заполнения всего полигона осадком. Недостатком обвалованного полигона является большое  количество жидкости, поступающей к окружающим дамбам и в основание полигона. Поэтому при использовании обвалованных полигонов требуется устройство эффективной дренажной системы на разных уровнях и надежного проти- вофильтрационного экранирующего слоя.

Конструкция защитных экранов представляет комбинацию  изоляционных и фильтрующих слоев, позволяющих собирать и отводить в систему дренажных коллекторов фильтрат, просачивающиеся атмосферные воды, а также обеспечить изоляцию тела полигона от подпитки грунтовыми водами. Защитные экраны могут выполняться из природных минеральных материалов (песок, гравий, щебень, глина, бентонит, песчано-бентонитовые смеси) и из геосинтетических материалов (синтетическая рулонная  гидроизоляция, геотекстиль, бентонитовые маты, композиционные дренажные и изоляционные маты - геокомпозиты). Рулонная изоляция может быть выполнена также из различных  синтетических материалов, таких как полиэтилен, поливинилхлорид, пропилен- и  этилен-сополимеры и др., однако, необходимо отметить, что в настоящее время наиболее распространенными являются материалы, выполненные из  полиэтилена со структурирующими, пластифицирующими и прочими добавками. При необходимости отведения большого количества дренажных вод устраивают промежуточный резервуар с насосной установкой, с помощью  которой осуществляют разбрызгивание их по поверхности укладываемых  осадков. Часть воды испаряется на поверхности, другая проникает вглубь, где  вызывает медленный биотермический процесс с повышением температуры до 30°С. До низа полигона доходит не более 5 % перекачиваемой жидкости. После полной загрузки полигонов и укрытия растительным слоем грунта их поверхность можно использовать для устройства парков, садов,  игровых и спортивных площадок.

Сжигание осадков осуществляют, если их утилизация невозможна или экономически нецелесообразна. Сжигание — это процесс окисления органической части осадков до нетоксичных газов (диоксид углерода, водяные пары и азот) и золы. Перед сжиганием осадки должны быть или механически обезвожены, или  подвергнуты термической сушке, или пройти оба процесса. Возможное присутствие в газах при сжигании осадков токсичных компонентов может вызвать серьезные трудности при очистке этих газов перед выбросом их в атмосферу. Процесс сжигания осадков состоит из  следующих стадий: нагревание, сушка, отгонка летучих веществ, сжигание органической части и прокаливание для выгорания остатков углерода. Установки для сжигания осадков должны обеспечивать полноту сгорания органической части осадка и утилизацию теплоты отходящих  газов. Для сжигания осадков наибольшее распространение получили многоподовые печи, печи кипящего слоя и барабанные вращающиеся печи.