Лекция 23

Источники образования осадков станций водоподготовки

Процессы подготовки воды природных источников для питьевых и технических нужд обычно связаны с образованием больших количеств производственных сточных вод и осадков. В связи с этим в технологии кондиционирования воды возникает  проблема обработки сточных вод и осадков водопроводных станций при условии соблюдения правил охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения и ограниченности  земельных, площадей для размещения осадка.

Выделяются следующие виды сточных вод и осадков станций очистки природных вод: 1) по типу водоисточника: поверхностных и подземных вод; 2) по качеству обрабатываемой природной, воды: поверхностных вод -  маломутных, цветных (Ц/M более 10), средней мутности и цветности (Ц/М- 5-10), мутных (Ц/М менее 5), подземных вод - по основному загрязнению исходной воды; 3) по виду реагентов, используемых при обработке воды; 4) по условиям образования: осадки отстойников и осветлителей со слоем  взвешенного осадка, промывные воды фильтров, контактных осветлителей, микрофильтров, стоки реагентного хозяйства и др.

На очистных сооружениях по подготовке питьевой воды образуются  концентрированные сильно влажные осадки. Это осадки из отстойников и осветлителей со взвешенным слоем, скорых фильтров, контактных осветлителей и осадки из растворных баков с реагентами. Исследование состава водопроводных осадков указывает на высокое  содержание в них оксида алюминия и значительного количества высокомолекулярных  органических веществ от использования флокулянтов.

Водопроводные осадки в сравнении с осадками сточных вод значительно труднее поддаются обезвоживанию. При этом требуется большое количество реагентов и снижается производительность аппаратов по механическому обезвоживанию. Водоотводящие свойства водопроводных осадков в сильной степени зависят от качества воды в природных водоисточниках, а именно от соотношения цветности (Ц) и мутности воды (М). При Ц/М>10 требуется внесение более 100% (от массы сухого  вещества осадка) извести и вспомогательных веществ, а при Ц/М>30 осадки не  обезвоживаются вообще.