Лекция 24

Естественные методы обработки осадков станций водоподготовки

Сброс осадка водопроводных станций в поверхностные воды нельзя считать  приемлемым, так как он способствует большому загрязнению поверхностных вод  органическими и неорганическими взвешенными веществами, оксидами металлов. В  результате этого в поверхностных водах возникают иловые наносы, повышается потребность в растворенном кислороде ухудшается их качество.

Осадок из отстойников и промывную воду после фильтров и реагентного  хозяйства сбрасывают в пруды-накопители. Для уменьшения объема сбрасываемого осадка практикуют его флотационную  обработку или гравитационное уплотнение. В районах, где есть возможность промораживания осадка, применение  прудов-накопителей эффективно. Замораживание как часть процесса обработки в прудах  приводит к уменьшению первоначального объема осадка и, следовательно, к увеличению  концентрации твердых веществ в осадке. В качестве прудов-накопителей используются заболоченные места и озера. Этот метод также экологически неоправдан, хотя имеет низкие капитальные и  эксплуатационные затраты при наличии вблизи водопроводной станции свободных земельных  угодий и может служить как временное мероприятие для удаления осадка. В целом пруды-накопители не дают окончательного решения для эффективного обезвоживания  водопроводного осадка, так как на поверхности пруда образуется твердая корка, под которой осадок в тиксотропном состоянии находится многие годы. Особенно это относится к осадкам, образующимся при очистке маломутных и высокоцветных вод. Добавление  извести к таким осадкам практически не интенсифицирует процесс их обезвоживания на прудах-накопителях, а лишь увеличивает стоимость обработки водопроводных осадков.

Использование иловых площадок для обезвоживания водопроводного осадка является наиболее распространенным методом в районах с достаточным количеством свободных земельных площадей. Наибольшее применение получили иловые площадки на естественном дренирующем основании. Обезвоживание осадка на иловых площадках осуществляется путем испарения влаги и ее фильтрации. Несмотря на то, что на иловых площадках происходит испарение и фильтрация влаги, влажность осадка остается высокой, если за период обезвоживания не произойдет естественного замораживания и оттаивания. Без замораживания-оттаивания  концентрация твердых веществ в осадке, содержащем оксид алюминия, максимально  увеличивается не более чем на 10%. Процесс естественного замораживания изменяет  физико-химическую структуру осадка, в результате чего увеличивается количество  свободной влаги. При весеннем таянии осадок не приобретает свою первоначальную структуру, остаются чистая вода и небольшие гранулированные частицы,  напоминающие коричневый песок, с объемами, сниженным до 1/6 первоначального объема.

Опыт обезвоживания осадков на иловых площадках показал низкую  эффективность их работы из-за зависимости от состава водопроводного осадка, погодных  факторов и изменения режима грунтовых вод на прилегающих территориях; потребности в отчуждении значительных земельных угодий; удорожании обработки осадков с  течением времени; необходимости использования ручного труда. Кроме того, иловые  площадки способствуют размножению насекомых, создают антисанитарные условия на  прилегающей к ним территории.

Пути интенсификации обезвоживания водопроводных осадков на иловых площадках: добавление катионовых флокулянтов, усовершенствование дренажной системы широкого распространения не получили.