Лекции 25,26

Искусственные методы обработки осадков станций водоподготовки

К искусственным методам обработки и удаления водопроводного осадка относятся механическое обезвоживание на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах и центрифугах,  кислотная обработка, сброс в городскую канализацию и совместная обработка с осадками канализационных станций.

Механическому обезвоживанию водопроводного осадка, как правило,  предшествует их кондиционирование.

Кондиционирование может осуществляться с применением реагентов,  флокулянтов, методов замораживания-оттаивания, радиационной обработки, магнитной  обработки и электрокоагуляции. Обработка реагентами является наиболее распространенным способом подготовки водопроводных осадков к механическому обезвоживанию. Использование минеральных коагулянтов - сульфата железа, хлорида железа и сульфата алюминия - практически не улучшает водоотводящую способность водопроводных осадков, содержащих в своем составе оксид алюминия. Однако введение присадочных материалов с химическими  реагентами позволяет улучшить подготовку осадков к обезвоживанию. В качестве  присадочных материалов используют активированный уголь, диатомит, пыль  электрофильтров.

Среди реагентов особое место занимает известь, являющаяся одновременно реагентом и присадочным материалом. Добавление извести к осадкам в количестве 20-100% (в пересчете на СаО от массы сухого вещества осадка) значительно улучшает их фильтрующие свойства. Количество добавляемой извести для снижения удельного  сопротивления фильтрации зависит от состава и начального удельного сопротивления осадка.

Обработка флокулянтами. При добавлении флокулянтов анионного и катионного типа к водопроводному осадку происходит изменение первоначальной структуры  осадка. При введении флокулянта особое требование предъявляется к  дозе и продолжительности перемешивания флокулянта с осадком. Обработка  водопроводного осадка активированной кремниевой кислотой в количестве 0,06-1% (по  отношению к твердому веществу осадка) не способствует сгущению и улучшению  фильтрующих свойств осадка. Удельное сопротивление фильтрации во всех случаях остается высоким. Добавление полиакриламида в количестве 0,05-1% также не приводит к снижению удельного сопротивлению осадка. Однако при медленном  перемешивании осадка с добавкой коагулянта продолжительность уплотнения осадка  сокращается  в 4 раза.

Кислотная обработка. Наиболее широкое применение получила кислотная обработка водопроводного осадка серной кислотой. Регенерируемый коагулянт состоит в  основном из сернокислого алюминия, незначительного количества сульфата железа и  других соединений. Этим способом удается вернуть в производство очистки воды до 80% отработанного коагулянта и снизить объем осадка в 5-20 раз. Значительно реже такие осадки обрабатывают соляной кислотой, в результате чего образуется хлорид алюминия.

Основными факторами, определяющими эффективность регенерации коагулянта, являются концентрация твердых веществ в осадке, количество добавляемой кислоты (рН реакционной смеси) и продолжительность перемешивания. Обработка осадка кислотой считается экономичной при условии содержания в осадке СаО от 1 до 10%). Осадки, полученные в результате регенерации коагулянта, обладают более высокой водоотдачей, чем первичные осадки. Для их обезвоживания используют механические методы обработки с добавлением извести. Метод кислотной обработки водопроводных осадков обладает рядом существенных недостатков: - добавление кислоты в осадок снижает рН до 2, при этом происходит повторное растворение в жидкой фазе металлов, органических веществ, и, таким образом, эти  вещества поступают опять в процесс очистки воды в ходе рецеркуляции коагулянта; - в процессе кислотной обработки увеличивается объем регенерируемого  коагулянта, что требует изыскания дополнительных методов его обезвоживания; - большой расход кислоты влечет за собой строительство кислотного хозяйства на водопроводной станции, что связано с дополнительными капитальными и  эксплуатационными затратами. При регенерации коагулянтов из осадков водопроводных станций решается  одновременно проблема сокращения объема осадка, уменьшения коагулянта, расходуемого в процессе очистки воды. Методы регенерации коагулянтов основаны на растворении продуктов их гидролиза в кислотах, щелочах или других органических растворителях.

Обработка хлором. Регенерация осадка водопроводных станций обработкой его газообразным хлором технологически и экономически оправдана. Следует отметить, что пока метод не вышел за пределы лабораторных исследований и не проверен на  крупномасштабных установках из-за своей высокой стоимости.

Переливные центрифуги могут обезвоживать осадок водопроводных станций до концентрации твердых веществ в кеке 20-30%, используя современное  механизированное оборудование и новые полимеры. Наиболее приемлемы для обезвоживания водопроводного осадка центрифуги  непрерывно-винтового и полунепрерывно-корзиночного типа. Корзиночные центрифуги с нижней подачей способны обезвоживать осадок до  содержания твердых веществ в кеке более 30%. К преимуществам центрифуг можно отнести возможность полного  автоматического управления, способность обрабатывать неуплотненный и уплотненный осадки,  небольшая площадь, которую они занимают. Применение центрифуг для обезвоживания водопроводных осадков особенно  эффективно на малых водопроводных станциях. К недостаткам, сдерживающим широкое использование центрифугирования,  следует отнести необходимость предварительной обработки осадков реагентами и  дорогостоящими флокулянтами, высокую стоимость эксплуатации, не до конца решенную  пока проблему удаления и обработки фильтрата.

Вакуум-фильтрование - также применяют для обработки водопроводных осадков станции известкового умягчения. Предварительная обработка осадка, содержащего оксид алюминия, кислотой и  далее после уплотнения - известкованием, позволяет получать на вакуум-фильтрах кек с содержанием твердых веществ до 40 %. Добавление к водопроводному осадку химических реагентов, флокулянтов, а  также минеральных или органических добавок (каменноугольной пыли, древесной муки, молотого мела) позволяет получить кек с влажностью 62-78%.

Для обезвоживания водопроводного осадка применяют два типа  вращающихся барабанных вакуум-фильтров: со сходящим полотном и нанесением на фильтровальную перегородку дополнительного фильтрующего слоя. Успешная работа  вакуум-фильтров со сходящим полотном требует использования дополнительных средств для обезвоживания осадков, в качестве которых могут выступить полимеры, известь или их комбинации.

Применение ленточных фильтр-прессов для обезвоживания гидрооксидных  осадков стало возможным благодаря широкому распространению синтетических полиэлектролитов (флокулянтов) различного типа, позволяющих кондиционировать осадок перед механическим обезвоживанием. Основными преимуществами ленточных фильтр-прессов перед другими видами оборудования для механического обезвоживания осадка (камерными фильтр-прессами, вакуум - фильтрами, центрифугами) являются более высокая производительность,  низкие энергоемкость, капитальные и эксплуатационные затраты. Ленточные  фильтр-прессы отличаются также возможностью обезвоживания неуплотненного осадка  влажностью до 99%. По значениям влажности обезвоженного водопроводного осадка (97-84%)  ленточные фильтр-прессы несколько уступают камерным фильтр-прессам и сопоставимы,  либо превосходят центрифуги (декантеры). Потребляемая мощность на тонну сухого  вещества 5-20 кВт.