Лекция 6  АНАЭРОБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ СТОКОВ

Анаэробные процессы очистки сточных вод не получили достаточно широкого  развития  в  настоящее  время.  Эти  процессы  по  сравнению  с  аэробными процессами очистки сточных вод имеют ряд несомненных преимуществ. Главными являются высокий уровень превращения углерода загрязняющих веществ при относительно небольших объемах прироста биомассы и получение дополнительного ценного продукта – биогаза.

Анаэробные процессы для очистки стоков применяются в Европе около 100 лет.

Используемые для этих целей биореакторы  – септиктенки, представляют собой отстойники, в которых осевший ил подвергается анаэробной деградации.

Септиктенки  эксплуатируются  обычно  при  температуре  30–35°С.  Время  пребывания  в  них  очищаемых  стоков  существенно  выше  –  около  20  суток.  При проектировании биореакторов такого типа одним из основных параметров является его вместимость в литрах (V), рассчитываемая с учетом количества обслуживаемого населения P:

V = 180 P + 2000. 
Половина объема в 180 л на душу населения отводится для жидкости, поло

вина служит для накопления ила. Объем тенка распределяется между двумя ка-

мерами,  при  этом  первая  занимает  2/3  объема  и  имеет  наклонное  днище  для удержания ила (рис. 27).

Ил периодически (примерно раз в год) удаляется, а небольшая его часть остается в биореакторе. Септиктенки применяют в системе городских очистных сооружений. В них перерабатывают осадки, удаляемые из первичных отстойников. При этом сброженный ил ликвидируют или закапывают. При сбраживании уменьшается объем ила, снижается содержание в нем патогенных микроорганизмов и дурной запах.

Пути биодеградации загрязняющих веществ, протекающие в септиктенках на основе сложной микробной ассоциации, включают гидролитические процессы с участием ацидогенных, гетероацетогенных бактерий и процесс метаногенерации с участием метаногенов.

Анаэробные проточные сбраживатели такого типа применяют для анаэробной биоочистки промышленных и сельскохозяйственных стоков. 
Особенно  эффективно  применение  сравнительно  недорогих  анаэробных

систем для сильно загрязненных стоков пищевой промышленности и отходов интенсивного животноводства. Данные стоки имеют высокие уровни нагрузки по БПК и ХПК (химическая потребность в кислороде), а навозные стоки – также высокое содержание нерастворимых компонентов, не поддающихся биодеградации. Для их очистки применяют сбраживатели полного смешения. Стоки свино- и птицекомплексов освобождаются в ходе анаэробной биоочистки только  на  50 %  ХПК,  а  стоки  ферм  крупного  рогатого  скота  –  на  30 %.  Высокие концентрации органики и аммонийного азота (до 4000 мг/л) способны ингибировать процесс деградации. Время удержания таких стоков в биореакторе объемом

до 600–700 м3 удлиняется до 15–20 суток при норме суточной загрузки 20–30 м3Биогаз, образуемый при этом, содержит до 70 % метана.

Биореактор сравнительно небольшого объема очищает стоки средних ферм с содержание 1200–1500 голов свиней.

Для  очистки  загрязненных  стоков  пищевой  промышленности  применяют специально разработанные контактные анаэробные процессы (рис. 28).

В таких процессах в первичном тенке, входящем в состав установки, поступающие стоки полностью перемешиваются за счет рециркуляции биогаза, ила или механического перемешивания. Помимо перемешивания, фактором интенсификации процесса является изменение температуры в биореакторе. Сброженные стоки  направляются  в  осветлитель,  где  происходит  процесс  осаждения  ила  и дополнительное образование биогаза.

Уплотнившийся ил возвращают в сбраживатель, куда поступают новые порции стоков. Если величина концентрации биомассы в сбраживателе составляет 5–10 г/л, возможно достаточно эффективная очистка стоков с содержанием ХПК до 20 кг/м3. При увеличении концентрации биомассы до 20–30 г/л возможно использование неразбавленных стоков с ХПК до 80 кг/м3. Реакторы с неподвижной

биопленкой (анаэробные биофильтры) также находят применение для анаэробной  очистки  стоков.  Используемые  для  этих  целей  биореакторы  в  отличие  от аэробных капельных биофильтров имеют более крупную насадку для избежания процесса заиливания. Применяемая для этих целей щебеночная насадка диаметром 25–65 мм имеет до 50 % свободного объема. Скорость очищаемого потока стоков обычно низка, и биомасса удерживается в свободном пространстве насадки. Предельная нагрузка по ХПК для таких систем составляет до 10 кг/м3⋅сут., с умеренным количеством органики она обычно близка к 5 кг/м3. Эффективность очистки составляет около 70 %. Эти сооружения, однако, не нашли пока широкого применения вследствие достаточно высокой стоимости насадки и необходимости периодической промывки материала фильтрующего слоя. В целом анаэробные процессы очистки стоков, обладая рядом несомненных достоинств, не находят пока такого широкого применения, как аэробные системы биоочистки.

Однако в последние годы, вследствие более строгих требований к предварительной очистке промышленных стоков перед сбросом их в канализацию, интерес к анаэробным процессам возрастает.