Лекция 5 ОГНЕСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЗДАНИЙ

5.1 Классификация строительных материалов

5.1.1 Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью.

Пожарная опасность их определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

5.1.2 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:

Г1 (слабогорючие);

Г2 (умеренногорючие);

Г3 (нормальногорючие);

Г4 (сильногорючие).

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по ГОСТ 30244.

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

5.1.3 Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы:

В1 (трудновоспламеняемые);

В2 (умеренновоспламеняемые);

В3 (легковоспламеняемые).

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по ГОСТ 30402.

5.1.4 Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы:

РП1 (нераспространяющие);

РП2 (слабораспространяющие);

РП3 (умереннораспространяющие);

РП4 (сильнораспространяющие).

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ 30444

Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется.

5.1.5 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы:

Д1 (с малой дымообразующей способностью);

Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);

Д3 (с высокой дымообразующей способностью).

Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по ГОСТ 12.1.044.

5.1.6 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы:

Т1 (малоопасные);

Т2 (умеренноопасные);

Т3 (высокоопасные);

Т4 (чрезвычайно опасные).

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения устанавливают по ГОСТ 12.1.044.

5.2 Огнестойкость противопожарных преград и классификация строительных конструкций по пожарной опасности

5.2.1 Строительные конструкции и противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности.

Минимальные пределы огнестойкости и типы противопожарных преград или их элементов приведены в  таблице 1. Характеристика противопожарных преград изложена в разделе 6.

5.2.2 Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в часах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:

- потери несущей способности;

- потери целостности;

- потери теплоизолирующей способности.

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления потери целостности.

5.2.3 По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются по ГОСТ 30403 на четыре класса:

К0 (непожароопасные);

К1 (малопожароопасные);

К2 (умереннопожароопасные);

К3 (пожароопасные).

Таблица 1– Минимальные пределы огнестойкости противопожарных преград

| Противопожарные преграды | Тип противопожарных преград или их элементов | Минимальный предел огнестойкости противопожарных преград или их элементов, ч |
| --- | --- | --- |
| Противопожарные стены | 1 2 | 2,5 0,75 |
| Противопожарные перегородки | 1 2 | 0,75 0,25 |
| Противопожарные перекрытия | 1 2 3 | 2,5 1 0,75 |
| Противопожарные двери и окна | 1 2 3 | 1,2 0,6 0,25 |
| Противопожарные ворота, люки, клапаны | 1 2 | 1,2 0,6 |
| Тамбуры-шлюзы Элементы тамбуров-шлюзов: -противопожарные перегородки -противопожарные перекрытия -противопожарные двери | 1 3 2 | 0,75 0,75 0,6 |
| Противопожарные зоны (см. п. 3.23) Элементы противопожарных зон: -противопожарные стены, отделяющие зону от помещений пожарных отсеков -противопожарные перегородки внутри зоны -колонны -противопожарные перекрытия -элементы покрытия -наружные стены | 1 2 2 - 3 - - | - 0,75 0,25 2,5 0,75 0,75 0,75 |

5.2.4 Пределы распространения огня.    	Строительные конструкции, содержащие горючие материалы, кроме предела огнестойкости характеризуются еще одним признаком — пределом распространения огня по конструкции.

Огневые испытания проводят на установках, предназначенных для определения пределов огнестойкости конструкций. Продолжительность нагрева ограничивается 15 мин по температурному режиму, принятому для испытания    конструкций    на    огнестойкость. Перед   опытом   образец   конструкции, выполненный в натуральную величину, устанавливается таким образом, чтобы не менее 1 м ширины образца  подвергались воздействию огня.

За предел распространения огня принимают размер поврежденной зоны образца в плоскости конструкции от границы зоны нагрева перпендикулярно ей до наиболее удаленной точки повреждения (для вертикальных конструкций вверх, для горизонтальных – каждую сторону). Результаты измерения округляют до 1 см в большую сторону. Повреждением считается обугливание и выгорание материалов.

5.2.5 Минимальные пределы огнестойкости и максимальные пределы распространения огня приведены в таблице 2.

5.3 Расчетные характеристики огнестойкости

5.3.1 В практике для определения фактической степени огнестойкости здания (Оф) по пределам огнестойкости (По) и пределам распространения огня (Про) рассчитываются только несущие, ограждающие конструкции и перегородки. Пределы огнестойкости и распространения огня дверей, окон, полов, подшивных потолков, а также кровельный материал в расчет не включаются, поэтому эти конструкции из горючих материалов можно применять в зданиях любой степени огнестойкости. Основными критериями правильного проектирования зданий характеризуются следующими формулами:

ОфОтр  ;			По фПо тр	;		Про фПро тр	 ,

Где: 	Оф, Отр  - фактическая и требуемая степени огнестойкости здания;                      По ф, По тр -  фактические и требуемые пределы огнестойкости несущих, ограждающих конструкций и перегородок в часах; 		 Про ф, Про тр  - фактические и требуемые пределы распространения огня по конструкциям и перегородкам в сантиметрах

3.3.2 Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости приведены в таблице 3.

Таблица 2– Минимальные пределы огнестойкости и максимальные пределы распространения огня по строительным конструкциям

| Степень ог-не- огнес-тойкости зда- ний | Минимальны пределы огнестойкости строительных конструкций, часов (над чертой) и максимальные пределы распространения огня по ним, (под чертой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |  | Колон ны | Лестнич ные пло щадки, косоуры ступени, балки и марши лестничных клеток | плиты,на- стилы (в том числе с утепли-телем) и другие несущие конструкци перекры- тий | Элементы покрытий |  |
|  | Несущие и лест- ничных клеток | Само- несу-щие | Наружные ненесущие (в том числе из навесных панелей) | Внут- рен-ние нене- сущие(пере- город- ки) |  |  |  | плиты, настилы (в том числе с утеплителем) и прогоны | балки, фермы, арки, рамы |
| I | 0,25 ― 0 | 1.25 ― 0 | 0,5 ― 0 | 0.5 ― 0 | 2.5 ― 0 | 1 ― 0 | 1 ― 0 | 0.5 ― 0 | 0.5 ― 0 |
| II | 2 ― 0 | 1 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 0 | 2 ― 0 | 1 ― 0 | 0.75 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 0 |
| III | 2 ― 0 | 1 ― 0 | 0,25 0.5 ― : ― 0 40 | 0.25 ― 40 | 2 ― 0 | 1 ― 0 | 0,75 ― 0,25 | н.н. ― н.н. | н.н. ― н.н. |
| IIIа | 1 ― 0 | 0.5 ― 0 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0,25 ― 0 | 1 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 25 | 0,25 ― 0 |
| IIIб | 1 ― 40 | 0,5 ― 40 | 0,25 0.5 ― : ― 0 40 | 0.25 ― 40 | 1 ― 40 | 0.75 ― 0 | 0,75 ― 0 | 0,25 0.5 ― : ― 0 25(40) | 0,75 ― 25(40) |
| IV | 0,5 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0,25 ― 25 | 0,25 ― 25 | н.н. ― н.н. | н.н. ― н.н. |
| IVа | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― н.н. | 0.25 ― 40 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― н.н. | 0,25 ― 0 |
| V | Не нормируются |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания

1 В скобках приведены показатели распространения огня для вертикальных и наклонных участков конструкций.

2 Сокращение (н.н.) означает, что показатель не нормируется.

Табдица 3 – Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости

| Степень огнестойкости | Конструктивные характеристики |
| --- | --- |
| I | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов. |
| II | То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции. |
| III | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или негорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования пределами огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия древесины подвергаются огнезащитной обработке. |
| IIIа | Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкций – из профилированных листов или других негорючих листовых материалов. |
| IIIб | Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкций – из панелей или по элементной сборке, выполненные с применением древесины или материалов на ее основе. Древесина или другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня. |
| IV | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих материалов, защищенных от воздействий огня и высоких температур штукатуркой или негорючими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределами огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются к огнезащитной обработке. |
| IVа | Здания преимущественного одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций .Ограждающие конструкций – из стальных профилированных листов или других не горючих материале с горючим утеплителем. |
| V | Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляется требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня. |

5.4 Огнестойкость строительных конструкций

Под огнестойкостью понимают способность строительной конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять  при  этом  свои  обычные  эксплуатационные    функции.    Огнестойкость относится к числу основных характеристик   конструкций   и   регламентируется Строительными нормами и правилами. Время, по истечении которого конструкция теряет несущую или  ограждающую способность, называют пределом огнестойкости и измеряют в часах от начала  испытания  конструкции  на огнестойкость до возникновения одного из следующих признаков:

- образование в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;

- повышение температуры на не обогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 160°С, или в любой точке этой поверхности более чем на 180°С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или 220°С независимо от сравниваемой температуры:

- потеря  конструкцией  несущей способности, т. е. обрушение конструкции.

5.5 Огнестойкость каменных конструкций

Огнестойкость каменных конструкций зависит от их сечения, конструктивного исполнения, теплофизических свойств каменных материалов и способов обогрева.

По восприятию нагрузок все каменные конструкции, без применения в них каких-либо других материалов, работают только на сжатие и подразделяются на несущие и самонесущие. Благодаря своей массивности и тепло-физическим показателям каменные конструкции обладают хорошим сопротивлением действию огня в условиях пожара.

Высоким пределом огнестойкости обладают глиняные кирпичные конструкции. В условиях пожара кирпичные конструкции удовлетворительно выдерживают нагревание до 900°С, не снижая практически своей прочности и не обнаруживая признаков разрушения.

При нагревании до 800°С наблюдаются только поверхностные повреждения кладки в виде волосяных трещин и отслаивания тонких слоев. Конструкции, выполненные из глиняного кирпича, являются надежной преградой против распространения возникшего пожара. Предел огнестойкости конструкций из силикатного кирпича по прогреву такой же, как и из керамического кирпича. Это объясняется их одинаковыми теплофизическими характеристиками. Однако по изменению прочности при действии высокой температуры силикатный кирпич уступает глиняному.

5.6 Огнестойкость железобетонных конструкций

5.6.1 Железобетонные конструкции благодаря их негорючести и сравнительно небольшой теплопроводности довольно хорошо сопротивляются воздействию агрессивных факторов пожара. Однако они не могут беспредельно сопротивляться пожару. Современные железобетонные конструкции, как правило, выполняют тонкостенными, без монолитной связи с другими элементами здания, что ограничивает их способность нести свои рабочие функции в условиях пожара до одного часа, а иногда и менее. Еще меньшим пределом огнестойкости обладают увлажненные железобетонные конструкции. Если повышение влажности конструкции до 3,5 % увеличивает предел огнестойкости, то дальнейшее повышение влажности бетона плотностью более 1200 кг/м3 при кратковременном действии пожара может вызвать взрыв бетона и быстрое разрушение конструкции.

Предел огнестойкости железобетонной конструкции зависит от размеров ее сечения, толщины защитного слоя, вида, количества и диаметра арматуры, класса бетона и вида заполнителя, нагрузки на конструкцию и схемы ее опирания.

Предел огнестойкости ограждающих конструкций по прогреву противоположной огню поверхности на 160°С (перекрытия, стены, перегородки) зависит от их толщины, вида бетона и его влажности. С увеличением толщины и уменьшением плотности бетона предел огнестойкости возрастает.

Предел огнестойкости по признаку потери несущей способности зависит от вида и статической схемы опирания конструкции. Однопролетные свободно опертые изгибаемые элементы (балочные плиты, панели и настилы перекрытий, балки прогоны) при действии пожара разрушаются в результате нагревания продольной нижней рабочей арматуры до предельной критической температуры. Предел огнестойкости этих конструкций зависит от толщины защитного слоя нижней рабочей арматуры, класса арматуры, рабочей нагрузки и теплопроводности бетона. У балок и прогонов предел огнестойкости зависит еще от ширины сечения.

При одних и тех же конструктивных параметрах предел огнестойкости балок меньше, чем плит, так как при пожаре балки обогреваются с трех сторон (со стороны нижней и двух боковых граней), а плиты — только со стороны нижней поверхности.

Наилучшей арматурной сталью с точки зрения огнестойкости является сталь класса A-III марки 25Г2С. Критическая температура этой стали в момент наступления предела огнестойкости конструкции, загруженной нормативной нагрузкой, составляет 570°С.

Выпускаемые заводами крупнопустотные предварительно напряженные настилы из тяжелого бетона с защитным слоем 20 мм и стержневой арматурой из стали класса A-IV имеют предел огнестойкости один час, что позволяет использовать данные настилы в жилых зданиях.

Плиты и панели сплошного сечения из обычного железобетона при защитном слое 10 мм имеют пределы огнестойкости: арматура из стали классов A-I и А-П—0,75 ч; A-III (марки 25Г2С) – один час.

Плиты, опертые по контуру, имеют предел огнестойкости значительно выше, чем простые изгибаемые элементы. Эти плиты армированы рабочей арматурой в двух направлениях, поэтому их огнестойкость зависит дополнительно от соотношения арматуры в коротком и длинном пролетах. У квадратных плит, имеющих данное соотношение, равное единице, критическая температура арматуры при наступлении предела огнестойкости составляет 800°С.

С увеличением соотношения сторон плиты критическая температура уменьшается, следовательно, снижается и предел огнестойкости. При соотношениях сторон более четырех предел огнестойкости практически равен пределу огнестойкости плит, опертых по двум сторонам.

5.6.2 Колонны. Предел огнестойкости колонн зависит от схемы приложения нагрузки (центральное, внецентренное), размеров поперечного сечения, процента армирования, вида крупного заполнителя бетона и толщины защитного слоя у продольной арматуры.

Разрушение колонн при нагревании происходит в результате снижения прочности арматуры и бетона. Внецентренное приложение нагрузки уменьшает огнестойкость колонн. Если нагрузка приложена с большим эксцентриситетом, то огнестойкость колонн будет зависеть от толщины защитного слоя у растянутой арматуры, т. е. характер работы таких колонн при нагревании такой же, как и простых балок. Огнестойкость колонны с малым эксцентриситетом приближается к огнестойкости центрально-сжатых колонн. Колонны из бетона на гранитном щебне обладают меньшей огнестойкостью (на 20%), чем колонны на известняковом щебне. Это объясняется тем, что кварц, входящий в состав гранитов, разрушается при температуре 573°С, а известняки начинают разрушаться при температуре начала их обжига 800°С.

5.6.3 Стены. При пожарах, как правило, стены обогреваются с одной стороны и поэтому прогибаются или в сторону пожара, или в обратном направлении. Стена из центрально-сжатой конструкции превращается во внецентренно сжатую с увеличивающимся во времени эксцентриситетом. В этих условиях огнестойкость несущих стен в значительной степени зависит от нагрузки и от их толщины.    С увеличением нагрузки и уменьшением толщины стены ее предел огнестойкости уменьшается, и наоборот. С увеличением этажности зданий нагрузка на стены возрастает, поэтому для обеспечения необходимой огнестойкости толщину несущих поперечных стен в жилых зданиях принимают равной (мм): в 5...9-этажных зданиях— 120, 12-этажных— 140, 16-этажных— 160, в домах высотой более 16 этажей — 180 и более.

Однослойные, двухслойные и трехслойные самонесущие панели наружных стен подвергаются действию небольших нагрузок, поэтому огнестойкость этих стен обычно удовлетворяет противопожарным требованиям.

Несущая способность стен при действии высокой температуры определяется не только изменением прочностных характеристик бетона и стали, но главным образом деформативностью элемента в целом.

5.7 Огнестойкость металлических конструкций

В строительстве применяют металлические конструкции, выполненные из стали,   чугуна   и сплавов   алюминия.  Наиболее распространены конструкции из сталей различных классов и марок. Стальные     конструкции     значительно легче и удобнее в монтаже, чем равные по несущей способности железобетонные   конструкции.   Однако  в   условиях пожара под действием высокой температуры   стальные   конструкции   часто обрушаются.  Последствия пожаров,  а также испытания на огнестойкость показали, что большинство стальных конструкций деформируются и теряют устойчивость и несущую способность через   15  мин  интенсивного  воздействия на них пожара или огневого испытания. Несколько дольше сопротивляются воздействию огня толстостенные стальные конструкции,   а  также   конструкции   с большим запасом прочности.

Особенно значительным разрушениям при пожарах подвергаются стальные незащищенные колонны, фермы и балки. Деформации и потери несущей способности стальных колонн вызывают обрушение ферм и в целом покрытий зданий. Такие пожары имеют катастрофический характер и наносят огромный материальный ущерб. Обрушившиеся строительные конструкции здания вызывают порчу оборудования, сырья и готовой продукции, способствуют дальнейшему развитию пожара. В тех случаях, когда в проектируемом здании возможен пожар продолжительностью более 15 мин и требуется сохранить стальные конструкции этого здания, необходима защита таких конструкций от воздействия огня.

В  строительной практике наиболее распространенным    способом    защиты    стальных конструкций от огня является облицовка   их   несгораемым   строительным   материалом.   При  этом   возникает        необходимость   подбора    наиболее     подходящего    для    этой    цели    материала, определения требуемой толщины защитной облицовки и отыскания надежного способа ее крепления к поверхности стальной конструкции.

Для защитных облицовок стальных колонн используют легкий бетон, сборные плиты из легких бетонов, керамический кирпич, пустотелые керамические камни, гипсовые и асбестоцементные плиты, штукатурку, стекловолокнистые и минеральные плиты. Эффективность облицовок зависит от физико-химических свойств материалов, из которых изготовлены облицовки, а также от их способности сопротивляться воздействию огня, так как с повышением температуры происходит изменение структуры материала, теряется его прочность, появляются трещины.

Необходимую толщину защитной облицовки обычно определяют расчетом, исходя из теплотехнических характеристик материала облицовки, и в необходимых случаях проверяют экспериментальным путем.

Испытаниями стальных колонн, изготовленных из швеллеров или двутавров и защищенных различными облицовочными материалами, получены сравнительные характеристики теплоизолирующей способности защитных материалов.

Слой штукатурки толщиной 25 мм, нанесенный по металлической сетке, повышает предел огнестойкости стальной колонны до 50 мин. Увеличение толщины штукатурки до 50 мм повышает предел огнестойкости колонны до     2 ч. Для этого вида защиты характерно значительное разрушение под действием высокой температуры. На поверхности штукатурки образуются трещины, происходит отслоение отдельных участков поверхности и затем обрушение части штукатурки. Оставшаяся штукатурка становится рыхлой и легко отделяется от граней колонны.

В отличие от штукатурки облицовка стальных колонн в полкирпича при всех огневых испытаниях сохраняется и обеспечивает защиту колонны в течение 5 ч.    Колонны, облицованные в четверть кирпича, имели предел огнестойкости 2часов 10 минут. Однако, если в таких колоннах пространство между облицовкой и стальным стержнем заполнить бетоном, кирпичом, шлаком или другим несгораемым материалом, предел огнестойкости такой конструкции может быть увеличен до трех часов.

Стоимость облицовки стальной колонны в четверть кирпича составляет 15 % ее стоимости, а штукатурки по сетке — 20%. Предел огнестойкости стальной колонны, защищенной гипсовыми плитами толщиной 30 мм и слоем штукатурки 20 мм, может быть доведен до 2 часов, а, увеличив толщину гипсовых плит до 60 -мм, предел огнестойкости можно повысить до 4 часов 30 минут.

Керамзитовые плиты толщиной 40 мм со штукатуркой толщиной 20 мм обеспечивают защиту стальной колонны в течение двух часов, а плиты толщиной 65 мм при том же слое штукатурки повышают предел огнестойкости колонн до 3,5 часов.

Асбестоцементные плиты толщиной 40 мм со штукатуркой толщиной 20 мм обеспечивают защиту стальной колонны в течение двух часов.

Путем заполнения свободного пространства между плитами и стержнем колонны любым несгораемым материалом можно повысить предел огнестойкости такой колонны до 2,5 ч.

Значительно сложнее защищать от воздействия пожара стальные балки и фермы. Облицовка поверхности таких конструкций плитными материалами практически невозможна. Значительные трудности вызывают также нанесение слоя штукатурки, особенно на элементы стальных ферм, поэтому такой способ защиты применяют сравнительно редко.

В настоящее время разрабатывают более простые способы защиты металлических конструкций от воздействия огня. Особый интерес представляет собой нанесенные путем набрызга различных растворов, содержащих такие эффективные теплоизоляционные материалы, как асбест, вермикулит, перлит.

Хорошие результаты были получены при испытаниях образцов, имеющих облицовку толщиной 60 мм, состоящую из перлита, цемента марки 50, асбеста и жидкого стекла (состав 2:6:1:0,5 по массе). Колонны с такой облицовкой имели предел огнестойкости 3 ч. Такой же предел огнестойкости был, достигнут при защите колонн облицовкой толщиной 55 мм, в которой вместо перлита применялся вермикулит. Если же в качестве облицовки использовать обычный тяжелый бетон, то для обеспечения равноценной огнезащиты толщина облицовки должна быть 70 мм.

Высокие огнезащитные свойства оказались у теплоизоляции, состоящей из асбеста, перлита, вермикулита и строительного гипса (состав 2:1:2:3 по массе).    Стальные колонны, защищенные такой теплоизоляцией толщиной    40 мм, имели предел огнестойкости три часа.

Весьма перспективной следует считать защиту стальных конструкций обмазками, вспучивающимися под воздействием высоких температур. Эти обмазки имеют белый цвет и могут применяться в закрытых отапливаемых помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 80 %. Обмазки наносят несколько раз на очищенную от ржавчины поверхность металлической конструкции до образования слоя толщиной 2,5...3 мм. Расход обмазки составляет около 5 кг на 1 м2 поверхности. Под воздействием огня толщина слоя обмазки за счет ее вспучивания увеличивается до 50...70 мм, а предел огнестойкости металлической конструкции повышается с 15 до 45...60 мин.   Стоимость огнезащитной обработки металлических конструкций вспучивающимися обмазками составляет 20... 25 % их стоимости.

В последние годы в ряде зарубежных стран построены здания с металлическими   каркасами,   которые   заполняют водой    для    увеличения    их    предела огнестойкости. Водой заполняются колонны    каркаса    здания,    а    в    ряде случаев и балки перекрытий. Для этой цели применяют воду с антикоррозионными добавками, а для неотапливаемых зданий — антифриз.      Системы   водонаполнения бывают с разовым наполнением во время пожара, с постоянным заполнением водой с естественной или принудительной   циркуляцией.   Предел огнестойкости    таких конструкций    в зависимости от их толщины и скорости движения воды  может достигать двух часов. Стоимость этого  вида  защиты  металлических конструкций от пожара составляет от 6 до  10 %  стоимости конструкций.

5.8 Защита деревянных конструкций от огня

Деревянные конструкции находят широкое применение в строительстве. Быстро развивается изготовление клеевых конструкций в условиях заводского домостроения.

Однако горючесть является серьезным   недостатком,     ограничивающим применение древесины в строительстве. Поэтому   проведено   много   исследований,     направленных     на     разработку средств и способов защиты древесины от огня.  Защитить древесину от огня можно путем пропитки ее водным раствором огнезащитных составов в автоклавах под давлением или методом горячехолодных   волн.   При   этом   1   м3 древесины   должен    поглотить   75...50 кг сухих солей   (сернокислого и фосфорнокислого аммония). Пропитанная таким способом древесина относится по горючести к слабогорючим и умеренногорючим материалам (группы Г1 и Г2).

В ряде случаев возникает необходимость защитить от огня конструкции, выполненные из незащищенной древесины. Наиболее эффективным средством защиты следует считать штукатурку и облицовку негорючими материалами.

Обычно известково-алебастровая или известково-цементная штукатурка обеспечивает защиту от возгорания деревянной конструкции в течение 15... 30 мин в зависимости от толщины слоя штукатурки и способа ее нанесения.

Защитная эффективность штукатурок  определяется   временем,   по   истечении которого деревянная конструкция загорается   в  результате  образования трещин,   отслаивания   или   частичного обрушения слоев штукатурки, а также прогрева поверхности деревянных конструкций до температуры самовоспламенения. Обычно штукатурка разрушается   или   в   ней   возникают   трещины раньше, чем слой штукатурки прогревается до температуры самовоспламенения древесины. Трещины в штукатурке могут   быть   и   до   пожара   в   результате   усушки   древесины,   осадки   здания, применения излишне жирных штукатурных растворов. Нанесение штукатурных растворов по металлической сетке уменьшает возможность появления трещин и отслоения штукатурки в условиях пожара.

В качестве облицовочных огнезащитных материалов используют гипсокартонные листы, гипсоволокнистые плиты применяют взамен штукатурки для отделки стен и перегородок внутри сухих помещений. Такие плиты крепят специальными гвоздями, защищенными от коррозии, или приклеивают к основанию специальными мастиками (казеиново-цементной, битумносиликатной и др.).

Гипсоволокнистые плиты по своим огнезащитным свойствам не уступают штукатурке. Эффективность гипсокартонных листов значительно ниже, так как в условиях воздействия огня такие плиты разрушаются через 10... 15 мин.   Асбестоцементные плоские и волнистые листы применяют главным образом для    защиты    наружной    поверхности     стен деревянных зданий и сооружений. Их устанавливают  внахлестку  и  крепят   крючками    и   болтами.    Асбестоцементные  листы   являются   негорючими,  однако  по   огнезащитному  эффекту они уступают гипсоволокнистым плитам, так как при воздействии огня разрушаются с  характерным  треском, напоминающем    ружейные    выстрелы. Отдельные куски листов при этом разлетаются на значительные расстояния, что     представляет     опасность     для людей,   находящихся       вблизи   таких конструкций.

Одной из особенностей деревянных     конструкций являются пустоты, оставляемые  в  стенах   и   перекрытиях  для     лучшего   проветривания   древесины   и     предупреждения ее загнивания. В ряде     случаев    такие    пустоты    сообщаются между собой, в результате чего при пожаре создаются благоприятные условия     для скрытого и  весьма  быстрого распространения  огня.  Подобные  случаи     неоднократно отмечались при пожарах     в зданиях  с  деревянными  перегородками и перекрытиями. Тушение таких    пожаров,  как  правило,  было  связано с   большими    трудностями,    так    как     приходилось вскрывать перегородки и     перекрытия   на   большой   площади   и      значительном удалении от первоначального места возникновения пожара.    При      необходимости устройства пустот в деревянных стенах, перегородках и перекрытиях следует ограничивать их площадь  путем   устройства  диафрагм   из досок  или  засыпки  их  легким   несгораемым материалом. Для защиты поверхности деревянных конструкций от огня применяют различные виды окраски, пропитки и обмазки. Эти средства огнезащиты предупреждают загорание поверхности   деревянных   конструкций при воздействии таких источников тепла,   как   пламя   короткого   замыкания проводов, 3-минутного воздействия пламени   паяльной   лампы.. Значительно больший эффект дает применение для огнезащитных деревянных конструкций вспучивающихся   обмазок,   сходных   с применяемыми для увеличения предела огнестойкости металлических конструкций. Предел огнестойкости деревянных конструкций, обработанных вспучивающими обмазками, увеличивается на 0,75ч.

5.9 Огнестойкость конструкций, содержащих полимерные материалы

В настоящее время в практике строительства широко внедряются синтетические материалы на основе органических высокомолекулярных веществ — полимеров. Особенностью этих веществ является их пластичность, т. е. способность под влиянием нагревания и давления принимать заданную форму и затем ее сохранять. Они обладают рядом ценных свойств, выгодно отличающих их от других строительных материалов: высокой прочностью при малой плотности, водостойкостью, неподверженностью гниению, стойкостью к коррозии, простотой изготовления и легкостью обработки. Широкое применение в строительстве находят различные стеклопластики, органическое стекло, винипласт, пенопласты, сотопласты и др.

Основной недостаток пластмасс - горючесть. Большинство пластмасс воспламеняются при более низких температурах, чем древесина. При горении пластмассы выделяют более токсичные продукты. Кроме того, пластмассы имеют сравнительно невысокую жесткость и повышенную ползучесть, поэтому применение конструкций, изготовленных целиком из пластмасс, не имеет широких перспектив.

Наиболее перспективной областью применения пластмасс в сочетании с другими материалами являются конструкции стен и кровель, используемые в крупнопанельном домостроении.

Современные трехслойные стеновые панели состоят из легкого пластмассового утеплителя, оклеенного или облицованного   различными   негорючими или слабогорючими материалами, толщина которых составляет от нескольких   миллиметров   до   десятка   сантиметров.    Вместо    горючего    пластмассового   утеплителя  для увеличения предела огнестойкости применяют   также такой    негорючий     материал,     как минеральную вату. Предел огнестойкости таких панелей от 0.15 до 0,4 часа.

Плиты из полимерных материалов в условиях пожара будут быстро обрушиваться, и гореть, создавая дополнительные очаги горения.

Учитывая низкий предел огнестойкости этих конструкций, а также особенности их поведения в условиях пожара, их можно рекомендовать только для зданий IV—V степеней огнестойкости.